## SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

  - DEFINIÇÕES

- MATERIAIS

- EQUIPAMENTOS

4	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO – SISTEMA CONVENCIONAL

4.1	CONDICIONANTES E PARÂMETROS

4.2	TIPOS DE LIGAÇÕES

4.3	TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO

4.4	EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES INTRA-DOMICILIARES

4.5	EXECUÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS

5.	CADASTRO DAS LIGAÇÕES EXECUTADAS

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: Esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de ligações prediais em sistemas coletores de esgotos sanitários convencionais implantados pela CODEVASF.

1.2 	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Sistema Convencional de Coleta de Esgotos Sanitários: constitui-se no sistema coletor de esgoto que vislumbra a individualização do atendimento, tendo o lote urbano como unidade. Este padrão de coleta oferece uma rede coletora frontal aos lotes, assentada no leito da via de tráfego, com diâmetro mínimo de 150mm (critério adotado pela CODEVASF), que recebe a contribuição individual dos esgotos provenientes do ramal predial de cada lote. Trata-se do tipo de sistema com ligações individualizadas, que atualmente é regido pela norma NBR 9649 da ABNT (Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário). Segundo a referida norma, a profundidade mínima para redes convencionais é de 0,90m;

- Ramal de Descarga: constitui-se na canalização que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários de uma edificação;

- Tubo de Queda em Ligação Predial: constitui-se na canalização vertical que recebe os efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga de uma edificação;

- Subcoletor : constitui-se na canalização que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto de uma edificação;

- Dispositivo de Inspeção: constitui-se numa unidade visitável, de forma a permitir a inspeção e desobstrução de canalizações. Localizado no passeio público, promove a interligação entre os ramais de descarga ou de esgoto provenientes da edificação ao ramal predial (ou coletor predial). Poderão ser utilizados caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- Ligação Predial Convencional: constitui-se no conjunto de tubos, peças, conexões e demais dispositivos, que interliga a instalação predial do usuário à rede coletora pública de esgotos. A ligação predial é constituída por dois trechos distintos: o trecho da ligação intra-domiciliar e o trecho do ramal predial ou coletor predial;

- Ligação Intra-domiciliar: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos compreendidos entre o dispositivo de inspeção e a parte interna da edificação.

- Ramal Predial ou Coletor Predial: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos, compreendido entre a rede pública de esgotos e o alinhamento predial. O ramal predial tem início no dispositivo de inspeção e recebe as contribuições provenientes do último trecho de subcoletores, ramais de esgoto ou de descarga de uma edificação, conduzindo os efluentes aos coletores públicos;

- MATERIAIS

Para a execução dos serviços especificados, poderão ser utilizados os seguintes materiais:

a) Insumos das Obras Civis

Constituem-se nos insumos das obras civis os materiais para a execução de caixas, berços, etc.

Os critérios para o fornecimento dos referidos insumos encontram-se apresentados nas especificações técnicas dos serviços pertinentes da  CODEVASF.

b) Tubos, Peças e Conexões

As tubulações, peças e conexões utilizadas na execução dos ramais prediais do sistema convencional e dos ramais condominiais, serão em PVC, fabricadas conforme as seguintes normas da ABNT:

- NBR 10570	–	TUBO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR PREDIAL E SISTEMA CONDOMINAL DE ESGOTO SANITÁRIO;

- NBR 7362	–	TUBO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO;

- NBR 9051	–	ANEL DE BORRACHA PARA TUBULAÇÕES DE PVC RÍGIDO PARA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO;

- NBR 10569	–	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO;

As tubulações, peças e conexões utilizadas na execução das ligações intra-domiciliares, serão em PVC, para esgoto predial, fabricadas conforme a norma NBR 5688 da ABNT.

Os critérios para o fornecimento dos referidos materiais, encontram-se apresentados na Especificação ET 12 do presente Caderno de Encargos.

- EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços especificados, serão utilizados equipamentos manuais usuais na construção civil.

- EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO – SISTEMA CONVENCIONAL

4.1.	CONDICIONANTES E PARÂMETROS

As ligações prediais de esgoto do sistema convencional, segundo esta Especificação, deverão ser executadas paralelamente à execução da rede coletora, sendo obrigatórias para todas as edificações situadas no perímetro urbano, localizadas em terrenos cuja testadas tenham limites com o logradouro onde será assentada a rede coletora pública de esgotos.

Todas as ligações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com os padrões adotados pela CODEVASF.

Cada prédio terá sua ligação predial independente, não sendo permitido esgotar dois ou mais prédios, ainda que

contíguos, por uma canalização única, salvo em casos excepcionais mediante autorização expressa da Contratante. Cada prédio terá uma única ligação, salvo em casos de grandes edifícios ou quando houver conveniência técnica, a juízo da Contratante.

Considera-se nesta Especificação que as tubulações cerâmicas de redes existentes serão substituídas, por ocasião das obras de ampliação do sistema, por tubulações de PVC.

Durante a execução da rede coletora, deverão ser implantadas, concomitantemente, as ligações prediais correspondentes, desde que:

- exista ligação de água;

- os subcoletores situem-se em cota tal que possam ser esgotados pela rede coletora, verificado pela Contratante, nos casos em que os serviços topográficos sejam de responsabilidade da Contratante. Caso contrário, tal verificação será de inteira responsabilidade do Construtor;

- tenha sido emitida a respectiva Ordem de Serviço.

O diâmetro da tubulação da ligação será função do número de aparelhos sanitários da instalação predial. Geralmente, para residências utiliza-se DN=100mm, sendo este o diâmetro mínimo permitido.

A declividade mínima a ser utilizada no ramal predial com DN=100mm será de 2% e para DN=150mm será de 0,6%.

4.2	TIPOS DE LIGAÇÕES

As ligações prediais de esgotos são classificadas em função da rede coletora estar sendo executada ou já existir (ver QUADRO I) quando da implantação da ligação e do desnível entre a geratriz superior externa da extremidade de jusante do subcoletor predial mais baixo, considerado no alinhamento da propriedade, e a geratriz superior externa da rede coletora.

QUADRO I – CLASSFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

| TIPO DA LIGAÇÃO | # REDE |  | # DESNÍVEL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # NOVA | # EXISTENTE | SUFICIENTE PARA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS | SUFICIENTE PARA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS + 0,40m |
| I | # TÊ | SELIM |  | X |
| II | TÊ | SELIM |  | X |
| III | TÊ | SELIM | X |  |
| IV | TÊ | SELIM | X |  |

As ligações executadas com o coletor público operando, serão feitas mediante selim 90º, limitadas, neste caso, ao diâmetro do coletor com 300 mm; as ligações executadas juntamente com a execução do coletor ou com coletores com DN > 300 mm, serão feitas mediante "tê" 90º junta elástica.

As ligações dos tipos I e II dependem de que o desnível seja igual ou superior ao necessário para ocorrerem as declividades mínimas previstas, acrescidas de 0,40m. Estas ligações constam de:

- caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- um tê assentado na vertical ou selim;

- tubos assentados verticalmente, com comprimento variável, dependendo do desnível;

- duas curvas de 45º ou uma curva de 90o

- tubos assentados quase horizontalmente, a partir da rede coletora, com declividade maior ou igual às mínimas previstas, com comprimento variável até atingir o dispositivo tubular de inspeção ou caixa de inspeção.

As ligações tipo III podem substituir as ligações do tipo I, quando não ocorrerem os desníveis mínimos necessários para este tipo de ligação. Dependem de que o desnível seja igual ou superior ao necessário para ocorrerem as declividades mínimas previstas . Estas ligações constam de:

- caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- um tê ou selim assentado inclinado, a favor do escoamento;

- tubos assentados quase horizontalmente, a partir da rede coletora, com declividade maior ou igual às mínimas previstas, com comprimento variável até atingir o dispositivo tubular de inspeção ou caixa de inspeção.

As ligações tipo IV podem substituir as ligações tipo II, quando não ocorrerem os desníveis mínimos necessários para este tipo de ligação. Dependem de que o desnível seja igual ou superior ao necessário para ocorrerem as declividades mínimas previstas . Estas ligações constam de:

- caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- um tê ou selim, assentado horizontalmente ou ligeiramente inclinado a favor do escoamento;

- uma junção 45º;

- duas curvas de 45º ou uma curva 90º;

- tubos assentados quase horizontalmente, a partir da rede coletora, com declividade maior ou igual às mínimas previstas, com comprimento variável até atingir o dispositivo tubular de inspeção ou caixa de inspeção.

Os tipos de ligações a serem utilizadas na Obra, serão definidas no Projeto ou a critério da Fiscalização.

4.3	TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO

Os tipos de dispositivos de inspeção a serem utilizados na Obra, serão definidas no Projeto ou ficarão a critério da Fiscalização.

Os dispositivos para inspeção, aqui especificados, serão instalados nos passeios das edificações e constituem-se em:

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em concreto armado (caixas pré-moldadas);

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em anéis pré-moldados de concreto;

- dispositivos de inspeção para ligação predial de esgoto sanitário, em material plástico.

a) Caixas Padrão para Ligações Prediais de Esgoto

As caixas padronizados para ligações de esgoto, deverão ser utilizadas sempre que possível, salvo indicação em contrário do Projeto ou por parte da Fiscalização.

Outros tipos de caixas que se façam necessárias no Projeto ou Obra, distintas das caixas aqui padronizadas, deverão ser medidas e pagas, com base em composição efetuada pelo Construtor, com itens específicos da tabela de custos do Caderno de Encargos, após aprovação da Fiscalização.

As unidades padronizadas terão dimensões e características conforme descrito a seguir:

a.1) Caixa Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário – CLP TIPOS I, II e III

As caixas para ligações prediais de esgotos são pré-moldadas de concreto armado, com seção retangular, com as seguintes características:

- CLP TIPO I

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: 40cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

- CLP TIPO II

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 41 a 80cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

- CLP TIPO III

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 81 a 120cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

a.2) Caixa Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário – CLP TIPOS IV, V e VI

As caixas para ligações prediais de esgoto sanitário, tipos IV, V e VI, são circulares, em anel pré-moldado de concreto, com as seguintes características:

- CLP TIPO IV

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: até 60cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado .

- CLP TIPO V

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 61 até 80cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado.

- CLP TIPO VI

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 81 até 120cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado.

b) Dispositivos de Inspeção em Material Plástico Para Ligações Prediais de Esgotos Sanitários

O Construtor poderá optar, com a aprovação da CODEVASF, por utilizar dispositivos em material plástico para inspeção em ligações prediais de esgotos sanitários, em substituição às caixas construídas de modo convencional em alvenaria ou concreto com tampão de concreto ou ferro fundido dúctil.

Neste caso poderá ser utilizado o TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB JE TIGRE ou similar, nos diâmetros indicados no Projeto.

4.4	EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES INTRA-DOMICILIARES

O conjunto de tubos, peças, conexões e dispositivos compreendidos entre o alinhamento predial e o interior da edificação, constitui a ligação intra-domiciliar (ramal interno e instalações prediais).

No caso de ligações intra-domiciliares existentes, o Construtor deverá realizar a vistoria e, se for o caso, os serviços dela decorrentes, conforme definido no subitem 4.5 da presente Especificação.

Para edificações desprovidas de ligações intra-domiciliares, o Construtor será responsável pela execução das instalações prediais e ramais internos, , no nível de atendimento previsto no contrato da obra, conforme os critérios estabelecidos nas normas técnicas da ABNT para projeto das instalações prediais de esgoto sanitário.

Integrarão os custos das ligações todos os serviços necessários para a sua execução tais como: levantamento e recuperação de pisos, azulejos, escavação, regularização do fundo da vala, reaterro, bota fora de expurgo e assentamento de tubos e conexões. O fornecimento e assentamento de aparelhos sanitários, caso sejam necessários, serão medidos e pagos em separado, assim como o fornecimento de qualquer material hidráulico.

4.5	EXECUÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS

No caso de ligações entre o coletor público e edificações com ligações intra-domiciliares existentes, o Construtor deverá executar vistorias em toda a instalação predial da referida edificação, tendo em vista a identificação, entre outras, de diâmetros, materiais das tubulações e declividades. Atenção especial deverá ser dada:

- às instalações que captam águas pluviais, as quais deverão ser separadas dos efluentes sanitários e

encaminhadas para a sarjeta de rua ou outro destino que não seja a rede de esgotos;

- às instalações que encaminham os efluentes sanitários à fossas e sumidouros, as quais deverão ser direcionadas para a rede pública, através do ramal predial a ser instalado.

A ordem de serviço para a execução do ramal predial deverá ser emitida pela Fiscalização, após a referida vistoria.

Caso a execução das ligações intra-domiciliares integre o escopo dos serviços contratados, os custos decorrentes da vistoria retro-mencionada, tais como adequações de diâmetros de tubulações das águas pluviais do sistema de esgoto e outros serviços pertinentes, ficarão a cargo do Construtor. Caso o contrato preveja apenas a execução dos ramais prediais, os referidos custos com as instalações internas ao alinhamento predial, correrão por conta do usuário.

A execução dos ramais prediais variará com as características da rede coletora, se profundas ou não, e se operando ou não.

Preferencialmente a ligação será executada com duas curvas de 45o, garantindo-se a declividade mínima estabelecida. Esta concepção é função da profundidade do coletor e de sua distância à soleira do prédio. Caso as condições de distância coletor – soleira e/ou profundidade daquele forem críticas, as curvas de 45o podem ser substituídas por uma curva de 90o, mantendo-se a declividade mínima.

O assentamento dos tubos da ligação far-se-á de forma a se obter apoio total da geratriz inferior no fundo da vala, devendo, os tubos e conexões, serem envolvidos em gravilhão, areia ou concreto simples.

Os procedimentos a serem adotados na execução do assentamento de tubos e conexões devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 12 do Caderno de Encargos, no que couber.

Os tubos deverão ser assentados com a bolsa voltada para montante, perfeitamente alinhados segundo o eixo de escavação, após a execução dos serviços de nivelamento das valas e CODEVASFmento, quando necessário.

A ponta do ramal interno, sob a soleira, deverá ser compatível  com a tubulação da ligação predial.

A largura da vala transversal onde será instalado o ramal predial, a partir da cava do coletor até a soleira, será no máximo de 0,50m.

Em seguida, são descritas as alternativas de execução das ligações prediais.

a) Alternativas Para Execução da Ligação Predial

a .1) Ligação Executada em Coletor Operando

A conexão de ligação com rede em DN até 300mm será feita mediante selim 90º dos seguintes tipos:

- para redes com DN até 150 mm, será utilizado selim tipo abraçamento com travas laterais, para instalações na rede por justa-posição;

- para as redes com DN de 200 a 300 mm, será utilizado selim tipo encaixe, em furação na rede.

A furação da rede, que estará sempre em carga, deverá ser suficiente para a penetração justa da guia de encaixe do selim no tubo do coletor.

O furo no coletor, será executado com a serra copo, tendo-se o cuidado para que a parte serrada não caia no interior da tubulação.

No caso do selim tipo abraçadeira, o furo será feito com este fixado no ponto de conexão, de forma que as suas paredes sirvam de guia para a broca; no caso de selim tipo encaixe, o furo será feito com a serra-copo perpendicular ao eixo do coletor.

A estanqueidade na conexão selim x rede será feita mediante processo recomendado pelo fabricante.

a .2) Ligação Executada Juntamente Com a Execução do Coletor

A conexão de ligação com a rede em execução, será feita com "Tê" 90º, posicionado de forma a garantir a perpendicularidade ao alinhamento predial.

b) Execução das Caixas de Inspeção

Os procedimentos a serem adotados na execução das caixas de concreto armado e caixas em anel de concreto pré-moldado, devem seguir o prescrito nesta Especificação e nas Especificações ET 09, ET 10 e ET 12 do Caderno de Encargos, no que couber.

c)	Montagem e Instalação dos Dispositivos de Inspeção em Material Plástico Para Ligações Prediais de Esgotos Sanitários

A montagem e instalação dos dispositivos compreendem as seguintes etapas:

c.1) Marcação de Tubos

O dispositivo possui um batente interno que limita a profundidade de inserção do tubo na bolsa. Para garantir que o tubo seja adequadamente instalado, deve-se inicialmente encaixá-lo na bolsa sem o anel de borracha até que sua ponta encoste no batente interno. Em seguida, deve-se fazer uma marcação sobre o tubo, que servirá como referencia de posicionamento para o encaixe do tubo quando a bolsa já estiver com o anel de borracha.

c.2) Lubrificação do Anel

A superfície interna do anel de borracha do dispositivo e a superfície externa do tubo de acesso, devem ser lubrificadas com pasta lubrificante para possibilitar uma perfeita operação de acoplamento.

c.3) Assentamento do Dispositivo

O dispositivo deve ser nivelado sobre uma fundação adequada para prevenir deslocamento e recalques após o reaterro. Se necessário, deverá ser assentado sobre berço de areia, gravilhão ou até mesmo ancorado em concreto (por exemplo, quando o nível do lençol freático for elevado).

c.4) Montagem do Tubo de Acesso

Um trecho de tubo em PVC, de comprimento adequado, deverá ser acoplado à abertura superior do dispositivo para garantir acesso quando das operações de inspeção e limpeza. Este acoplamento é efetuado utilizando-se a própria bolsa do tubo ou uma luva de correr. Na extremidade superior deste tubo de acesso (também chamado de chaminé ou pescoço) deverá ser instalado um tampão específico para o dispositivo, que ficará embutido em um

pequena laje de concreto a ser moldada no nível do pavimento.

5.	CADASTRO DAS LIGAÇÕES EXECUTADAS

O Construtor será responsável pelo cadastro de todas as ligações prediais executadas, registrando em fichas padronizadas da CODEVASF, todos os elementos principais relativos aos ramais condominiais e às ligações intra-domiciliares, incluindo um "croquis" da ligação.

Concluída a ligação as fichas ficarão arquivadas na CODEVASF, formando o cadastro técnico das ligações, servindo para consultas em caso de desobstruções ou reparos e também para a cobrança das taxas relativas à utilização do sistema de esgotos.

6	CONTROLE

Serão realizados, não limitadamente, os seguintes controles dos serviços executados:

- a ligação intra-domiciliar e os ramais condominiais serão executados pelo Construtor, tomando-se por base as exigências estabelecidas nesta Especificação;

- as obras serão fiscalizadas por equipe especializada da CODEVASF, nomeada pela diretoria envolvida no processo;

- as equipes de execução e manutenção das ligações e ramais deverão ter disponíveis as ferramentas e materiais necessários, como uma das condições básicas para a execução dos trabalhos. Os materiais utilizados pela equipe de execução (tubos, conexões, válvulas), deverão ser armazenados e transportados de acordo com as exigências técnicas para manutenção da qualidade dos materiais;

- antes de recobrir a tubulação, cumpre verificar se não houve falhas na montagem das juntas e conexões;

- a manutenção do sistema de esgoto implantado será de responsabilidade do Construtor até a entrega da Obra para a CODEVASF.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

Os critérios de medição e a estrutura de preços do fornecimento de materiais hidráulicos encontram-se apresentados em anexo à Especificação ET 12/04 do Caderno de Encargos.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210107 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPÍPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ramal predial executado, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do material hidráulico e juntas;

- o assentamento e fornecimento de dispositivo de inspeção;.

- o cadastramento das ligações.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de pavimento e passeio, incl. o fornec. de material, posto obra;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- regularização do fundo da vala e execução de berço de areia, incl. o fornec. de material, posto obra;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210116 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ramal predial executado, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do material hidráulico e juntas;

- o assentamento e fornecimento de dispositivo de inspeção;.

- o cadastramento das ligações.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de passeio, incl. o fornec. de material, posto obra;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- regularização do fundo da vala e execução de berço de areia, incl. o fornec. de material, posto obra;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210137 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de tamponamento executado, com autorização da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de tamponamento do ramal domiciliar com pastilha de argamassa e posterior retirada, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, posto obra;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210201 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO DE CONCRETO SIMPLES, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |
| 210207 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO CERÂMICO, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ligação executada, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento e assentamento de pisos especiais, pias, aparelhos sanitários e acessórios, quando necessários;

- o fornecimento de materiais hidráulicos;

- o fornecimento e assentamento de dispositivos de inspeção.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de pisos e passeios;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc..)

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210213 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO EM TERRENO NATURAL, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ligação executada, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento e assentamento de pisos especiais, pias, aparelhos sanitários e acessórios, quando necessários;

- o fornecimento de materiais hidráulicos;

- o fornecimento e assentamento de dispositivos de inspeção.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de passeios;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc..)

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.