# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	ARMAZENAMENTO

4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

4.3	ASSENTAMENTO

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é estabelecer os procedimentos que deverão ser adotados no assentamento dos barriletes ou arranjos em tubos, peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios  de ferro fundido dúctil ou aço carbono, com junta travada externa (JTE), mecânica (JM) ou flangeada.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Barrilete: é um dispositivo hidráulico composto de tubulação principal, peças, válvulas, conexões, aparelhos e acessórios hidráulicos, que permitem receber alimentações de vazão por tubulações secundárias (barrilete de recepção) ou fornecer ou distribuir vazões por tubulações secundárias (barrilete de distribuição).

- Válvulas: são equipamentos que permitem a alteração do escoamento hidráulico, fazendo a diminuição de vazão por seu cerramento parcial ou impedimento total do escoamento hidráulico por seu cerramento completo. Há válvulas de corte que cortam o escoamento entre dois pontos de uma tubulação. Há válvulas de parada que cortam o escoamento hidráulico em toda a tubulação. Há válvula de descarga para facilitar o enchimento e permitir o esvaziamento da linha para fins de reparo ou de limpeza. Há válvulas de retenção que impedem totalmente o fluxo quando ocorre a mudança da direção do fluxo hidráulico.

- Conexões: são peças usadas nas tubulações dos sistemas hidráulicos para permitir mudanças de direção do escoamento hidráulico ou sua repartição por mais outra ou outras tubulações.

- Aparelhos: são dispositivos mecânicos dispostos nos barriletes, a fim de permitir seu bom funcionamento, facilitando sua operação e sua manutenção. Durante a execução da tubulação, nos pontos onde o Projeto indicar, ocorrerão diversos tipos de montagem de equipamentos especiais necessários para o bom funcionamento dom sistema, tais como: registros, ventosas, juntas de expansão, válvulas  anti-golpe de ariete, válvulas de alívio, válvulas de controle de vazão, válvula de retenção, hidrantes, devendo-se atender ao disposto nos elementos gráficos do Projeto, e às prescrição dos fabricantes.

Nas tubulações enterradas, e quando o projeto assim determinar, serão construídas caixas de proteção de proteção ao equipamento com o sentido de protegê-lo da ação corrosiva do solo e facilitar sua manutenção, permitindo inspeção, reparos e substituição.

2.	MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na montagem de barriletes ou arranjos em tubos e o assentamento de peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios para uso em tubulações que constituem oo sistemas de  coleta de esgotos, são:

- tubos de ponta-e-bolsa de ferro fundido dúctil ou de aço carbono;

- tubos com flanges de ferro fundido dúctil ou de aço carbono;

- pertences para a junta travada externa ou mecânica, inclusive anéis;

- arruela de vedação para junta flangeada;

- conexões indicadas no Projeto;

- válvulas indicadas no Projeto;

- aparelhos indicados no Projeto;

- material para limpeza;

- material para lubrificação.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessários para a montagem de barriletes ou arranjos em tubos e o assentamento de peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios para uso em tubulações são:

- alavancas;

- tirfor;

- tripé;

- guincho;

- caminhão com “munck”;

- chaves;

- transformador de solda elétrica, com no mínimo 150 A, ferramentas e acessórios de solda, esmeril elétrico ou pneumático, eletrodos ferro-níquel, com mínimo de 60% de níquel, anel-guia de cobre para execução do cordão de solda (tudo para se for previsto o uso de junta travada externa e houver necessidade de reconstituição ou realização do anel de solda no campo).

4.	EXECUÇÃO

4.1	ARMAZENAMENTO

Ao serem recebidas na obra os tubos componentes do barrilete ou arranjo e as peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios que lhes complementam, todas as unidades devem sofrer um exame com o fim de se verificar a existência de danos ocasionais nas operações de carga, transporte e descarga. Constatado qualquer dano ou falta de qualquer pertence das unidades recebidas, o material ou equipamento com defeito ou incompleto deverá ser separado, para reparos, substituição ou complementação, a critério da Contratante.

Deve ser tomado cuidado com os pontos mais vulneráveis das peças, conexões, válvulas e aparelhos, como flanges, hastes de registros, cabeçote de ventosas, comando de válvulas borboleta etc, com o fim de evitar danos provocados por choques, má deposição ou contacto direto com o solo.

Os anéis de borracha para os diversos tipos de juntas devem ser guardados dentro de suas próprias embalagens, depois de inspecionados, em locais ao abrigo de chuva e sol e em ambiente sem claridade e à temperatura média de 20ºC.

A solução limpadora e os lubrificantes devem ser estocados em local protegido de fogo ou com calor excessivo.

4.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

Na carga, transporte e descarga dos materiais (peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios) do almoxarifado da Contratante para o canteiro das obras devem ser tomados cuidados no seu manuseio e na sua deposição de forma a não sofrerem ações de impacto, de atrito ou de deposição inadequada, com apoio sobre corpos, como pedras, objetos metálicos ou objetos com arestas vivas, que possam prejudicá-los, alterando a sua aparência, suas dimensões, seu revestimento e sua integridade. A  Contratada deverá tomar conhecimento prévio das recomendações dos fabricantes e de suas recomendações específicas para carga, transporte e descarga dos materiais, pois cada um deles possui características próprios e peculiares para seu manuseio.

4.3	ASSENTAMENTO

a) Assentamento

As instruções e procedimentos para a execução de barriletes ou arranjos em tubos, peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios de ferro fundido dúctil ou aço carbono, com junta travada externa, mecânica ou flageada são os que se seguem

a.1) Execução de Junta Travada Externa

Para a execução de juntas travadas externas (JTE) em tubos ou conexões de ferro fundido dúctil ou aço carbono devem ser seguidos os seguintes passos necessários para sua montagem.

- verificar a existência de cordão de solda feito na fábrica e situado na ponta do tubo. se não houver ou se o tubo foi cortado, deve se fazer novo cordão de solda, com o seguinte procedimento:

- com ajuda de um anel de cobre específico para tanto, traçar a posição do cordão de solda na ponta do tubo, de acordo com as dimensões e posições indicadas pelo fabricante;

- após a retirada do anel, esmerilhar cuidadosamente a área onde será efetuado o cordão de solda, numa largura de 25 mm e extensão por todo o perímetro da ponta do tubo, da conexão ou do aparelho, com o cuidado de não afetar a espessura do tubo;

- colocar e apertar o anel de cobre a montante da posição do cordão de solda, respeitando as distâncias indicadas pelos fabricantes;

- executar o cordão de solda, junto ao anel de cobre que servirá como guia, com único passe, com eletrodos de liga ferro-níquel, com diâmetro de 3,2 mm, respeitando as cotas indicadas pelo fabricante;

- reparar o revestimento externo (pintura de zinco, no caso de ferro fundido dúctil, ou revestimento betuminoso, no caso de aço carbono), conforme instruções dos fabricantes;

- reparar o revestimento interno de argamassa de cimento, conforme instruções do fabricante;

- limpar com cuidado o interior da bolsa (eliminando no alojamento do anel de borracha qualquer resíduo de terra ou areia ou de qualquer outra substância) e a ponta do tubo e de conexão;

- limpar o anel de borracha da junta;

- colocar fora da vala ou do lugar de montagem, previamente, o anel de borracha da junta no seu alojamento na bolsa, com os “lábios” voltados para o fundo da bolsa;

- verificar a correta colocação do anel em toda a periferia da bolsa;

- limpar o anel de travamento e o contra-flange;

- colocar sobre a ponta do tubo, após o cordão de solda, o contra-flange e depois o anel de travamento;

- fazer na periferia do tubo ou da conexão do lado da ponta e a uma distância indicada pelo fabricante a marca da profundidade de penetração da ponta na bolsa;

- lubrificar com uma camada de pasta, aplicada a pincel, a superfície visível do anel de borracha e o chanfro e a ponta do tubo até o ponto de marcação de penetração;

- centrar a ponta do tubo ou da conexão na bolsa a ser penetrada e manter o conjunto apoiado sobre calços;

- introduzir a ponta do tubo dentro da bolsa, conservando o alinhamento e o nivelamento dos elementos a montar;

- penetrar a bolsa com a ponta do tubo ou da conexão até que a marca de profundidade encontre o espelho da bolsa, não devendo se ultrapassar tal posição;

- verificar, após a montagem da junta, se o anel está posicionado corretamente no seu alojamento, passando no espaço anular compreendido entre a ponta do tubo e a entrada da bolsa a extremidade de um lâmina metálica até que encontre o anel. o posicionamento do anel estará correto se em todos os pontos da periferia circunferencial a lâmina verificada a mesma penetração;

- desligar o anel de travamento até que a sua circunferência encoste totalmente na circunferência no cordão de solda;

- colocar o contra-flange em contacto com o anel de travamento, procurando centralizá-lo;

- colocar os parafusos e enroscar manualmente as porcas até entrarem em contacto com o contra-flange;

- apertar as porcas, de forma alternada e gradativa, até que o contra-flange esteja em contacto com o espelho da bolsa, obedecendo total alinhamento. a deflexão que seja desejada será dada posteriormente, respeitando-se os limites indicados pelo fabricante, a depender do dn.

a.2) Execução de Junta Mecânica

Para a execução de juntas mecânicas (JM) em tubos ou conexões de ferro fundido ou de aço carbono, devem ser obedecidos os procedimento indicados a seguir:

- limpar cuidadosamente o interior da bolsa da conexão que vai ser acoplada a uma tubo, dando ênfase à limpeza do local onde se alojará o anel da junta, eliminando todo e qualquer resíduo;

- limpar a ponta do tubo;

- limpar o anel;

- verificar o bom estado da ponta do tubo;

- fazer deslizar o contra-flange na ponta e depois colocar o anel, tomando-se cuidado de por o lado dos furos voltados para o contra-flange;

- introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa da conexão, mantendo o alinhamento das peças que estão sendo montadas;

- recuar a ponta do tubo de 1 cm de extensão;

- deslizar o anel de borracha sobre o tubo até encaixá-lo no seu alojamento na bolsa;

- deslizar o contra-flange até encostá-lo no anel de junta;

- colocar os parafusos e apertar as porcas manualmente até encostar no contra-flange;

- apertar as porcas, obedecendo a tabela de toque oferecida pelo fabricante e na ordem indicada pelo fabricante;

- se houver necessidade de deflexão, faça-a após o aperto dos parafusos e obedecendo aos limites indicados pelo fabricante.

a.3) Execução de Junta Flangeada

Para a execução de juntas flangeadas em tubos ou conexões de ferro fundido dúctil ou de aço carbono, os seguintes procedimentos devem ser obedecidos:

- verificar o aspecto e a limpeza das faces dos flanges e da arruela de vedação da junta;

- alinhar as peças a montar;

- deixar entre os dois flanges um espaço que permita a passagem da arruela de vedação que pode ser de borracha ou de amianto grafitado, segundo a pressão de serviços a que a tubulação estará sujeita no ponto de montagem e de acordo com a indicação do fabricante;

- montar os parafusos;

- colocar as porcas nos parafusos e apertar os parafusos progressivamente e alternadamente, respeitando-se a ordem e o torque indicados pelo fabricante;

a.4) Assentamento de Registros e Válvulas

Os registros e válvulas serão assentados nos locais indicados pelo projeto, obedecendo o já disposto aqui para a execução de juntas e atendendo as instruções do fabricante no que for cabível.

Os registros e válvulas não podem sofrer deflexão nas suas juntas, nem antes e nem depois da montagem, devendo ser assentados com alinhamento rigoroso.

Nas tubulações enterradas, deverão ser construídas caixas de proteção às válvulas e os registros para facilitar a sua operação, a sua manutenção e a sua substituição.

a.5) Aparelhos Diversos

Os diversos aparelhos necessários para a operação e proteção das tubulações, como ventosas, válvulas anti-golpe de ariete, válvula de alívio, válvula de quebra-pressão, juntas de expansão e de montagem e outros que sejam indicados pelo projeto deverão ser instalados nos pontos por ele indicados, em obediência ao disposto nas instruções dos fabricantes.

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 120201 | MONT. DE PEÇAS, CONEXÕES, VA'VULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | kg |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peso (kg) da peça, conexão, válvula, aparelho e acessório.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de todos os pertences para execução de junta travada externa, de junta mecânica ou junta flangeada;

- fornecimento de material para limpeza das pontas, bolsas, anéis e arruelas;

- fornecimento de material para lubrificação de anéis, pontas e bolsas de tubulações ou conexões;

- fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para elevação e descida, alinhamento,  acoplamento e verificação das juntas das tubulações, conexões e aparelhos a assentar, incluindo equipamento para preparo de corte, chanfro, esmerilhamento, preparo de cordão de solda e reparo de revestimento interno e externo de tubulações e conexões de ferro fundido dúctil ou aço carbono;

- fornecimento de recursos humanos e de equipamentos para fazer o controle geométrico das obras;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);