ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	PROJETO DAS INSTALAÇÕES PARA OPERAÇÃO	5

3.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1 (EEE-1)	6

3.1	Subestação Monoposte 15 kVA	6

3.2	Iluminação Externa	7

3.3	Utilização do Gerador	7

3.4	Circuitos de Força	8

3.5	Circuitos Auxiliares	9

3.6	Rede de Alta Tensão	10

4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 2 (EEE-2)	11

4.1	Subestação Monoposte 30kVA	11

4.2	Iluminação Externa	12

4.3	Utilização do Gerador	12

4.4	Circuitos de Força	13

4.5	Circuitos Auxiliares	15

4.6	Rede de Alta Tensão	15

5.	AUTOMAÇÃO	17

6.	MEMÓRIA DE CALCULO	18

6.1	CCM	18

6.2	Gerador	21

6.3	QS	24

6.4	Subestação	27

7.	CÁLCULO DE DEMANDAS	30

8.	FOLHA DE DADOS	33

8.1	CCM	33

8.2	Inversor de Freqüência	40

8.3	GERADOR	50

8.4	Transformador	50

8.5	ULTRASOM	62

9.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	65

9.1.	 Especificação Técnica para Serviços de Instalação e Montagem de Equipamentos Eletro-Mecânico.

9.2. Especificação Técnica para o Fornecimento de Cabos de Força de 0,6 a 15 kV.

9.3. Especificação Técnica para o Fornecimento dos Quadros Elétrico.

9.4. Especificação para o Fornecimento dos Transformadores de Distribuição Trifásicos, 60hz.10 NN

9.5.	 Especificação Técnica Geral.

10.	ORÇAMENTO	147

11.	Peças Gráficas

165

# APRESENTAÇÃO

Esse memorial descritivo abrange o Projeto Básico Elétrico das Estações Elevatória de Esgoto no Município de Canapi - AL, baseado nos cálculos e cargas informado das EEE-1 e EEE-2.

Foram dimensionados e calculados as subestações aéreas, gerador de emergência, Quadro Geral de distribuição, sistema de acionamento de motores e instalação elétrica e iluminação interna e externa das EEE´s.

O projeto foi concebido adotando as normas vigentes da ABNT, normas da Casal e padrões da concessionária local – ELETROBRAS – no que lhe for aplicável.

# PROJETO DAS INSTALAÇÕES PARA OPERAÇÃO

O projeto de esgotamento sanitário do município de Canapi no estado de Alagoas concluiu pela necessidade de implantação de 2 estações elevatórias de efluentes de esgotamento sanitário para garantir o saneamento para a cidade. Este conjunto está implantado na zona urbana da cidade, onde, portanto existe rede de energia elétrica próxima à área.

Este memorial descreve o sistema elétrico projetado, para que o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Canapi possa operar dentro dos parâmetros hidráulicos projetados.

O sistema proposto é composto dos seguintes componentes hidráulicos:

- Estação Elevatória de Esgoto 1 (EEE-1);

- Estação Elevatória de Esgoto 2 (EEE-2);

É a seguinte a configuração Elétrico/hidráulica de cada componente:

| Elevatória | Formação Hidráulica | Etapa única | SE | Gerador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEE-1 | (1+ 1) | 5 CV | 15 kVA | 20/18 kVA |
| EEE-2 | (1+ 1) | 15 CV | 30 kVA | 53/48 kVA |

O projeto elétrico foi concebido conforme as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e dos padrões da Concessionária de Energia Elétrica local – ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, considerando um fornecimento, por parte desta, com a qualidade prevista na legislação vigente e necessária para partida e aceleração das máquinas, além da operação normal dos conjuntos moto-bombas.

# ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1 (EEE-1)

## Subestação Monoposte 15 kVA

A EEE-1 será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 15 kVA, em tensão primária de 13.800 V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220 V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado montada em estrutura tipo N2T com poste de concreto tipo duplo T, conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 15 kVA para a subestação foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 15 kV, 100 A, 10 kA, NBI 95 kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 12 kV, 10 kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 25 mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral serão utilizados fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750 V, na bitola de #10 mm² para os condutores de fase e neutro, instalados em eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 32 mm.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado tripolar, padrão VDE 500 V, 30 A, 5 kA conforme Diagrama Unifilar.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir do quadro de medição, em circuito trifásico (3F+N+T) dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 32 mm, será executada através de fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750 V, na bitola de #10 mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, a alimentação da EEE-1.

A Contratada é responsável pelo projeto elétrico aprovado pela concessionária local.

## Iluminação Externa

A iluminação externa do complexo será realizada através de luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de 250 W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 6 m em chicote simples ou em braço para iluminação pública instalado em poste duplo T.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QS-1 instalado na casa do gerador, conforme peça gráfica em anexo.

O cabeamento será condicionado em eletrodutos de PVC rosqueável cujo diâmetro nominal é de 25 mm, instalados e enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita instaladas em trechos externos de no máximo 30 metros segundo norma NBR 5410 ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750 V na bitola de #2,5 mm².

## Utilização do Gerador

A fim de permitir o funcionamento contínuo da EEE-1, está previsto a utilização de gerador a diesel, como fonte alternativa de energia elétrica, conforme definição da Casal.

A transferência de suprimento de energia entre a rede da concessionária e o grupo gerador será realizada pela chave de transferência automática instalada no quadro de comando. A chave de transferência é composta por um par de contatores tripolares com intertravamento mecânico e elétrico para garantir que não haja o paralelismo entre as duas fontes de energia (rede da concessionária e grupo gerador), ou seja, a elevatória nunca deverá ser suprida pelas duas fontes simultaneamente.

O quadro de comando através de circuitos eletrônicos monitora a tensão e corrente da rede e comanda o acionamento do grupo gerador. Vale destacar que o tempo para o grupo gerador entrar em operação com tensão nominal é de 10 a 12 segundos.

O grupo gerador deve suportar todo o transiente de partida dos motores, uma vez que na falta de energia ele estará desligado, e será acionado automaticamente assim que o grupo gerador entrar em operação.

Desta forma, a fim de garantir a partida do motor de 5 CV, utilizando Inversor de freqüência, o gerador deverá possuir uma potência em regime 20/18 kVA (Intermitente/Continuo) para garantir que na partida não atuará o relé de sobrevelocidade da máquina.

A alimentação do QTA pelo gerador será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação EPR 0,6/1,0 kV na bitola de #10 mm² para os condutores de fase, neutro e proteção. Deverá constar também no quadro CCM lâmpada indicadora de falta no fornecimento energia elétrica pela concessionária, indicando com isso que o grupo gerador está ligado.

O relé de sobrevelocidade é um dispositivo de proteção, que atuará ao ser solicitado mais potência ao gerador. Quando isto ocorre o motor a diesel tende a acelerar, aumentando a velocidade do eixo do dínamo, até que seja inviável o sistema manter a freqüência nos 60 Hz nominais, neste ponto, o gerador será desligado por esse relé.

Os cálculos para o dimensionamento do gerador não contemplaram a partida simultânea dos motores.

### 3.4 	Circuitos de Força

Os circuitos que suprirão os motores desta unidade partirão do CCM-1, localizado na casa do gerador situada na área externa da EEE-1. A alimentação do CCM-1 apartir do QTA será realizada por fios flexíveis de cobre unipolares, com EPR 0,6/1,0 kV, circuito trifásico (3F+N+T), na espessura de # 10 mm² para os condutores de fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão condicionados em eletrodutos de diâmetro nominal 30 mm instalados sob piso.

O CCM-1 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-1 será utilizado disjuntor tripolar padrão VDE 500 V, 20 A, 5 kA e curva C de proteção.

A EEE-1 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 5 CV, sendo um operando e o outro como reserva ativa. Os cabos de interligação do CCM-1 até cada conjunto moto-bomba serão flexíveis de cobre tripolares com isolação em EPR 0,6/1,0 kV, circuito trifásico (3F) na bitola de # 4mm².

O CCM-1 deverá proteger e comandar os motores de 5 CV através de inversores de freqüência.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 1,1%, no ponto de entrega, mas mesmo assim deverá ser solicitada a viabilidade de operação à ELETROBRÁS, a fim de que ela possa executar eventuais ajustes em seu sistema para viabilizar o suprimento ao projeto.

O comando dos motores poderá ser efetivado de maneira manual ou automática. O comando manual será realizado através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

| Lâmpada Verde | = | Motor desligado |
| --- | --- | --- |
| Lâmpada Vermelha | = | Motor ligado |
| Lâmpada Amarela | = | Atuação da proteção |

O CCM-1 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não autorizadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com os outros motores funcionado evitando sobrecarga no sistema.

### 3.5	 Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) que alimentará o circuito de iluminação interna da casa do gerador e da EEE-1, iluminação externa da elevatória, tomadas e controlador do sensor de nível, será alimentado pelo CCM-1 através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 750 V, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #4 mm², conforme diagrama unifilar.

A iluminação interna da EEE-1 e da casa do gerador serão efetivadas através de luminárias com lâmpadas vapor de mercúrio 160 W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado próximo ao acesso da EEE-1, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminária IP-65 para lâmpadas de até 250 W. Essa luminária deverá possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Na EEE-1 e casa do gerador está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410 - 2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomada, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomada, interruptor e luminária serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que para se obter a coordenação da proteção faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

## 3.6	 Rede de Alta Tensão

A Rede de Alta Tensão 13,8KV com aproximadamente 200 m de extensão necessária a alimentação da subestação aérea deve ser projetada e aprovada na concessionária local pela contratada.

Nos custos devem estar inclusos as situações de Rede de AT e Rede de AT combinada com Baixa Tensão trifásica 380/220 V. Todos os custos com topografia, engenheiro eletricista, projeto, impressões e demais custos devem estar contabilizados na proposta da contratada no item Detalhamento de Projeto Elétrico Executivo da respectiva planilha orçamentária da obra.

# ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 2 (EEE-2)

## Subestação Monoposte 30 kVA

A EEE-2 será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 30 kVA, em tensão primária de 13.800 V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220 V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N2T com poste de concreto tipo duplo 'T', conforme peça gráfica anexa específica.

A potência nominal de 30 kVA para a subestação foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 15 kV, 100 A, 10 kA, NBI 95 kV e elo fusível 2H e conjunto de pára-raios tipo válvula 12 kV, 10 kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas em anexo.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 25 mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação EPR 0,6/1,0 kV, na espessura de #16 mm² para os condutores de fase e neutro dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 32mm.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado tripolar padrão IEC 500 V, 60 A, 5 kA  e curva de proteção C, conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir do quadro de medição, em circuito trifásico (3F+N+T) dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 32 mm, será executada através de cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 750 V, na bitola de #16 mm², para os condutores de fase, neutro e proteção, a alimentação da EEE-2.

A Contratada é responsável pelo projeto elétrico aprovado pela concessionária local.

## Iluminação Externa

A iluminação externa do complexo será realizada através de luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de 250 W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 6 m em chicote simples ou em braço para iluminação pública instalado em poste duplo T.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QS-2 instalado na casa do gerador, conforme peça gráfica em anexo.

O cabeamento será condicionado em eletrodutos de PVC rosqueável, cujo diâmetro nominal é de 25 mm e instalação sob o solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita instaladas em trechos máximos de 30 m em ambiente externo segundo norma NBR 5410-2004 ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

Os diâmetros dos condutores de iluminação externa serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750 V na bitola de #2,5 mm².

## Utilização do Gerador

A fim de permitir o funcionamento contínuo da EEE-2, está previsto a utilização de gerador a diesel, como fonte alternativa de energia elétrica, conforme definição da CASAL.

A transferência de suprimento de energia entre a rede da concessionária e o grupo gerador será realizada pela chave de transferência automática instalada no quadro de comando. A chave de transferência é composta por um par de contatores tripolares com intertravamento mecânico e elétrico para garantir que não haja o paralelismo entre as duas fontes de energia (rede da concessionária e grupo gerador), ou seja, a elevatória nunca deverá ser suprida pelas duas fontes simultaneamente.

O quadro de comando através de circuitos eletrônicos monitora a tensão e corrente da rede e comanda o acionamento do grupo gerador. Vale destacar que o tempo para o grupo gerador entrar em operação com tensão nominal é de 10 a 12 segundos.

O grupo gerador deve suportar todo o transiente de partida dos motores, uma vez que na falta de energia ele estará desligado, e será acionado automaticamente assim que o grupo gerador entrar em operação.

Desta forma, a fim de garantir a partida do motor de 15 CV utilizando Inversor de freqüência, o gerador deverá possuir uma potência em regime 53/48 kVA (Intermitente/firme) para garantir que na partida não atuará o relé de sobrevelocidade da máquina.

A alimentação do QTA pelo gerador será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, isolação em EPR 0,6/1,0 kV de diâmetro #16 mm² para os condutores de fase, neutro e proteção. Devendo constar também no quadro CCM lâmpada indicadora de falta no fornecimento energia elétrica pela concessionária, indicando com isso que o grupo gerador está ligado.

O relé de sobrevelocidade é um dispositivo de proteção, que atuará ao ser solicitado mais potência ao gerador. Quando isto ocorre o motor a diesel tende a acelerar, aumentando a velocidade do eixo do dínamo, até que seja inviável o sistema manter a freqüência nos 60 Hz nominais, neste ponto, o gerador será desligado por esse relé.

Os cálculos para o dimensionamento do gerador não contemplaram a partida simultânea dos motores.

### 4.4 Circuitos de Força

Os circuitos que suprirão os motores desta unidade partirão do CCM-2, localizado na casa do gerador situada na área externa da EEE-2. A alimentação do CCM-2 apartir do QTA será realizada por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em EPR 0,6/1,0 kV, circuito trifásico (3F+N+T), na espessura de #16 mm² para os condutores de fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão condicionados em eletrodutos de diâmetro nominal de 32 mm instalados sob o piso.

O CCM-2 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-2 será utilizado tripolar padrão IEC 500 V, 60 A, 5 kA e curva C de proteção. Conforme projeto.

A EEE-2 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 15 CV, sendo um operando e outro como reserva ativa. Os cabos de interligação do CCM-2 até cada conjunto moto-bomba serão flexíveis de cobre tripolares com isolação em EPR 0,6/1,0 kV, circuito trifásico (3F) na espessura de # 6mm².

O CCM-2 deverá proteger e comandar os motores de 15 CV através de inversores de freqüência.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 1,9%, no ponto de entrega, mas mesmo assim deverá ser solicitada a viabilidade de operação à ELETROBRÁS, a fim de que ela possa executar eventuais ajustes em seu sistema para viabilizar o suprimento ao projeto.

O comando dos motores poderá ser efetivado de maneira manual ou automática. O comando manual será realizado através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

| Lâmpada Verde | = | Motor desligado |
| --- | --- | --- |
| Lâmpada Vermelha | = | Motor ligado |
| Lâmpada Amarela | = | Atuação da proteção |

O CCM-2 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não autorizadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com os outros motores funcionado evitando sobrecarga no sistema.

### 4.5	Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS-2) que alimentará o circuito de iluminação interna da casa do gerador e da EEE-2, iluminação externa da elevatória, tomadas e controlador do sensor de nível, será alimentado pelo CCM-2 através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 750 V, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de # 4 mm², conforme diagrama unifilar.

A iluminação interna da EEE-2 e da casa do gerador será efetivada através de luminárias com lâmpadas fluorecentes de 32W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado próximo ao acesso da EEE-2 e próximo à porta da casa do gerador, conforme indicado no projeto.

Na EEE-2 e casa do gerador está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410-2004 foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomada, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas instaladas através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma IEC, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão IEC apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

## 4.6	 Rede de Alta Tensão

A Rede de Alta Tensão 13,8KV com aproximadamente 50 m de extensão necessária a alimentação da subestação aérea deve ser projetada e aprovada na concessionária local pela contratada.

Nos custos devem estar inclusos as situações de Rede de AT e Rede de AT combinada com Baixa Tensão trifásica 380/220 V. Todos os custos com topografia, engenheiro eletricista, projeto, impressões e demais custos devem estar contabilizados na proposta da contratada no item Detalhamento de Projeto Elétrico Executivo da respectiva planilha orçamentária da obra.

# AUTOMAÇÃO

O sistema de automação das elevatórias foi previsto através de cada centro de comando CCM-1 e CCM-2 instalados nas EE-1 e EE-2, respectivamente. Os diversos painéis CCM possuirão as posições “A” – Automático, “M” – Manual e “0” – Desligado. A comutação entre estes modos de operação ocorrerá através de chave rotativa no mesmo painel, conforme diagrama funcional.

O sistema de automação da elevatória foi previsto através do centro de comando CCM-1 instalado na EE-1 e CCM-2 instalado na EE-2. O painel CCM possuirá as posições “A” – Automático, “M” – Manual e “0” – Desligado. A comutação entre estes modos de operação ocorrerá através de chave rotativa no mesmo painel, conforme diagrama funcional.

No modo Manual, o operador do sistema dará início a operação, apertando a botoeira LIGA, estando a chave seletora em manual. O inversor receberá o sinal de 4-20 mA e fará a modulação.

No modo Desligado, o sistema não deve operar.

No modo Automático, não existirá comando do operador. O sistema pôr si só, verificará a necessidade ou não de bombeamento. Se o nível estiver no mínimo não existirá energização do sistema moto-bomba. Para valores maiores que 4 até 20 mA, o inversor fará a modulação.

Na estação elevatória haverá um sensor de nível ultrassom modelo multi-alcance de atuação compatível com o porte do reservatório. Este sensor de nível ultrassom terá tensão de alimentação de 220 V e terá saída analógica com corrente contínua de 4 a 20 mA proporcional aos níveis ajustados de máximo ou de mínimo e disparará as saídas a ele associadas. O sinal do sensor ultrasônico será levado direto ao inversor. Este por sua vez irá modular este sinal, variando a velocidade do motor. Não existe necessidade de uso de CLP. Caso a contratada deseje usar CLP correrá a suas custas este equipamento. O Inversor deverá ter relógio em tempo real, de forma que alterne os dias de funcionamento dos motores.

A lógica a ser implementada no Inversor será para desligar o conjunto motor-bomba quando do nível mínimo (4 mA) for atingido e para manter ligado o conjunto moto-bomba, através da modulação do inversor de frequência quando o nível estiver entre o mínimo e o máximo ( ou seja, entre 4 mA < i <=20 mA). Para isso, o sensor de nível ultrassom medirá constantemente a altura da água e emitirá uma corrente proporcional a este nível que fará a modulação do inversor.

O quadro terá termoestato para ligar euxastores internos e resistência de aquecimento 150 W.

# MEMÓRIA DE CALCULO

## CCM

- EE – 1

- EE – 2

Obs.: Dados de corrente norminal, rendimento do motor e fator de potência fora retirado do manual da WEG de motores de alto rendimento.

## Gerador

- GERADOR 20/18 kVA

- GERADOR 53/48 kVA

OBS.: Dados do manual da Stemac e fator de potência 0,8.

## QS

- QS EEE-1

- QS EEE-2

## Subestação

- Subestação 15 kVA

- Subestação 30 kVA

# CÁLCULO DE DEMANDAS

- Cálculo de Demanda EEE-1

- Cálculo de Demanda EEE-2

# 8.	FOLHA DE DADOS

## CCM

- FD CCM EEE-1

- FD CCM EEE-2

FD Nº

FL

Conforme Diagrama Unifilar

m

m

m

m

m

m

X

X

X

TIPO:

MOTOR DESLIGADO

MOTOR LIGADO

ATUAÇÃO PROTEÇÃO

X

SINALIZADORES:

SIM

NÃO

Lâmpada vermelha

Lâmpada amarela

NÃO

ANUNCIADORES:

Sirene

LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS / SINALIZADORES:

Na porta

CORES DOS SNALIZADORES:

Lâmpada verde

Lâmpada tipo baioneta

SIM

NÃO

MAX.

Informar

PROFUNDIDADE TOTAL:

MIN.

0,5

MAX.

1,2

FUNDO REMOVÍVEL:

SIM

BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE ENTRADA:

Conforme Diagrama Unifilar

BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE SAÍDA:

ALTURA TOTAL:

MAX.

Informar

MIN.

Informar

BITOLA DA CHAPA:

12

TIPO DE INSTALAÇÃO:

Sobrepor

FOLHA DE DADOS

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

2

de

ENTRADA DE CONDUTORES:

Por Baixo

SAÍDA DE CONDUTORES:

Por Baixo

NÃO

LARGURA TOTAL:

MIN.

Informar

MÓDULOS INTERLIGADOS:

ABERTURA DAS PORTAS:

Pela parte frontal

SIM

Fornecer desenhos para aprovação

BLOCO 040 - ARRANJO BÁSICO

BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

USG

3

TIPO:

GRAU DE PROTEÇÃO:

IP 54

FD Nº

FL

Conforme Diagrama Unifilar

m

m

m

m

m

m

X

X

X

TIPO:

MOTOR DESLIGADO

MOTOR LIGADO

ATUAÇÃO PROTEÇÃO

X

Fornecer desenhos para aprovação

BLOCO 040 - ARRANJO BÁSICO

BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

USG

3

TIPO:

GRAU DE PROTEÇÃO:

IP 54

NÃO

LARGURA TOTAL:

MIN.

Informar

MÓDULOS INTERLIGADOS:

ABERTURA DAS PORTAS:

Pela parte frontal

SIM

ENTRADA DE CONDUTORES:

Por Baixo

SAÍDA DE CONDUTORES:

Por Baixo

FOLHA DE DADOS

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

2

de

BITOLA DA CHAPA:

12

TIPO DE INSTALAÇÃO:

AutoSustentado

BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE ENTRADA:

Conforme Diagrama Unifilar

BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE SAÍDA:

ALTURA TOTAL:

MAX.

Informar

MIN.

Informar

NÃO

MAX.

Informar

PROFUNDIDADE TOTAL:

MIN.

0,5

MAX.

1,2

FUNDO REMOVÍVEL:

SIM

Lâmpada amarela

NÃO

ANUNCIADORES:

Sirene

LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS / SINALIZADORES:

Na porta

CORES DOS SNALIZADORES:

Lâmpada verde

Lâmpada tipo baioneta

SIM

SINALIZADORES:

SIM

NÃO

Lâmpada vermelha

## Inversor de Freqüência

O equipamento deverá possuir assistência técnica do fabricante no Brasil.

A contratada deverá oferecer sem custo adicional, treinamento para até 10 pessoas com carga horária de no mínimo 16 horas nas dependências do órgão contratante.

### Descrição

- FD Inversor de Freqüência EEE-1;

- Carga: Motor de indução Trifásico 380 V- 10 CV – 60 Hz;

- Quantidade: 02;

- Instalação: Abrigada;

- Temperatura Ambiente: 40ºC;

- Altitude: <1.000m;

- Saídas para cabos de força e controle: face inferior;

- Faixa de controle de frequência de saída: 30 até 60 Hz;

- Tipo de instalação do Inversor: No Piso auto suportado;

- Ventilação forçada;

- Carga bomba Centrífuga Re-autoescorvantes

8.2.2	Características Técnicas Gerais Mínimas:

- Controle vetorial

- Tensão de saída: 0 a 100% da tensão de alimentação

- Torque de sobrecarga: 110% (60 segundos)

- Aplicação para cargas quadráticas e constantes

- Freqüência de saída: 0 a 60 Hz

- Tempo de aceleração: 0,01 a 600 segundos

- Tempo de resposta: ≤ 2 ms

- Fator de Potência/Cos: 0,9/1,0 com carga nominal

- Temperatura ambiente de até 50º C

- Distância de cabo de motor até 300 metros (não blindado) ou 150 metros (blindado)

8.2.3 	Entradas e Saídas:

- Número de entradas digitais (PNP/NPN): 3

- Número de entradas analógicas: 2 (tensão e corrente)

- Número de entradas de pulso: 2

- Número de saídas digitais: 2

- Número de saídas analógicas: 1 (corrente)

- Número de saídas relé: 2

- Porta serial para comunicação: RS 485

- Fontes de 24Vcc e 10Vcc internas

8.2.4	Interface Homem Máquina (IHM):

- Display digital gráfico destacável;

- Display Alfanumérico;

- Idioma Português disponível;

- Possibilidade de inserção de texto de pelo menos uma linhas (TAG do equipamento);

- Visualização simultânea de 4 variáveis;

- Senha para restrição de acesso à programação total / parcial.

8.2.5	Funções Avançados:

- Set-ups de Programação (multi set-up);

- Função JOG (velocidade fixa);

- Controlador para Malha Fechada PID;

- Auto Programação de Malha Fechada PI;

- Adaptação automática do motor;

- Reinicialização Automático.

8.2.6	Recursos Especiais:

- Função Sleep Mode (modo latência);

- Função de preenchimento de tubulação (Pipe Fill);

- Função de detecção de final de curva da bomba (End of Curve;

- Função de detecção de bomba seca (Dry Pump);

- Função de Compensação Automática de Vazão (Flow Compensation);

- Função Mestre / Escravo para controle de bombas;

- Relógio em tempo real (RTC) com pelo menos 10 eventos por semana;

- Malhas PID incorporadas.

8.2.7	Filtros Incorporados:

- Filtro de Harmônicas Interno Incorporado, norma IEC 61000-3-12;

- Filtro de Rádio Freqüência (RFI), norma EN 55011 A2, Interno incorporado;

- Indutor trifásico de saída.

8.2.8	Proteções:

- Falta de fase na entrada de alimentação;

- Sobre e sub tensão no circuito intermediário;

- Sobrecarga no conversor de freqüência;

- Sobre temperatura no motor;

- Entrada para termistor;

- Limite de torque ou corrente no motor;

- Falha Fase-Terra;

- Curto-circuito do motor;

- Sobre e sub temperatura no conversor de freqüência;

- Falta de fase na saída para o motor;

- Desbalanceamento de fase na entrada de alimentação;

- Isolação galvânica entre placas eletrônicas e entre entradas e saídas;

- Registro das últimas 10 falhas;

- Placas envernizadas, de acordo com norma IEC721-3-3 Classe 3C2;

- Graus de Proteção disponíveis: IP20.

8.2.9	Comunicação Serial:

- Porta de comunicação RS 485 / RS 232;

- Protocolos: Modbus RTU (incorporado)

8.2.10	Certificados e Normas:

- Fabricado com certificação ISO 9001 e ISO 14001;

- De acordo com normas CE e UL

8.3 Gerador

- FD Gerador 20/18 kVA

- FD Gerador 53/48 kVA

FL

POTÊNCIA NOMINAL:

A

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOCO 040 - ACESSÓRIOS

POTÊNCIA REQUERIDA:

2/3

FOLHA DE DADOS

FD Nº

GERADOR SÍNCRONO

BLOCO 030 - CONJUNTO DE ACIONAMENTO

FABRICANTE:

REFRIGERAÇÃO:

AR

TIPO DE COMBUSTÍVEL:

Óleo Diesel

SERVIÇO:

Intermitente

HP

rpm

HP

rpm

rpm

NÚMERO DE CILINDROS:

DISPOSIÇÃO:

POTÊNCIA MÁXIMA:

HP

ASPIRAÇÃO:

NATURAL

TURBO COMPRESSOR

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL:

l/h

RELAÇAO COMPRESSÃO:

REFRIGERAÇÃO:

ÁGUA

AR

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

10

horas / funcionamento

INDICADOR NÍVEL ÓLEO TANQUE:

SIM

NÃO

NÃO

ÁGUA

TIPO DE CIRCUITO:

ABERTO

FECHADO

DRENO TANQUE:

SIM

NÃO

RESPIRO TANQUE:

SIM

RESFRIAMENTO DA ÁGUA:

TROCADOR

RADIADOR

TIPO DE LUBRIFICAÇÃO:

BANHO DE ÓLEO

FORÇADO

ÓLEO LUBRIFICANTE RESFRIAMENTO:

SIMPLES

DUPLO

ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO:

SIMPLES

DUPLO

AQUECEDOR ÓLEO LUBRIFICANTE:

SIM

NÃO

MOTORIZAÇÃO REOSTATO DE CAMPO:

SIM

NÃO

TERMINAIS PARA CABOS DE CONTROLE:

SIM

NÃO

DETECTORES DE TEMPERATURA ENROLAMENTOS:

SIM

NÃO

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS:

SIM

NÃO

CHUMBADORES:

SIM

NÃO

RESISTOR AQUECIMENTO PAINEL:

SIM

NÃO

TERMOSTATO:

SIM

NÃO

TERMINAIS PARA CABO ATERRAMENTO:

SIM

NÃO

FL

ENSAIO FUNCIONAL:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOCO 050 - ENSAIOS

3/3

FOLHA DE DADOS

FD Nº

GERADOR SÍNCRONO

BLOCO 060 - NOTAS

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO:

SIM

NÃO

VIBRAÇÃO:

SIM

NÃO

ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA:

SIM

NÃO

NÃO

ENSAIOS DE ROTINA:

SIM

ENSAIOS DE TIPO:

SIM

NÃO

NÃO

SIM

ENSAIOS ASSISTIDOS:

NÃO

CARACTERÍSTICAS EM VAZIO:

SIM

SIM

NÃO

ALTA TENSÃO:

SIM

NÃO

EXPLOSÃO:

SIM

NÃO

HIDROSTÁTICO:

SIM

NÃO

CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO:

SIM

NÃO

POLARIDADE DAS BOBINAS DE CAMPO:

SIM

NÃO

SOBREVELOCIDADE:

SIM

NÃO

FL

POTÊNCIA NOMINAL:

A

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RESISTOR AQUECIMENTO PAINEL:

SIM

NÃO

TERMOSTATO:

SIM

NÃO

TERMINAIS PARA CABO ATERRAMENTO:

SIM

NÃO

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS:

SIM

NÃO

CHUMBADORES:

SIM

NÃO

TERMINAIS PARA CABOS DE CONTROLE:

SIM

NÃO

DETECTORES DE TEMPERATURA ENROLAMENTOS:

SIM

NÃO

AQUECEDOR ÓLEO LUBRIFICANTE:

SIM

NÃO

MOTORIZAÇÃO REOSTATO DE CAMPO:

SIM

NÃO

ÓLEO LUBRIFICANTE RESFRIAMENTO:

SIMPLES

DUPLO

ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO:

SIMPLES

DUPLO

RESFRIAMENTO DA ÁGUA:

TROCADOR

RADIADOR

TIPO DE LUBRIFICAÇÃO:

BANHO DE ÓLEO

FORÇADO

NÃO

ÁGUA

TIPO DE CIRCUITO:

ABERTO

FECHADO

DRENO TANQUE:

SIM

NÃO

RESPIRO TANQUE:

SIM

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

10

horas / funcionamento

INDICADOR NÍVEL ÓLEO TANQUE:

SIM

NÃO

REFRIGERAÇÃO:

ÁGUA

AR

ASPIRAÇÃO:

NATURAL

TURBO COMPRESSOR

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL:

l/h

RELAÇAO COMPRESSÃO:

rpm

NÚMERO DE CILINDROS:

DISPOSIÇÃO:

POTÊNCIA MÁXIMA:

HP

rpm

HP

rpm

REFRIGERAÇÃO:

AR

TIPO DE COMBUSTÍVEL:

Óleo Diesel

SERVIÇO:

Intermitente

HP

BLOCO 040 - ACESSÓRIOS

POTÊNCIA REQUERIDA:

2/3

FOLHA DE DADOS

FD Nº

GERADOR SÍNCRONO

BLOCO 030 - CONJUNTO DE ACIONAMENTO

FABRICANTE:

FL

ENSAIO FUNCIONAL:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CURTO CIRCUITO TRIFÁSICO:

SIM

NÃO

POLARIDADE DAS BOBINAS DE CAMPO:

SIM

NÃO

SOBREVELOCIDADE:

SIM

NÃO

EXPLOSÃO:

SIM

NÃO

HIDROSTÁTICO:

SIM

NÃO

NÃO

ALTA TENSÃO:

SIM

NÃO

ENSAIOS ASSISTIDOS:

NÃO

CARACTERÍSTICAS EM VAZIO:

SIM

SIM

NÃO

ENSAIOS DE ROTINA:

SIM

ENSAIOS DE TIPO:

SIM

NÃO

NÃO

SIM

BLOCO 060 - NOTAS

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO:

SIM

NÃO

VIBRAÇÃO:

SIM

NÃO

ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA:

SIM

NÃO

BLOCO 050 - ENSAIOS

3/3

FOLHA DE DADOS

FD Nº

GERADOR SÍNCRONO

## Transformador

- FD Transformador 15KVA

- FD Transformador 30KVA

FD Nº

FL

X

UMIDADE REL. AR:

X

m

m

LARG.MAX:

m

X

X

X

X

TIPO:

X

X

X

TITULO

TEMPERATURA AMBIENTE:

BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO

Transformador 15kVA

QUANTIDADE:

1

ºC

MINIMA

TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):

UNIDADE:

ºC

1

de

BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TIPO DE INSTALAÇÃO:

ABRIGADA

EEE-1

AO TEMPO

TIPO DE AMBIENTE:

2

FOLHA DE DADOS

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

TERMINAIS BUCHA PRIMÁRIA:

TERMINAIS BUCHA SECUNDÁRIA:

SIM

PESO MÁX:

271

kg

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÍVEL DE RUÍDO:

NÚMERO DE DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS:

5

kVA

NÚMERO DE FASES:

3

NORMAS APLICÁVEIS:

POTÊNCIA NOMINAL:

15

NBR 5356, NBR 5440, NBR 5380

Hz

60

TENSÃO PRIMÁRIA:

FREQUÊNCIA NOMINAL:

BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

TENSÃO SECUNDÁRIA:

40

ºC

MÁXIMA

15

13,8

ALTITUDE REL. MAR:

kV

%

TIPO LIGAÇÃO PRIMÁRIO:

Delta

CLASSE TENSÃO PRIMÁRIA:

15

TENSÕES NOMINAIS DAS DERIVAÇÕES:

TIPO LIGAÇÃO SECUNDÁRIO:

Estrela com Neutro Aterrado

13,8 / 13,2 / 12,6 / 12,0 / 11,4 KV

db

< 48

DESLOCAMENTO ANGULAR

kV

CLASSE TENSÃO SECUNDÁRIA:

1,2

kV

ALTURA:

COMPRIM.MÁX:

CLASSE DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS:

MÁXIMA:

4,3

0,92

IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO:

105

Contínuo

0,46

95

kV

NÍVEL IMPULSO ATM:

%

REGIME DE SERVIÇO:

0,79

3,7

MÍNIMA:

SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE:

SIM

TERMINAL PARA ATERRAMENTO DO TANQUE:

DRENO DE ÓLEO DO TANQUE:

JANELA DE INSPEÇÃO NA TAMPA:

SIM

SIM

Aperto

NÃO

%

Aperto

BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

SIM

TIPO:

TIPO:

OLHAL P/ IÇAMENTO:

380 / 220

V

30°

LIMPO

AGRESSIVO

POLUÍDO

< 90

< 1000

m

FD Nº

FL

X

X

X

X

TIPO:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

de

INDICADOR DE TEMPERATURA DE ÓLEO:

SIM

CONSERVADOR DE ÓLEO:

SIM

BLOCO 030 -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

RADIADORES EXTRAÍVEIS:

FOLHA DE DADOS

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

TIPO:

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

BLOCO 050 - ENSAIOS

OLHAL PARA IÇAMENTO DA PARTE ATIVA:

SIM

INDICADOR DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS:

NÃO

NÃO

NÃO

ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE

CINZA CLARO NOTAÇÃO MUNSELL N 6.5

2

NÃO

dutores com seção transversal de 10 a 70mm²

# 25 mm²

SIM

RESPIRADOR COM SECADOR DE AR:

SIM

ESPECIFICAÇÃO

RELÉ DETETOR DE GÁS:

BLOCO 070 - NOTAS

NÃO

ENSAIOS DE TIPO CONFORME NBR 5380:

SIM

NÃO

ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME NORMA NBR 5380:

SIM

NÃO

A ligação primária deverá ser realizada através de terminais desconectáveis, dimensionados para con-

SIM

DISPOSITIVO PARA VENTILAÇÃO FORÇADA:

SIM

NÃO

SIM

SIM

DISPOSITIVO PARA ALÍVIO DE PRESSÃO:

DISPOSITIVO PARA LIGAÇÃO DE FILTRO:

INDICADOR EXTERNO DO NÍVEL DO ÓLEO:

SIM

BLOCO 040 - ACABAMENTO

PINTURA COR:

MEIOS PARA LOCOMOÇÃO:

SIM

NÃO

TIPO:

NÃO

ENSAIOS ESPECIAIS:

SIM

NÃO

CONECTORES PARA OS TERMINAIS:

BLOCO 060 - ACESSÓRIOS

SIM

NÃO

CONECTOR DE ATERRAMENTO:

SIM

NÃO

FERRAGENS PARA FIXAÇÃO EM POSTE:

SIM

IDENTIFICAÇÃO DAS BUCHAS:

SIM

FD Nº

FL

UNIDADE:

X

UMIDADE REL. AR:

X

ALTURA:

m

m

LARG.MAX:

m

X

X

X

X

TIPO:

X

X

X

%

CLASSE DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS:

NÍVEL IMPULSO ATM:

TENSÕES NOMINAIS DAS DERIVAÇÕES:

TIPO LIGAÇÃO SECUNDÁRIO:

CLASSE TENSÃO PRIMÁRIA:

CLASSE TENSÃO SECUNDÁRIA:

1,2

105

kV

2

kV

Contínuo

0,59

95

kV

NBR 5356, NBR 5440, NBR 5380

< 1000

m

ºC

TERMINAL PARA ATERRAMENTO DO TANQUE:

DRENO DE ÓLEO DO TANQUE:

JANELA DE INSPEÇÃO NA TAMPA:

SIM

SIM

SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE:

SIM

NÃO

%

Aperto

3,2

BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

MÍNIMA:

0,94

TERMINAIS BUCHA PRIMÁRIA:

OLHAL P/ IÇAMENTO:

Hz

60

DESLOCAMENTO ANGULAR

NÍVEL DE RUÍDO:

FREQUÊNCIA NOMINAL:

380 / 220

V

30°

TIPO DE AMBIENTE:

TEMPERATURA AMBIENTE:

< 48

TENSÃO PRIMÁRIA:

NÚMERO DE FASES:

3

NÚMERO DE DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS:

TIPO LIGAÇÃO PRIMÁRIO:

Delta

13,8

NORMAS APLICÁVEIS:

POTÊNCIA NOMINAL:

30

kVA

ALTITUDE REL. MAR:

40

ºC

MÁXIMA

MINIMA

TIPO:

0,86

TIPO:

3,8

COMPRIM.MÁX:

MÁXIMA:

SIM

%

Aperto

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

TERMINAIS BUCHA SECUNDÁRIA:

SIM

PESO MÁX:

375

kg

SIM

IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO:

TITULO

BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TIPO DE INSTALAÇÃO:

ABRIGADA

BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

TENSÃO SECUNDÁRIA:

EEE-2

AO TEMPO

ºC

FOLHA DE DADOS

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

15

LIMPO

1

de

BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO

Transformador 30kVA

QUANTIDADE:

1

TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):

POLUÍDO

AGRESSIVO

< 90

REGIME DE SERVIÇO:

Estrela com Neutro Aterrado

db

5

13,8 / 13,2 / 12,6 / 12,0 / 11,4 KV

15

kV

FD Nº

FL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TIPO:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME NORMA NBR 5380:

NÃO

2

NÃO

CONECTOR DE ATERRAMENTO:

SIM

NÃO

FERRAGENS PARA FIXAÇÃO EM POSTE:

SIM

IDENTIFICAÇÃO DAS BUCHAS:

NÃO

ENSAIOS ESPECIAIS:

SIM

NÃO

CONECTORES PARA OS TERMINAIS:

DISPOSITIVO PARA ALÍVIO DE PRESSÃO:

DISPOSITIVO PARA LIGAÇÃO DE FILTRO:

DISPOSITIVO PARA VENTILAÇÃO FORÇADA:

SIM

SIM

INDICADOR EXTERNO DO NÍVEL DO ÓLEO:

SIM

INDICADOR DE TEMPERATURA DE ÓLEO:

A ligação primária deverá ser realizada através de terminais desconectáveis, dimensionados para con-

INDICADOR DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS:

SIM

NÃO

SIM

SIM

ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE

CINZA CLARO NOTAÇÃO MUNSELL N 6.5

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

MEIOS PARA LOCOMOÇÃO:

SIM

dutores com seção transversal de 10 a 70mm²

BLOCO 070 - NOTAS

RESPIRADOR COM SECADOR DE AR:

SIM

NÃO

ENSAIOS DE TIPO CONFORME NBR 5380:

NÃO

ESPECIFICAÇÃO

NÃO

TIPO:

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

OLHAL PARA IÇAMENTO DA PARTE ATIVA:

SIM

NÃO

RELÉ DETETOR DE GÁS:

SIM

CONSERVADOR DE ÓLEO:

SIM

NÃO

BLOCO 030 -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

RADIADORES EXTRAÍVEIS:

SIM

NÃO

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

FOLHA DE DADOS

2

de

NÃO

# 25 mm²

TIPO:

BLOCO 060 - ACESSÓRIOS

BLOCO 040 - ACABAMENTO

PINTURA COR:

BLOCO 050 - ENSAIOS

## Ultrasom

- FD Sensor de Nível EEE-1

- FD Sensor de Nível EEE-2

FD Nº

FL

1

UNIDADE:

X

%

X

X

m

m

m

X

°

m

V

X

NÚMERO SET POINTs:

REVERSÍVEIS:

m

PARA CABOS ATÉ:

QUANTIDADE:

PARA CABOS ATÉ:

QUANTIDADE:

TIPO DE SAÍDA:

ANALÓGICA

1

SIM

NÃO

NÚMERO DE CONTATOS:

NA

NF

TAMANHO DA HASTE:

4 a 20 mA

NÃO APLICÁVEL

CC

DIGITAL

A RELÉ

GRAU DE PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO:

IP

6

CA

COMUNICAÇÃO SERIAL:

RS-232

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:

220

DISTÂNCIA MÍNIMA A MEDIR:

TIPO DE AMBIENTE:

TECNOLOGIA:

ULTRASOM

CAPACITIVA

0,7

< 1000

m

UMIDADE REL. AR:

POLUÍDO

AGRESSIVO

DISTÂNCIA MÁXIMA A MEDIR:

1,7

LIMPO

TIPO BÓIA

TIPO DE INVÓLUCRO:

Invólucro em alumínio fundido

MÁXIMA

TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):

BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TIPO DE INSTALAÇÃO:

ABRIGADA

AO TEMPO

EEE-2

2,5

TIPO DE SENSOR:

2

mm²

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SENSOR E TRANSMISSOR:

TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO:

3

BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO

Sensor de Nível

TITULO

QUANTIDADE:

1

FOLHA DE DADOS

SENSOR DE NÍVEL

de

MINIMA

< 90

BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS

NÃO APLICÁVEL

TEMPERATURA AMBIENTE:

40

ºC

15

ºC

ALTITUDE REL. MAR:

NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL

ÂNGULO DE ABERTURA:

<10

ÁREA CEGA:

<0,5

BLOCO 030 - NOTAS

65

RANGE DO SINAL DE SAÍDA:

2,5

mm²

TERMINAL DE SINAL:

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

9.1.	 Especificação Técnica para Serviços de Instalação e Montagem de Equipamentos Eletro-Mecânico.

9.2. Especificação Técnica para o Fornecimento de Cabos de Força de 0,6 a 15 kV.

9.3. Especificação Técnica para o Fornecimento dos Quadros Elétrico.

9.4. Especificação para o Fornecimento dos Transformadores de Distribuição Trifásicos, 60hz.

9.5.	 Especificação Técnica Geral.

## ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICO.

ÍNDICE

1.	Geral	69

1.1	Normas e Padrões	69

2.	Fornecimento Materiais	69

3.	Descrição dos Serviços sob Responsabilidade da CONTRATADA	70

3.1	Geral	70

3.2	Treinamento e Instruções	71

3.3	Projeto	71

3.4	Conjunto Moto-bomba	71

3.5	Transformadores de Força	72

3.6	Painéis Elétricos	72

3.7	Motores Elétricos	73

3.8	Eletrodutos, Caixa e Suportes Metálicos.	74

3.9	Sistema de Aterramento	77

3.10	Equipamentos Elétricos Diversos	77

4.	Requisitos Gerais para a Montagem	77

4.1	Geral	77

5.	Requisitos E Pré-Requisitos Pré-Operacionais para Equipamentos ElétricOs	77

5.1	Painéis Elétricos	77

5.2	Transformadores	78

5.3	Motores Elétricos	79

5.4	Cabos e Fios Isolados	79

5.5	Secagem	80

6.	Proteção para Equipamentos	80

7.	Verificações Finais	81

8.	Testes	81

8.1	Especificação para partida e testes de campo de Equipamentos	81

8.2	Partida	83

8.3	Testes de Campo Para Equipamentos Elétricos	83

8.4	Execução dos Testes	85

# 1. Geral

Esta especificação cobre os requisitos mínimos necessários a serem seguidos nos serviços de instalação e montagem de equipamentos eletromecânicos.

## 1.1. Normas e Padrões

A execução dos serviços deverá sempre obedecer às normas da ABNT, além das normas de segurança estabelecidas pela NR 10.

As normas e padrões a serem obedecidos são as seguintes (últimas edições):

- ABNT: NBR-5410, e outras que a completam;

- NR 10: Norma Regulamentadora de Segurança em Serviços de Eletricidade.

- ASTM - American Society for Testing and Materials

- API - American Petroleum Institute

- ISA - Instrumenty Society of America

- ANSI - American National Standard Institute

- ASME - American Society of Mechanical Engineers

- AWWA - American Water Works Association

- AISC - American Institute of Steel Constrution

- NEC - National Electric Code

As normas acima mencionadas atendem aos requisitos mínimos para montagem. A contratante poderá exigir conforme as necessidades específicas que a contratada utilize normas além das descritas acima, para cada caso.

Na instalação de equipamentos a contratada deverá observar as recomendações feitas pelo fornecedor do equipamento em questão. Estas recomendações serão entregues à contratada pela contratante antes da instalação do equipamento.

# 2. Fornecimento Materiais

Além da instalação dos equipamentos previstos no projeto deverão ser fornecidos os seguintes materiais:

- Todos os fios e cabos elétricos;

- Equipamentos e materiais de iluminação;

- Eletrodutos, conduletes, caixas, conexões e suportes necessários para a distribuição de força e iluminação;

- Todos os conectores para cabos de força, iluminação e aterramento;

- Todos os demais equipamentos e acessórios não fornecidos pelo contratante, porém necessários ao projeto, tais como, parafusos, porcas, arruelas, suportes, soldas, oxigênio, tirantes, calços, materiais para limpeza, materiais diversos, etc.

Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha e com características técnicas compatíveis, bem como satisfazer a todas as exigências das normas. Somente serão aceitos na obra materiais com a marca de conformidade do INMETRO, ver no site do mesmo, os materiais de certificação obrigatória.

Caberá à contratante o direito de rejeitar qualquer material colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificações ou que apresentem falhas ou defeitos. Além disso, em caso de dúvidas, submetê-los a testes próprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.

À contratada caberá apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do material, o qual poderá ser rejeitado, a critério da contratante.

Além da instalação dos equipamentos previstos no projeto, deverão ser fornecidos os seguintes materiais:

- Todos os fios e cabos elétricos;

- Equipamentos e materiais de iluminação;

- Eletrodutos, conduletes, caixas, conexões e suportes necessários para a distribuição de força e iluminação;

- Todos os conectores para cabos de força, iluminação e aterramento;

- Todos os demais equipamentos e acessórios não fornecidos pelo contratante, porém necessários ao projeto, tais como, parafusos, porcas, arruelas, suportes, soldas, oxigênio, tirantes, calços, materiais para limpeza, materiais diversos, etc.

# Descrição dos Serviços sob Responsabilidade da Contratada

## Geral

Esta seção abrange a execução de todos os serviços relativos a instalação e montagem de equipamentos e materiais eletro-mecânico e elétricos.

A contratada deverá elaborar manuais de instruções para a operação e manutenção das estações elevatórias, descrevendo de forma clara todos os procedimentos necessários ao bom funcionamento de todos os equipamentos eletro-mecânico e eletrônicos instalados nessas estruturas.

## Treinamento e Instruções

Deverá ser realizado o treinamento de uma equipe para a operação e manutenção das estações elevatórias com uma carga horária mínima de quatro horas teóricas e oito horas práticas.

## Projeto

Antes do inicio dos serviços deverão ser apresentados os projetos executivos das instalações elétricas, nos termos das normas técnicas para fornecimento de energia elétrica em tensão primária e secundária da distribuição da Companhia Energética de Alagoas – CEAL, devidamente aprovados pela concessionária.

Após o termino dos serviços deverão ser executadas as inspeções técnicas e as ligações definitivas das instalações elétricas das estações à rede de distribuição da ELETROBRAS, inclusive com as instalações de medidores e demais equipamentos destinados à medição do fornecimento de energia elétrica.

A contratada deverá apresentar uma biblioteca técnica contendo além dos projetos elétricos e hidráulicos conforme construído, todas as informações referentes aos demais equipamentos eletro-mecânicos e eletrônicos instalados nas estações, com a coleção de todos os prospectos, manuais, desenhos, diagramas, software, relatórios de testes, especificações, certificados de garantia, etc.

## Conjunto Moto-bomba

A instalação do conjunto moto bomba consistirá da fixação da bomba em sua base e a montagem do motor.

Caberá a contratada o perfeito alinhamento do conjunto seguindo a orientação dos desenhos de fabricante.

Deverão ser executadas todas as conexões hidráulicas, elétricas e controle de lubrificação necessárias ao perfeito funcionamento do conjunto conforme indicadas nos desenhos de projeto ou recomenda ações dos fabricantes.

## Transformadores de Força

O assentamento e transporte do transformador deverão ser feito por meios apropriados sem causar danos mecânicos ao equipamento.

A fixação do transformador no poste deverá ser feita de acordo com as recomendações do fabricante, ficando perfeitamente nivelada sendo sua localização conforme projeto.

Todas as ligações ao transformador deverão ser feitas com conector apropriado, não sendo permitido o uso de solda.

As caixas de ligação deverão ficar limpas, secas, sem fundo e preenchidos com brita nº 2 com suas paredes pintadas de tinta branca.

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do transformador, através do conector próprio descrito em norma, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. O cabo terra não deverá ter emenda desde sua ligação ao transformador até o sistema de aterramento.

## Painéis Elétricos

O local onde será instalado o painel deverá estar completamente limpo, acabados e preparados para receber o equipamento.

Antes de ser colocado o equipamento em seu local definido deverão ser verificadas as dimensões que deverão coincidir perfeitamente com os furos próprios do equipamento.

O painel deverá ser firmemente fixado, nivelado e observadas as recomendações do fabricante.

Os equipamentos removíveis, quando fornecidos em embalagens separadas dos quadros deverão ser limpos inspecionados, ajustados e testados, antes da sua instalação.

Todos os equipamentos deverão ser instalados e fixados aos respectivos locais sem submetê-los a danos ou esforços excessivos a fim de que sua remoção, em qualquer tempo, possa ser feita sem dificuldades.

Todas as partes metálicas onde a pintura tenha sido afetada deverão ser retocadas, recebendo acabamento apropriado.

Todas as ligações aos equipamentos deverão ser feitas por meio de conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

As ligações deverão ser feitas de acordo com as recomendações do fabricante, evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar os terminais dos equipamentos.

Se o barramento do painel (principal ou derivações) for isolado, a conexão e a parte não isolada do cabo devem ser isoladas com fita, da mesma forma que isolamento original.

A fiação secundária que for fornecida separadamente dever ser religada. Todas as conexões principais e secundárias deverão ser verificadas e apertadas nos locais onde estiverem frouxas.

O cabo terra deverá ser fixado em local próprio e não deverá possuir emenda desde o equipamento até o sistema de aterramento.

Deverá ser feita limpeza dos equipamentos e verificação geral quanto as suas locações corretas e alguma possível irregularidade.

## Motores Elétricos

As ligações do cabo alimentador ao motor deverão ser feitas através dos conectores das caixas de ligação do motor de tal modo a assegurar um bom contato elétrico  sem forçar ou causar danos ao cabo alimentador e ao conector, não sendo permitidas ligações soldadas.

As caixas de ligação deverão ficar isentas de umidade e todas as precauções deverão ser tomadas neste sentido.

Antes que os motores estejam ligados à sua fonte alimentadora permanente de energia, o correto sentido da rotação de cada motor deverá ser estabelecido, usando-se um testador de rotação de fase.

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do motor através de conector próprio não sendo permitido o uso de conexões soldadas. O cabo terra não deverá ter emendas desde a sua ligação ao motor até o sistema de aterramento.

## Eletrodutos, Caixa e Suportes Metálicos.

### Generalidades

A contratada deverá fornecer e instalar todos os eletrodutos, caixas, conexões e acessórios querem embutidos, quer aparentes, de acordo com o indicado nos desenhos de execução ou como determinado pela contratante.

Todas as ferragens necessárias, incluindo parafusos, suportes, chumbadores, peças embutidas, grampos, contraporcas, buchas, luvas, selos, massas vedadoras e etiquetas de identificação, serão fornecidas e instaladas pela contratada de acordo como os desenhos de execução ou como determinado pela contratante.

A instalação de todos os eletrodutos, caixas, conexões e acessórios, deverão atender às exigências da ABNT e NEC, onde forem aplicáveis. Os eletrodutos terão diâmetros de 20 a 60 milímetros.

### Instalação de Eletrodutos Expostos

Os eletrodutos expostos devem ser instalados em linhas retas. As derivações necessárias deverão ser feitas pelo uso de curvas ou caixas.

Eletrodutos flexíveis, de pequeno comprimento, deverão ser usados para ligação de caixas de eletrodutos caixa de ligação dos motores, para proporcionar a necessária flexibilidade e em outros lugares onde eletroduto rígido não pode ser convenientemente usado.

### Instalação de Caixas Elétricas

Para fins destas especificações técnicas serão referidos como caixas: instrumentos blindados, botoeiras, caixas de passagem, caixas de junção, caixas de tomadas, caixa de terminais, chaves de partida, controladores, painéis de distribuição, painéis de iluminação, painéis de controle e outros invólucros completos e parciais, não mencionados.

### Fios e Cabos Isolados

A contratada deverá fornecer, instalar, ligar e testar todos os fios e cabos isolados necessários para as partes componentes do sistema de força, controle, sinalização e iluminação, incluindo conectores para cabos e fios, caixas terminais para cabos, emendas para cabos e materiais para sua execução, garras e calços e terminais para cabos, etiquetas de identificação e outros equipamentos diversos necessários para efetuar uma instalação completa, pronta para operação.

Os tipos de cabos deverão ser como especificados nos desenhos de execução.

Os trechos de cabo deverão ser contínuos, de terminal a terminal, tanto quanto permitido pelos comprimentos comerciais disponíveis. Caso haja necessidade de emendas no trecho, deverão ser feitas de uma maneira aprovada, em caixa de passagem, caixa de inspeção ou em caixa apropriada para a finalidade, nunca devem existir emendas dentro de eletrodutos. Todas as emendas e conexões dos cabos deverão ser executadas de acordo com as instruções do fabricante dos cabos.

Os cabos e fios isolados deverão ser manuseados com cuidado para evitar dobramentos e danos à isolação e às capas externas. Os cabos não deverão ser curvados em raio menor do que aquele recomendado pelo fabricante ou como determinar a contratante.

A contratada deverá instalar todos os conectores e terminais necessários e deverá fazer todas as conexões exigidas para apresentar uma instalação completa pronta para funcionar. Deverão ser fornecidas instaladas etiquetas de identificação de cabo de tipo permanente nas duas extremidades, em todos os cabos usados para força, controle, medição e proteção para facilitar a identificação dos cabos, não sendo permitido o uso de fitas adesivas como identificação.

As etiquetas deverão levar as designações do fio indicados nos desenhos de execução ou como de outra maneira indicado pela contratante.

A fiação deverá ser instalada em eletrodutos, canaletas, conforme mostrado nos desenhos de execução. Deverá ser aplicado talco a todos os fios e cabos quando forem puxados dentro dos eletrodutos e também poderá ser soprado talco dentro dos eletrodutos antes que o fio seja puxado, para facilitar a instalação. Não deverão ser usadas graxas ou produtos de petróleo para esse fim que possam danificar os compostos isolantes dos condutores. Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de fio para permitir emendas, em torno de 40 centímetros de fio. Os carretéis de cabo deverão ser instalados em locais convenientes de modo que o cabo possa ser puxado do carretel para dentro do eletroduto sem danificar o isolamento.

Todo fio encontrado danificado ou em desacordo com o código especificado deverá ser removido e substituído sem despesa alguma para o contratante. O cabo deverá ser protegido contra a umidade durante a instalação. O cabo deverá ser puxado através do eletroduto por meio de garras trançadas de tipo aprovado, ligadas através de uma polia apropriada ao cabo de puxamento. A tensão de puxamento do cabo não deverá exceder o valor recomendado para o cabo, quando medido por dinamômetro de tensão. Todo o equipamento, dispositivos e materiais para puxar cabos, deverão ser fornecidos pela contratada.

Conectores terminais e de emendas deverão ser do tipo pressão sem solda. As emendas serão do tipo "plastidur e plastimufa" da FICAP ou similar aprovado. Os materiais para solda e de consumo deverão ser fornecidos pela contratada.

Folga suficiente deve ser deixada em cada trecho para permitir contração e expansão. Sempre que um determinado número de cabos ou fios de condutor único, compreendendo um circuito seja forçado através de uma caixa de passagem, caixa terminal, canaletas de fiação, eles deverão ser esmeradamente dispostos ou amarrados uns aos outros.

Os cabos deverão ser amarrados usando-se um cordão aprovado e o método de amarração estará sujeito à aprovação da contratante. Fios e cabos expostos deverão estar limpos de todo o lubrificante usado no lançamento que possa ter ficado sobre os mesmos após a estiragem através dos eletrodutos ou dutos.

Os cabos que saem ou entram no mesmo eletroduto deverão ser agrupados. Estes grupos serão individualmente atados uns aos outros com cordão tratado, a cada 4,50m. Os grupos de cabo deverão ser marcados com etiquetas de fibra a intervalos de 20m. Estas etiquetas deverão levar o número do eletroduto correspondente aos grupos.

As fitas e etiquetas deverão ser fornecidas pela contratada sujeitas à aprovação da contratante.

Os terminais de cobre sem solda deverão estar de acordo com a NEMA, Publicação SGI, "Electrical Power Connectors".

A fita isolante deverá estar de acordo com a Especificação D69 da ASTM " Friction Tape for General Use for Electrical Purposes" e a fita de borracha a Especificação D119 da ASTM " Rubber Insulating Tape". A fita isolante e a fita borracha deverão ser fornecidas pela contratada.

## Sistema de Aterramento

A contratada deverá fornecer e instalar os cabos de cobre nu, conectores e acessórios para a complementação do sistema de aterramento.

As seções dos cabos deverão ser conforme indicado nos desenhos do projeto.

As ligações aos equipamentos deverão ser feitas com conectores tipo grampo ou terminais de orelha ou conforme indicado nos desenhos de execução.

## Equipamentos Elétricos Diversos

A contratada deverá fornecer e instalar, de acordo com os desenhos de execução, todos os dispositivos elétricos, tais como caixas elétricas, botoeiras, chaves seletoras e etc..., necessários para a operação satisfatória dos equipamentos instalados sob as disposições deste contrato e/ou necessários para atender normas elétricas aplicáveis que regulamentam este tipo de instalação.

# Requisitos Gerais para a Montagem

## Geral

A finalidade desta especificação é descrever os requisitos técnicos mínimos que devem ser obedecidos para a montagem de equipamentos e acessórios elétricos.

A contratada não ficará isenta da responsabilidade de realizar um trabalho tecnicamente correto por motivo de possíveis omissões ou incorreções nesta especificação.

Para isso, a contratada poderá sugerir acréscimos ou alterações nas disposições desta especificação, cuja utilização dependerá de aprovação escrita da contratante.

# Requisitos Pré-Requisitos Pré-Operacionais para Equipamentos Elétricos

## Painéis Elétricos

Uma verificação geral e limpeza dos equipamentos devem ser feitas antes que sejam iniciados os testes de funcionamento.

Todos os barramentos e isoladores deverão ser verificados quanto à sua locação correta e alguma possível anormalidade.

A limpeza dos equipamentos deverá ser feita usando-se um aspirador de pó, e a seguir, sopro de ar comprimido isento de óleo.

Disjuntores, chaves, relés, medidores, etc., deverão estar completamente limpos e secos e com seus mecanismos de operação funcionando perfeitamente de acordo com as instruções do fabricante. É importante que todos os equipamentos sejam verificados minuciosamente e individualmente. Após as verificações preliminares, deverão ser feitas as ligações aos equipamentos.

Deverá ser observado se todos os equipamentos e barramentos pertinentes ao painel estão devidamente apertados.

Antes de qualquer outro, deverá ser feito um teste de continuidade de ligações e teste de ligações corretas aos equipamentos e terminais de acordo com os desenhos do fabricante e /ou projeto.

Deve-se proceder então os testes de resistência de isolamento do barramento e dos equipamentos a ele ligados.

## Transformadores

Antes de energizar o transformador, deverá ser feito as seguintes verificações:

- Verificação de todas as partes do transformador quanto à presença de umidade;

- Teste de resistência de isolamento do primário para terra, do secundário para terra e do primário para o secundário;

- Rigidez dielétrica do óleo isolante;

- Verificação das ligações dos enrolamentos de acordo com o projeto e desenhos do Fabricante;

- Verificação das ligações dos cabos aos terminais do transformador;

- Testes dos cabos;

- Verificação do nível de óleo;

- Verificação de todos os acessórios.

- Verificar se o "tap" do transformador está na posição indicada pelo projeto ou pela contratante.

Depois de energizado, o transformador deverá permanecer em vazio durante 5 horas para observação e após 4 ou 5 dias de operação com carga deverá ser retirada amostra de óleo e executado novo teste de rigidez dielétrica.

## Motores Elétricos

Todos os motores devem ser submetidos às seguintes verificações, antes de serem energizados.

- Verificar se o sistema de lubrificação está correto com a quantidade necessária de lubrificante;

- A resistência de isolamento dos motores deverá ser verificada e quando necessária, o isolamento deverá ser seco, conforme indicado no item "secagem";

- Alinhamento dos eixos folga ou acoplamento, se o rotor gira livremente e outras verificações indicadas pelas normas de mecânica.

- Todos os cabos de alimentação e controle deverão ser testados quanto à continuidade e ligações.

Antes de serem acoplados à carga, os motores deverão ser verificados quanto ao sentido correto de rotação e deverão ficar em funcionamento em vazio, para observação durante 2 (duas) horas contínuas.

## Cabos e Fios Isolados

Antes de fazer as conexões dos terminais de cada cabo e fio de força e de controle, um teste de resistência de isolamento de cada cabo deverá ser feito e registrado. Cada condutor de um cabo múltiplo para força e cada cabo de controle deverá ser testado individualmente em relação a cada um dos outros e à terra, onde vários condutores singelos correm em um mesmo eletroduto, a resistência de isolamento deverá ser obtida tal como nos cabos múltiplos.

Se os valores das resistências obtidas não estiverem de acordo com o especificado, todos os condutores envolvidos deverão ser removidos e novos condutores deverão ser instalados e testados.

Deverão ser verificadas ainda a continuidade e a correta ligação de todos os cabos e fios.

Todos os cabos de força e outros deverão ter suas fases identificadas com etiquetas aprovadas pela contratante.

## Secagem

Os resultados de alguns dos testes exigidos podem indicar a necessidade de secagem do equipamento por causa da absorção da umidade durante o transporte ou armazenamento no canteiro de obra.

O equipamento deverá ser aquecido em estufa ou equipamento equivalente até que o isolamento atinja o valor exigido. A temperatura da secagem, mantida preferivelmente a 75 ºC, não deve exceder em caso algum à temperatura máxima para a qual o equipamento foi projetado. A contratante deverá aprovar todo o procedimento de secagem antes do início do mesmo.

# Proteção para Equipamentos

Para proteção de equipamentos rotativos ou alternativos como bombas, compressores, etc., competirá a contratada montar na entrada desses equipamentos, filtros provisórios dimensionados corretamente. Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por meio de flanges ou tampões de madeira (plugs) etc., que só poderão ser retirados no momento da execução das respectivas ligações.

Todos os acessórios, passíveis de quebra, deverão ser guardados devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-operação.

Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da contratante, o equipamento dever ser aberto para inspeção interna, sendo debitados à contratada, os devidos reparos ou substituições do equipamento.

Antes de iniciar-se a instalação de um equipamento que requeira conexões elétricas, deverão estar presentes eletricistas que instalarão os sistemas de energia dos motores e controles após a instalação dos equipamentos.

Na colocação do equipamento na sua base (ou lugar de destino) deverão ser seguidas as recomendações do fabricante, específicas para o tipo de equipamento instalado.

De modo geral, observar os itens abaixo:

a) Ao levantar um equipamento, os cabos de sustentação não deverão ser atrelados em volta de componentes que possam danificar-se ao esforço;

b) Deverão ser sempre evitadas possibilidades de flexão ou torção que possam causar tensões excessivas;

c) Em qualquer circunstância deverão ser seguidas sempre as recomendações que acompanham o equipamento.

# Verificações Finais

a) Após o "grouting" pronto e feito o aperto final dos chumbadores, o alinhamento, deverão ser verificados e se necessário, corrigidos;

b) O alinhamento deverá ser novamente inspecionado após terem sido conectadas as tubulações;

c) Considerando que a correção do alinhamento numa direção poderá provocar desalinhamento nas outras, é necessário que a verificação final do alinhamento seja feita em todas as direções.

# Testes

## Especificação para partida e testes de campo de Equipamentos

### Para Máquinas

A presente especificação estabelece as diretrizes básicas a serem seguidas na partida e no teste de campo para máquinas que funcionem com acionador (bombas, compressores, ventiladores, etc).

### Definições

Denomina-se "Partida", as séries de verificações prévias a que deve ser submetido o equipamento, bem como a partida propriamente dita.

Denomina-se "Teste de Campo", a verificação do funcionamento após a montagem e partida do equipamento no local da instalação definitiva. O "Teste de Campo" compreende a observação do funcionamento e aspectos gerais dos componentes do equipamento.

### Prescrições gerais

A partida dos equipamentos deverá ser conduzida sob a responsabilidade da contratada, exceto quando dito em contrário pela contratante.

Os planos e os procedimentos de partida e testes deverão ser acordados previamente entre contratante e a contratada.

Toda a mão-de-obra qualificada, bem como todos os acessórios e instrumentos necessários à realização da partida e testes, deverão ser fornecidos pelo fabricante, devendo ser previamente submetidos à aprovação da contratante.

No momento da partida e dos testes deverá estar devidamente representados o fabricante, a contratante e a contratada, onde a contratada deverá informar local e hora dos testes a contratante.

Caberá à contratada, avisar a contratante de que os equipamentos, acessórios, ligações, instrumentos etc., estão instalados de modo definitivo, conforme o projeto original, não se aceitando nenhuma instalação provisória.

Todo teste paralisado antes do seu final, por qualquer motivo, será cancelado e realizado novamente.

No caso de algum teste apresentar resultado insatisfatório, antes de se atribuir defeitos de fábrica dos equipamentos, deverão ser pesquisadas pela contratada as possíveis causas oriundas de falhas de montagem a saber dentre outros:

- Desalinhamento a quente;

- Estado dos mancais (oxidação causada por água acumulada na caixa durante o período de inativação, lubrificação deficiente);

- Corpos estranhos no interior do equipamento;

- Esforços excessivos da tabulação, causando deformação do equipamento.

No caso dos testes de campo serem apenas testes gerais de aceitação, as tolerâncias máximas permissíveis, bem como o registro dos resultados dos testes serão previamente acordados entre o fabricante, a contratante e a contratada.

## Partida

### Verificações Prévias

Antes do acoplamento do equipamento ao acionador, deverá ser verificado o sentido de rotação do acionador para que coincida com o do equipamento que geralmente vem indicado por uma seta gravada ao corpo. Caso seja necessário inverte-lo, deverão ser invertidas as ligações elétricas das fases extremas, se o acionador for elétrico.

### Partida

A partida propriamente dita deve ser feita ligando-se o acionador, segundo as instruções do seu fabricante.

### Teste de Funcionamento

Com os equipamentos em funcionamento, deverão ser observados os seguintes itens:

- Ruídos anormais;

- Superaquecimento dos mancais;

- Vibrações excessivas;

- Vazamento pelo engaxetamento ou selo mecânico;

- Funcionamento dos sistemas auxiliares (refrigeração e selagem);

- Funcionamento dos sistemas de lubrificação.

Deverão ser adotados os valores recomendados pelo FABRICANTE, para o tipo de equipamento em questão.

## Testes de Campo Para Equipamentos Elétricos

### Generalidades

Todos os equipamentos deverão ser testados pela contratada em operação real, na presença da contratante, para verificar se foram corretamente instalados e para comprovar seu desempenho satisfatório. A contratada deverá fornecer e instalar toda a fiação, chaves, fusíveis, dispositivos de proteção temporários para conduzir energia elétrica ao ponto de aplicação, corretamente, e com segurança para os testes. Após a conclusão do teste ou testes exigidos, a contratada deverá remover toda a fiação, acessórios e materiais pertinentes temporários, a contento da contratante.

### Testes Durante a Instalação

A contratada deverá executar os testes exigidos pela contratante, para demonstrar que todo o equipamento está sendo corretamente montado e instalado.

Todas as juntas, ligações e vedações em que possa ocorrer vazamento devido a inexatidões ou esforços de montagem deverão ser testados na presença da contratante, quanto a estanqueidade do óleo ou água, e antes da pintura, na obra, das superfícies adjacentes a tais juntas.

Após a instalação, todos os circuitos e equipamentos deverão ser testados e verificados quanto ao aterramento e funcionamento adequado. Sob a supervisão da contratante, todos os relés, medidores e instrumentos, deverão ser calibrados, testados, regulados e aferidos a contento.

### Testes de Aceitação da Instalação

Depois de concluída a instalação de todo o equipamento, como especificado e a contento da contratante, cada grupo operável deverá ser testado pela contratada, na medida do possível durante os vários períodos de testes, sem carga e a plena carga, conforme a seguir especificado em detalhe. A contratada deverá executar tais testes durante um número suficiente de ciclos ou períodos de tempo, para demonstrar a contratante que todas as peças foram instaladas segundo as especificações e se encontram em estado de operação satisfatório.

O equipamento que deixar de satisfazer as exigências, em virtude de instalação imprópria ou desgaste, quebra ou outro dano que, na opinião da contratante, seja resultado de uso abusivo por parte da contratada, dever ser corrigido, reparado ou substituído por conta da contratada, sem ônus para o contratante. Os testes deverão ser conduzidos de acordo com as especificações particulares para cada item ou como determinado pela contratante.

Na falta de outros valores e desde que aprovados previamente pela contratante, adotar os seguintes valores quando para conjunto motobombas:

- Vazamento (gotejamento) pelo engaxetamento: 40 a 60 gotas/minuto;

- Os sistemas de lubrificação a óleo devem ser ligados pelo menos 15 minutos antes da partida: ajuste do lubrificador para 5 a 10 gotas/minuto;

- A temperatura máxima admissível nos mancais é de 80 ºC, sendo a faixa de temperatura ideal para o funcionamento dos mesmos de 38 - 70 ºC em ambiente de 20 a 25 ºC.

- A duração do teste de funcionamento deverá ser no mínimo de 30 minutos.

- Após o teste inicial, deverá ser providenciada pela contratada a limpeza dos filtros provisórios.

## Execução dos Testes

Os testes a seguir descritos deverão ser aplicados aos equipamentos, conforme determinado, sem prejuízo de outros testes que a boa técnica julgar necessários.

### Teste de Resistência de Isolamento

Dever ser realizado usando um ohmímetro de indicação direta do tipo gerador "Megger", conforme as recomendações do fabricante do equipamento de teste e a presente especificação.

### Teste de Tensão

| Tensão de Circuito | ### Tensão de Megger (C.C.) |
| --- | --- |
| Até 439 Volts | 500 Volts |
| 440 a 600 Volts | 1.000 Volts |
| Acima de 600 Volts | 2.500 Volts |

As resistências de isolamento dos diversos equipamentos deverão atender às exigências das normas pertinentes, a seguir indicadas:

- Fiação para 750 V 	            	- NBR 6813

- Transformadores de potência          - NBR 5380

- Motores Elétricos                              - NBR 5383

### Teste de Rigidez Dielétrica de óleo Isolante

Todo o óleo isolante deverá ser submetido a teste para verificação de sua rigidez dielétrica. As amostras de óleo deverão ser tomadas no fundo e na superfície de todos os tambores, carro tanques, tanques de transformador, etc., usando o dispositivo de amostragem e recipientes de armazenagem aprovados.

Todo o óleo deverá ter uma rigidez dielétrica conforme exigido pela Norma ABNT MB - 300.

### Teste de Continuidade

Todos os circuitos elétricos devem ser testados quanto à continuidade, utilizando um ohmímetro indicador.

### Testes Funcionais

Deverão ser feitos testes funcionais simulados dos sistemas de acionamento, controle e proteção nos diversos circuitos elétricos, onde aplicáveis.

9.2	ESPECIFICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE CABOS DE FORÇA DE 0,6 A 15KV.

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	89

2.	CARACTERÍSTICAS NOMINAIS	90

2.1	Características do Sistema	91

3.	CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS	91

3.1	Elevação de temperatura	91

3.2	Tensões Suportáveis	92

4.	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	92

4.1	Condutor	92

4.2	Isolamento	94

4.3	Blindagem	95

4.4	Capa Protetora	96

4.5	Identificação	96

4.6	Acondicionamento	96

5.	Ensaios	97

5.1	Ensaios de Aceitação	97

5.2	Outros Requisitos dos Ensaios	100

# OBJETIVO

A presente especificação estabelece as condições técnicas mínimas, as quais serão obedecidas para o fornecimento de cabos de força de 0,6 a 15 kV.

O fornecimento de cabos de força de 0,6 a 15 kV será de acordo com esta especificação e as normas técnicas recomendadas a seguir:

- ABNT-NBR-5111 - Fio de Cobre Nu de Seção Circular para Fins Elétricos;

- ABNT-NBR-5281 - Condutores Elétricos Isolados com Composto Termoplástico Polivinílico (PVC), até 600 V e 60 C;

- ABNT-NBR-6769 - Fio de Cabo Esmaltado de Seção Circular à Base de Poliéster Classe Térmica, 155 C, Grau 2;

- ABNT-NBR-6790 - Continuidade e  Aderência  do Revestimento de Estanho em Fio de Cobre Mole, Meio Duro ou Duro;

- ABNT-NBR-5288 - Determinação das Características dos Condutores Elétricos Isolados com Composto Termoplástico;

- ABNT-NBR-5159 - Fios de Cobre Nu de Seção Circular para Fins Elétricos - Ensaios;

- ABNT-NBR-5349 - Cabos de Cobre Nu para Fins Elétricos;

- ABNT-NBR-5368 - Fio de Cobre Estanhado Mole, Meio Duro e Duro de Seção Circular para Fins Elétricos;

- ABNT-NBR-5384 - Resistividade de Metais e suas Ligas;

- ABNT-NBR-5460 - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica;

- ASTM-B1-1970 - Hard-Drawn Copper Wire;

- ASTM-B2-1970 - Medium-Hard Drawn Copper Wire;

- ASTM-B3-1969 - Soft or Annealed Copper Wire;

- ASTM-B8-1972 - Concentric - Lay   Stranded   Copper Conductors, Hard, Medium-Hard or Soft;

- ASTM-B33-1971 - Tinned Soft   or   Annealed Copper Wire for Electrical Purposes;

- ASTM-B189-1969 - Lead-Coated and Lead-Alloy-Coated Soft Copper Wire for Electrical Purposes;

- ASTM-B193-1972 - Resistivity of Electrical Conductor Materials;

- ASTM-B263-1965 - Determination of Cross-Sectional Area of Stranded Conductors;

- ASTM-D2219-1968 - Vinyl Chloride Plastic Insulation for Wire and Cable, 60 C Operations;

- ASTM-D-2220-1968 - Vinyl Chloride Plastic Insulation for Wire and Cable, 75 C Operations;

- ICEA PUB.  - Rubber-Insulated Wire and Cable for the No. S-19-81-1969 Transmission and distribution of Electrical Energy;

- ICEA PUB.    - Thermoplastic-Insulated Wire and Cable for the No. S-61-402-1968 Transmission   and   Distribution of Electrical Energy;

- ICEA PUB. No.   - Cables Rated 0-35,000 Volts and Having Ozone - S-68-516-1973 Resistant Ethylene - Propylene Rubber Insulation.

- ICEA PUB. No.   - Cross - Linked - Thermosetting - Polyethylene - S-66-524-1971 Insulated Wire and Cable for the Transmission and  Distribution of Electrical Energy.

As definições estabelecidas nesta Especificação estão de acordo com as Normas ABNT-NBR-5111 e NBR-5460.

As siglas acima se referem a:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- NBR - Normas Brasileiras Registradas.

- NEMA - National Electrical Manufacturers Association.

- ASTM - American Society for Testing and Materials.

As normas acima citadas não excluem outras normas reconhecidas, desde que assegurem qualidade igual ou superior a estas. De qualquer forma, a contratada deverá citar em sua proposta as normas utilizadas ou suas partes aplicáveis. Caso julgue necessário, o contratante poderá exigir da contratada o fornecimento de cópias das normas por ele adotadas.

Em caso de dúvida ou contradição terá primazia esta especificação, em seguida as normas técnicas recomendadas e, finalmente, as normas apresentadas pela contratada.

# CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

## Características do Sistema

As características do sistema são as seguintes:

- Tensão nominal entre fases:      0,22 a 13,8 kV;

- Número de fases:                       3;

- Freqüência:                                60 Hz;

- Ligação:                                     triângulo - estrela com neutro aterrado.

- Tipo:                                           cabos isolados 750 a 15000 V;

- Número de condutores:             3

- Material do condutor:                 cobre ou cobre estanhado;

- Tipo de isolante:                        material termoplástico ou termofixo;

- Classe de isolamento:               0,75 a 15 kV;

# CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

As características operacionais dos cabos são as seguintes:

## Elevação de temperatura

Os cabos deverão suportar, sem danos, as temperaturas máximas permitidas nas Normas ICEA, para cada tipo de isolamento.

- Isolamento de Cloreto de Polivinila. - Os cabos construídos com isolamento de cloreto de polivinila 70ºC e cloreto de polivinila 90ºC deverão suportar as respectivas temperaturas, em ambientes secos ou úmidos, à tensão nominal de até 750 V.

- Isolamento de Polietileno. - Os cabos construídos com isolamento de polietileno deverão suportar as temperaturas a seguir indicadas, em ambientes secos ou úmidos:

- Em operação normal:                                 75ºC;

- Em sobrecarga (até 5.000 V):                    96ºC;

- Em sobrecarga (de 5.001 até 15.000V):    90ºC;

- Em curto circuito:                                       150ºC.

- Isolamento de Borracha Sintética. - Os cabos construídos com isolamento a base de borracha sintética deverão suportar as temperaturas indicadas na Tabela 3-1 da Norma ICEA Pub. No. S-19-81.

- Isolamento de Polietileno Reticulado. - Os cabos construídos com isolamento de polietileno reticulado deverão suportar as temperaturas a seguir indicadas, em ambientes secos ou úmidos:

- Operação normal:  90ºC;

- Em sobrecarga:      130ºC;

- Em curto circuito:    250ºC.

- Isolamento de Borracha Etileno-Propileno. - Os cabos construídos com isolamento de borracha etileno-propileno deverão suportar as temperaturas a seguir indicadas, em ambientes secos ou úmidos, com tensões de até 35.000V entre fases, para isolamento de 100% e não mais de 25.000V para isolamento de 133%:

- Operação normal:     90ºC;

- Em sobrecarga:        130ºC;

- Em curto circuito:      250ºC.

## Tensões Suportáveis

Os cabos deverão suportar as tensões exigidas nas Normas ICEA para os correspondentes tipos e níveis de isolamento.

# CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

## Condutor

- O condutor deverá ser redondo, concêntrico, trançado, de acordo com a Norma ASTM-B-8.

- Os fios componentes do condutor deverão ser de cobre, de acordo com a Norma ASTM-B-3, quando se tratar de cabos com isolamento termoplástico e de cobre estanhado; de acordo com a Norma ASTM-B-33; quando se tratar de cabos com isolamento de borracha. O número de fios componentes deverá ser no mínimo, o exigido para condutores redondos normais da mesma seção, Classe B, da Norma ABNT-NBR-5349 ou de acordo com a Tabela 2.2 da Norma ICEA Pub. No. S-19-81.

- O material empregado na construção do condutor deverá ser cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,90%.

- Antes do encordoamento, os fios componentes deverão ser, de acordo com a têmpera, dos tipos mole ou recozido, meio duro ou duro, conforme indicado no quadro a seguir.

| Tipo | Diâmetro (mm) | Condutividade (% Mínima) |
| --- | --- | --- |
| Mole | - | 100% |
| Meio Duro | Até 8,25mm | 97,66 |
|  | Acima de 8,25mm | 96,66 |
| Duro | Até 8,25mm | 96,16 |
|  | Acima de 8,25mm | 97,66 |

As propriedades elétricas e mecânicas desses  fios deverão estar   em  conformidade com a Norma ABNT-NBR-5368.

- O valor da condutividade em percentual dos fios de cobre nu a 20ºC não deverá ser inferior aos constantes do quadro acima.

- O peso do condutor, antes da aplicação do isolamento, deverá estar de acordo com os pesos calculados a partir das seções transversais e massas específicas, conforme as Normas ASTM aplicáveis e a tabela a seguir:

Área, Diâmetro, Massa e Formação de Fios e Cabos de Cobre Nú

| ITEM | ÁREA (mm2) | DIÂMETRO (mm) | MASSA (kg/km) | FORMAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 3,57 | 88,9 | Fio |
| 2 | 16 | 4,51 | 142,2 | Fio |
| 3 | 25 | 6,42 | 22,3 | 7 Fios |
| 4 | 35 | 7,57 | 311,2 | 7 Fios |
| 5 | 70 | 10,71 | 612,3 | 19 Fios |
| 6 | 120 | 14,22 | 1.066,8 | 37 Fios |

Nota: tempera meia dura

- O valor da resistividade elétrica dos fios de cobre nu a 20ºC não deverá ser superior aos constantes do quadro a seguir:

| TIPO | DIÂMETRO (mm) | RESITIVIDADE (Máxima) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ohm.mm2/m | ohm.g/m |
| Mole | - | 0,017241 | 0,15328 |
| Meio Duro | Até 8,25 mm | 0,017837 | 0,15857 |
|  | Acima de 8,25 mm | 0,017654 | 0,15694 |
| Duro | Até 8,25 mm | 0,017930 | 0,15939 |
|  | Acima de 8,25 mm | 0,017745 | 0,15775 |

- O valor de resistência elétrica em corrente contínua a 20ºC dos fios e cabos de cobre nu não deverá ser superior aos valores estabelecidos nas normas ABNT.

Os aumentos de resistência elétrica e peso, provenientes do encordoamento dos cabos (de encordoamento simples), deverão estar de acordo com o quadro abaixo:

| CLASSE E SEÇÃO DE CABO | AUMENTO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E PESO (%) |
| --- | --- |
| Classe AA |  |
| 42,41 mm2 ou menor | 1 |
| Acima de 42,41 mm2 | 2 |
| Classes: A e B |  |
| 1.015 mm2 ou menor | 2 |

- A resistência à tração e o alongamento dos fios e a carga de ruptura dos cabos deverão estar de acordo com as normas ABNT.

## Isolamento

Serão aceitos isolamentos termoplásticos (cloreto de polivinila e polietileno) e termofixos (borracha sintética, polietileno reticulado e borracha etileno-propileno resistente ao ozônio).

Características Físicas e Elétricas do Isolamento;

- As características físicas e elétricas dos isolamentos termoplásticos deverão obedecer à Norma ICEA Pub. No. S-61-402, itens 3.7, 3.8 e 3.9, quando se tratar, respectivamente, do cloreto de polivinila 60ºC, do cloreto de polivinila 75ºC e do polietileno.

- As características físicas e elétricas dos isolamentos termofixos deverão obedecer à Norma ICEA Pub. No. S-19-81, itens 3.8, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.15 quando se tratar, respectivamente, de borracha sintética resistente a 70ºC em ambientes secos ou úmidos, de borracha sintética resistente a 75ºC em ambientes secos e a 60ºC em ambientes úmidos, de borracha  sintética  resistente a 75ºC em ambientes secos ou úmidos, de borracha sintética resistente  ao ozônio e  de borracha butílica resistente ao ozônio; à Norma ICEA  Pub. S-66- 524 quando se tratar de polietileno reticulado; e à  Norma  ICEA  Pub. No. S-68-516 quando se tratar de borracha etileno propileno resistente ao ozônio.

Espessura do Isolamento

- A espessura dos isolamentos termoplásticos (cloreto de polivinila e polietileno) deverá obedecer ao item 3.2 e Tabelas 3.1 e 3.2 da Norma ICEA Pub. No. S-61-402.

- A espessura dos isolamentos termofixos deverá obedecer à Norma ICEA Pub. S-19-81, item 3.2 e Tabelas 3.1, 3.2 e 7.8.1 quando se tratar de borracha sintética; à Norma ICEA Pub. No. S-66-524, Tabela 3.1 quando se tratar de polietileno reticulado; à Norma ICEA Pub. No. S-68-516, Tabela 1 quando se tratar de borracha etileno-propileno resistente ao ozônio.

- Os isolamentos poderão ser destruídos pelas chamas, porém, não deverão propagá-las.

- Quaisquer outros tipos de isolamento deverão satisfazer as exigências contidas nas partes 3 e 4 das Normas ICEA Pub. S-61- 402.

## Blindagem

- A blindagem de cabos isolados deverá ser constituída de blindagem do condutor e blindagem do isolamento.

- A blindagem do condutor deverá ser usada sobre o condutor, em cabos para tensões superiores a 2 kV e de acordo com o item 2.4 da Norma ICEA Pub- No. S-19-81.

- A blindagem do isolamento deverá ser metálica, não magnética, protegida contra ação química dos componentes do cabo e de acordo com o item 4.1.1 da Norma ICEA Pub. No. S-19-81.

## Capa Protetora

Deverá existir um revestimento externo para efeito de compactação e proteção para o cabo acabado.

- Características das Capas Protetoras. - As capas protetoras deverão atender ao item 4.13 da Norma ICEA Pub. No. S-19-81, conforme o tipo de material empregado.

- Espessura da Capa Protetora. - A espessura das capas protetoras deverá estar de acordo com o item 4.3.4 da Norma ICEA Pub. No. S- 61-402 quando o isolamento do cabo for cloreto de polivinila, e de acordo com o item 4.13.9 da Norma ICEA Pub. No. S-19-81 quando o isolamento do cabo for borracha sintética.

- As capas protetoras poderão ser destruídas pelas chamas, porém, não deverão propagá-las.

## Identificação

Os cabos constituídos de dois, três ou quatro condutores deverão ter cada um dos condutores identificados por um número.

Os números deverão ser impressos com tinta branca indelével, em fundo preto, e adequadamente espaçada, permitindo uma imediata identificação do condutor.

## Acondicionamento

- Os cabos deverão ser acondicionados em rolos ou bobinas de madeira resistente e convenientemente protegidos durante o manuseio, transporte e armazenagem.

- As bobinas deverão ser equipadas com eixos de metal, com furos de diâmetro mínimo de 7 cm e firmemente presos à parte central de cada um dos flanges. A parte interna da bobina não deverá ser pintada.

- O cabo não deverá encher totalmente a bobina, devendo ser deixada folga de no mínimo uma camada de cabo.

- Cada bobina deverá ter lances com comprimento mínimo de 200 m de cabo para lotes de até 1.000 m, salvo indicação em contrário.

Para lotes acima de 1.000 m, o comprimento mínimo será de 500 m, salvo indicação em contrário.

- Em cada bobina deverão constar os seguintes dados de identificação, estampados ou pintados legivelmente em cada face ou aba:

  - Nome do Fabricante;

  - Nome do CONTRATANTE;

  - Número da bobina;

  - Número da Ordem de Compra;

  - Tipo e bitola do cabo;

  - Tensão nominal;

  - Peso do cabo;

  - Peso bruto total.

  - Uma etiqueta de embarque presa à ponta do cabo, dentro da embalagem, deverá conter as mesmas informações.

  - Deverá ser pintada, em cada aba da bobina, uma seta e a frase "Role Neste Sentido".

# Ensaios

## Ensaios de Aceitação

### Os ensaios de aceitação dos cabos destinam-se a constatar as condições do material antes do embarque.

### Os ensaios de aceitação são os seguintes:

- Ensaios dos condutores:

- Resistividade;

- Ruptura à tração e alongamento;

- Estanhagem;

- Verificação dos diâmetros dos fios componentes;

- Verificação dos diâmetros e da área da seção transversal dos condutores traçados;

- Verificação do peso;

- Verificação do número de condutores em cada coroa;

- Verificação dos comprimentos dos passos e sentido do encordoamento  de cada coroa;

- Verificação do acabamento;

- Verificação do acondicionamento.

- Ensaios do isolamento e da capa protetora:

- Verificação da espessura;

- Tração e alongamento;

- Envelhecimento;

- Choque térmico;

- Distorção a quente;

- Dobramento a frio;

- Absorção de água;

- Resistência à chama;

- Capacidade e fator de potência;

- Resistência ao ozônio.

- Ensaios do cabo completo:

- Medida do diâmetro sobre o isolamento;

- Medida do diâmetro externo;

- Resistência de isolamento;

- Tensão aplicada;

- Nível de corona.

### Os ensaios de aceitação deverão ser realizados, conforme indicado nos itens a seguir:

- Os ensaios dos condutores mencionados no item 5.1.2 deverão ser realizados de acordo com a Norma ABNT-NBR-5349.

- Os ensaios do isolamento e da capa protetora deverão ser realizados de acordo com as normas ICEA em seus itens específicos mencionados a seguir:

- Quando se tratar de cloreto de polivinila ou polietileno, a Norma ICEA Pub. No. S-61-402 itens 6.4.3, 6.4.11 a 6.4.15, 6.5, 6.7 e 6.9.3;

- Quando se tratar de borracha sintética, a Norma ICEA Pub. No. S-19-81, itens 6.4.3, 6.4.13, 6.4.14, 6.6 a 6.9, 6.19 e 6.20;

- Quando se tratar de polietileno reticulado, a Norma ICEA Pub. No. S-66-524, itens 6.4.3, 6.4.11, 6.4.12, 6.4.14, 6.5, 6.6, 6.10 e 6.11;

- Quando se tratar de borracha etileno-propileno resistente ao ozônio, a Norma ICEA Pub. No. S-19-81, itens 6.4.3, 6.4.13, 6.4.14, 6.6 a 6.9, 6.19 e 6.20, com as ressalvas contidas na Norma ICEA Pub. No- S-68-516, para os ensaios de absorção de água, de capacidade e fator de potência e de resistência ao ozônio.

- Os ensaios do cabo completo deverão ser realizados de acordo com as Normas ICEA em seus itens específicos mencionados a seguir:

- Quando se tratar de cloreto de polivinila e polietileno, a Norma ICEA Pub. No. 61-402 itens 6.11 a 6.13;

- Quando se tratar de borracha sintética, a Norma ICEA  Pub. No. S-19-81, itens 6.22 a 6.24;

- Quando se tratar de polietileno reticulado, a Norma ICEA Pub. No. S-66-524, itens 6.14 a 6.16;

- Quando se tratar de borracha etileno-propileno resistente ao ozônio, a Norma ICEA Pub. No. S-19-81, itens 6.22 a 6.24, com as ressalvas contidas na Norma ICEA Pub. No. S-68-516, para os ensaios de resistência de isolamento, de tensão aplicada e de nível de corona.

Nota: Os ensaios do subitem 5.1.2., medida do diâmetro sobre o isolamento e medida do diâmetro externo, deverão ser realizados de acordo com os subitens 5.2.2 e 5.2.3 a seguir.

### Os ensaios de aceitação serão realizados na presença da contratante, em amostras retiradas de bobinas ou rolos do lote.

### Os critérios de amostragem, aceitação ou rejeição deverão obedecer, individualmente, às normas mencionadas no subitem 5.1.3 para ensaios dos condutores, isolamentos, capas protetoras e do cabo completo, respectivamente.

### A aceitação de um lote de material não isenta o FORNECEDOR da responsabilidade de substituição de qualquer unidade (rolo ou bobina) que não estiver em conformidade com os requisitos desta especificação dentro do período de 2 anos, a contar da data de sua instalação, em condições normais e apropriadas de emprego do material.

## Outros Requisitos dos Ensaios

Requisitos adicionais sobre os ensaios são apresentados a seguir. O objetivo destes requisitos é dar ênfase às condições particulares ou adicionais, sempre que exigidas nesta especificação.

### Ensaios de Estanhagem

Os ensaios de estanhagem dos fios componentes do condutor deverão ser realizados de acordo com a Norma ABNT - NBR-6790 e deverão satisfazer aos itens 3, 4, 5 e 6 da Norma ABNT - NBR-5368.

### Medida do Diâmetro Sobre o Isolamento

O diâmetro sobre o isolamento dos cabos deverá ser medido a fim de assegurar a eventual utilização dos cabos com conexões premoldadas. Os valores encontrados e tolerâncias deverão estar de acordo com os indicados nas folhas de dados garantidos pela contratada.

### Medida do Diâmetro Externo

O diâmetro externo dos cabos deverá ser medido a fim de assegurar sua eventual utilização em dutos e eletrodutos. Os valores encontrados e tolerâncias deverão estar de acordo com os indicados nas Folhas de Dados garantidos pela contratada.

### Verificação do Peso

O peso deverá ser verificado, pesando-se um comprimento de 10 m de condutor retirado pela contratante da bobina ou do rolo sob inspeção. O peso não deverá variar, acima ou abaixo do calculado, mais do que 2%.

### Resistência Elétrica do Condutor

A resistência elétrica do condutor à temperatura de 20ºC deverá estar de acordo com o item 2.6, parte 2, das Normas ICEA Pub. Nos. S-61-402 e S-19-81.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE

A contratada deverá apresentar em sua proposta, fichas técnicas preenchidas, conforme este modelo, para cada secção, formação e tipo de isolamento de cabo de força constante da Lista de Material.

1. Característica do Cabo

- Seção                                                             mm2

- Diâmetro externo                                           mm

- Diâmetro sobre o isolamento                        mm

- Peso do cabo                                                 kg/km

- Resistência elétrica referida a 20ºC             ohm/km

- Comprimento do lance de cabo na bobina     m

- Raio de curvatura mínimo

- Curvas corrente-temperatura

2. Características do Condutor

- Área da seção reta                                           mm2

- Procedência da matéria prima (cobre)

- Número de fios componentes

- Diâmetro dos fios componentes                       mm

- Têmpera

- Processo empregado na determinação da condutibilidade

- Tipo de encordoamento

3 – Características do Isolamento e Capa Protetora

- Tipo

- Espessura do isolamento                        mm

- Espessura da capa                                  mm

- Características físicas antes e depois do envelhecimento

9.3		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA PARA O FORNECIMENTO DOS QUADROS ELÉTRICOS.

INDICE

1.	OBJETIVO	105

2.	GENERALIDADES	105

3.	PROJETO	105

4.	CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO	106

4.1	Quadros em Geral	106

4.2	Barramentos	107

4.3	Fiação	108

4.4	Componentes	108

5.	DESENHOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO	110

5.1	Desenhos Anexos à Proposta:	110

5.2	Desenhos para Aprovação	111

6.	TESTES	111

7. 	 CARACTERÍSTIAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE.........................................................111

# 1. OBJETIVO

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas para o fornecimento dos quadros elétricos destinados ao projeto objeto desta licitação.

# 2. GENERALIDADES

Os níveis de tensão de alimentação dos motores das estações de bombeamento deverão ser: 0,38 kV.

# 3. PROJETO

Excetuando-se onde especificamente mencionado em contrário, todos os equipamentos e materiais dos quadros de distribuição deverão ser projetados, construídos e testados, segundo as últimas revisões das normas das seguintes organizações:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ANSI - American National Standard Institute

- NEMA - National Electrical Manufacturers Association

- NEC - National Electrical Code

- IEC - International Electrotechnical Comission

Os quadros de distribuição deverão apresentar as seguintes características específicas:

- Chapas removíveis na parte inferior, com vedação;

- Abertura para ventilação, providas de telas e filtros;

- Na parte inferior externa, deverá ser aplicado composto para vedação e proteção adicional das superfícies inacessíveis;

- Resistência de aquecimento, onde aplicável;

- Iluminação interna se especificado na Folha de Dados.

# 4. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO

## 4.1 Quadros em Geral

Cada quadro consistirá de um conjunto de unidades de partida de motores de baixa tensão, como definido pela Norma NEMA ISS-1979, ou de uma unidade para alimentação e controle de serviços auxiliares.

O quadro deverá ser para instalação abrigada.

### Conjuntos de Unidades de Partida de Motores

O quadro deverá ser de construção rígida, auto-suportado, fabricado de chapas de aço.

O quadro deverá ser constituído de uma ou mais seções verticais, divididas em compartimentos independentes separados por chapas metálicas, para alojar unidades de partida dos motores e/ou outros dispositivos.

Cada seção deverá prever um espaço vertical suficiente para passagem dos cabos de ligação às unidades. Suportes adequados deverão ser incluídos para a fiação. O acesso à fiação, blocos terminais e ligações deverá ser pela parte frontal.

As seções verticais deverão ser fabricadas em chapas metálicas de espessura não inferior a 2,66 mm ou espessura não inferior a n.º 12 USG.

Cada compartimento deverá possuir na parte frontal, uma porta com dobradiça e fecho e dispositivos de operação ou medição especificados.

Todas as portas deverão ser guarnecidas com gaxetas para evitar a entrada de poeira e insetos e deverão possuir tela e filtro para as aberturas de ventilação.

Cada estrutura deverá ser fixada, na parte inferior, a um perfil apropriado de aço. Furos e chumbadores deverão ser previstos neste perfil.

Todas as partes metálicas da estrutura deverão ser submetidas a um processo comprovado de fosfatização (bonderizing), após o qual as superfícies internas e externas sofrerão a aplicação de primer anti-corrosivo e não menos do que duas camadas de tinta de n.º 61 (notação Munsell 3.30 6.10/C.54). O FORNECEDOR deverá fornecer uma quantidade suficiente de tinta para restauração das partes eventualmente danificadas no transporte e instalação.

Todos os compartimentos, assim como os dispositivos montados que não possuem designação própria, deverão ser providos de plaquetas de identificação, fabricadas em plástico laminado na cor preta, com letras gravadas em branco.

As dimensões, dizeres e disposição das plaquetas deverão ser de acordo com os desenhos de referência.

Cada quadro deverá ser provido com os meios adequados para o manuseio e suportar, sem danos, os esforços impostos pelo transporte e instalação.

No quadro para alimentação e controle de serviços auxiliares, aplicam-se todas as características gerais do conjunto para alimentação de motores. As características específicas serão conforme indicado na Folha de Especificação.

## 4.2 Barramentos

O barramento principal deverá ser de cobre eletrolítico, instalação horizontal, trifásico e dimensionado para a corrente nominal e de curto circuito do projeto.

Cada seção vertical deverá ser previsto um barramento de cobre vertical, derivado do principal, para alimentação das diversas unidades, com capacidade contínua adequada.

Os barramentos deverão ser montados em suportes de material isolante, com propriedades dielétricas adequadas e resistentes aos efeitos térmicos e mecânicos da corrente de curto-circuito especificada.

Deverá ser prevista uma barra de terra de cobre eletrolítico horizontal, adequadamente dimensionada, por toda a extensão do conjunto, fornecida com conectores do tipo pressão para cabos de seção de 35 a 95 mm2, em ambas as extremidades.

## 4.3 Fiação

Toda a fiação do controle deverá ser feita com condutores de cobre, seção mínima 1,5 mm2 para circuitos de tensão e 2,5 mm2 para circuitos de corrente, isolamento termoplástico, 750 V.

Poderão ser usadas seções menores para a fiação de anunciadores ou para os dispositivos de supervisão, desde que adequadamente suportadas e próprias para tensão e corrente dos respectivos circuitos. Não deverão ser instaladas junto a outra fiação de controle e medição.

Deverá ser prevista proteção mecânica adequada nas passagens dos condutores por locais que possam causar danos ao seu isolamento

Para ligação dos cabos de força, deverão ser fornecidos terminais do tipo pressão para cabos de baixa tensão.

As ligações entre as partes fixas e as portas ou painéis articulados somente deverão ser executadas com condutores flexíveis.

O quadro deverá ser provido de um compartimento horizontal na parte inferior, com blocos terminais para conexão dos cabos de força e de controle.

Os blocos terminais de força deverão ser dimensionados para capacidade mínima de 130% da corrente nominal no respectivo circuito e os de controle, para 30 A. Deverão ser previstos, pelo menos, 10% de reserva para os circuitos de controle. Todos os terminais deverão ser do tipo parafuso passante.

## 4.4 Componentes

### Entrada de Alimentação

A entrada será pela parte inferior dos quadros, através dos cabos de alimentação principal.

O quadro deverá ser equipado, na entrada, com disjuntor tripolar, para tensões de 600 V, do tipo força ou em caixa moldada.

Os disjuntores deverão ser tripolares, operação manual, equipados com disparadores termomagnéticos e capacidade de interrupção adequada.

A alavanca de manobra dos disjuntores deverá ser de operação externa na porta do compartimento, com indicação de posição (ligado-desligado).

### Unidades de Partida de Motores para 380 V

As unidades de partida de motores serão constituídas de:

- Conjuntos bases e fusíveis NH, contatores e relés térmicos na configuração de inversor de freqüência.

- Transformador de controle, tensão secundária 220 V.

- Lâmpadas indicadoras: verde, vermelha e amarela.

- Medição de corrente e totalizador de horas.

- Relê supervisor trifásico.

A capacidade de interrupção de cada unidade de comando e proteção deverá ser garantida para a corrente de curto-circuito especificada.

O tamanho de cada unidade de partida do motor deverá ser selecionado, conforme normas aplicáveis para a carga indicada.

Os contatores magnéticos deverão ser eletromagnéticos, tripolares, bobina de operação para 220 V, 60 Hz, corrente alternada. Deverão suportar uma queda de tensão de 25% sem desarmar e armar com 80% da tensão nominal.

Cada unidade de partida deverá ser equipada com relê térmico de sobrecarga, com compensação da temperatura ambiente e sem rearme automático.

### Componentes Adicionais

Todos os quadros deverão ser equipados com resistência de aquecimento, com a temperatura controlada por termostatos. O circuito de alimentação deverá ser adequadamente protegido.

Dispositivos auxiliares para controle tais como botoeira, chaves seletoras, etc., deverão ser do tipo serviço pesado.

Lâmpadas indicadoras incandescentes deverão ser montadas nas unidades de partida, com possibilidade de substituição pela frente.

Os instrumentos indicadores e medidores deverão ser para montagem embutida, ligações traseiras, leitura direta, com mostrador branco e ponteiro e marcações pretas, invólucro à prova de poeira, classe de precisão de 1,5%.

Os transformadores de corrente deverão ser do tipo seco e possuir dispositivos para curto-circuito e enrolamento secundário. Deverão ter capacidade térmica e mecânica para suportar as correntes do curto-circuito especificadas.

Os transformadores de potencial e de controle deverão ser do tipo seco, protegidos por fusíveis adequados.

Os valores das correntes nominais dos disparadores dos disjuntores, mesmo quando mostrados nos desenhos, estarão sujeitos a posterior confirmação.

Mesmo que mostrados nos desenhos, o arranjo e os tamanhos das unidades da partida dos motores estarão sujeitos a possíveis alterações.

Todos os equipamentos e materiais empregados na construção do equipamento deverão ser submetidos aos testes específicos a eles relacionados

# 5. DESENHOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO

Deverão ser fornecidos, para a aprovação do contratante, os desenhos e documentos a seguir relacionados:

## 5.1 Desenhos Anexos à Proposta:

- Desenhos dimensionais da vista frontal e lateral, com cortes transversais e indicação do peso aproximado;

- Diagramas Unifilares;

- Lista de ferramentas especiais e instrumentos necessários para a instalação e manutenção do equipamento a ser fornecido;

- Descrição completa do equipamento a ser fornecido, inclusive referências de fabricantes (catálogos) e normas adotadas.

## 5.2 Desenhos para Aprovação

Deverão ser fornecidos, para a aprovação do contratante, os desenhos e documentos a seguir:

- Vista frontal e lateral com cortes transversais, dimensionados, com indicação de dimensões definitiva;

- Planta da base com indicação da localização dos chumbadores e detalhes de fixação;

- Diagramas Unifilares;

- Diagramas trifilares completo do circuito de força, incluindo controle e medição;

- Diagramas esquemáticos de controle;

- Lista de bornes terminais com diagramas de fiação;

- Lista de material.

# TESTES

Os equipamentos cobertos por esta Especificação deverão ser submetidos aos seguintes testes na fábrica, na presença da contratante:

- Continuidade da fiação;

- Resistência de isolamento;

- Tensão aplicada;

- Aquecimento do barramento;

- Operação e intertravamento mecânico, incluindo intercambialidade das unidades;

- Operação e controle elétrico das unidades.

7. CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE

O PROPONENTE deverá obrigatoriamente incluir em sua proposta, Fichas Técnicas preenchidas conforme este modelo, para cada tipo e classe de quadro constante da Lista de Material

7.1. TIPO DO EQUIPAMENTO

(Descrição resumida e referências do Catálogo)

7.2.  CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

a. - Tensão nominal	                        				                V

b. - Classe de tensão                                                                                       V

c. - Corrente nominal                                                                                        A

d. - Corrente nominal de curta duração                                                           kA

e. - Corrente nominal momentânea                                                                 kA

f. - Tensão suportável de impulso                                                                    kV

g. - Tensão aplicada                                                                                         V

h. - Elevação da temperatura com o barramento                                             ºC

7.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

a. - Classe de proteção

b. - Espessura das chapas                                                                             mm

c. - Material empregado

d. - Peso total                                                                                                  kg

e. - Dimensões

- Espaçamento entre fases                                                                    mm

- Altura total                                                                                            mm

- Largura total                                                                                         mm

- Profundidade                                                                                        mm

f. - Tratamento da Chapa e pintura

- Preparo da chapa

- Tratamento de fundo

- Acabamento externo

- Acabamento interno

7.4. BARRAMENTOS

a. - Material

- Tratamento da junção

b. - Barra fase

- Dimensões da seção                                                                                    m

- Capacidade de Corrente                                                                                A

c. - Barra de Neutro

- Dimensões da seção                                                                                  mm

- Capacidade de Corrente                                                                               A

d. - Barra de Terra

- Dimensões da seção                                                                                   mm

- Capacidade de Corrente                                                                               A

7.5. FIAÇÃO

a. - Tipo do condutor empregado

b. - Fabricante do condutor

c. - Seções nominais adotadas

- Para circuitos de tensão                                                                              mm2

- Para circuitos de corrente                                                                            mm2

d. - Isolação dos condutores

e. - Blocos terminais

- Fabricante

- Temperatura admissível

- Seção máxima e mínima admissível do condutor

7.6. DISJUNTOR DE ENTRADA

a. - Nome do fabricante

b. - Tipo do disjuntor

c. - Tensão nominal                                                                                                          V

d. - Corrente nominal                                                                                                        A

e. - Frequência nominal                                                                                                    Hz

f. - Corrente interrupção nominal simétrica para todo o ciclo nominal do disjuntor          kA

g. - Capacidade de estabelecimento nominal em cc                                                         kA

h. - Corrente de curta duração admissível (3 s)                                                                kA

i -  Nível de impulso

- Fase terra                                                                                                               kV

- Seccionamento                                                                                                       kV

j. - Tensão aplicada sob 60 Hz, durante 1 minuto

- Fase terra                                                                                                               kV

- Seccionamento                                                                                                       kV

k. - Elevação de temperatura com corrente nominal

- Dos contatos principais                                                                                             ºC

- Das junções                                                                                                              ºC

7.7. UNIDADES DE PARTIDA PARA MOTORES DE 380 V

a - Conjunto de bases e fusíveis NH

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

- Corrente nominal                                                                                                        A

- Limitação de corrente                                                                                                 A

b - Contatores

- .Fabricante

- Modelo/ n.º do catálogo

- Corrente nominal                                                                                                         A

- Tensão nominal                                                                                                           V

- Capacidade de interrupção                                                                                          A

- Tensão de controle                                                                                                      V

- Tensão mínima de fechamento                                                                                   V

- Tensão mínima de abertura                                                                                        V

- Consumo de bobina

- No fechamento                                                                                              VA

- Na abertura                                                                                                    VA

c - Relés térmicos

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

- Faixa de regulagem                                                                                                   A

d - Chave de partida

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

- Capacidade nominal                                                                                                   A

e - Transformador de controle

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

- Potência nominal                                                                                                       VA

- Relação de tensão

- Classe de exatidão

f -  Lâmpadas

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

- Potência                                                                                                                   W

- Tensão                                                                                                                      V

g - Medição de Corrente

- Transformador de corrente

- Tipo

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

- Relação

- Designação

- Potência

- Classe de exatidão

h - Amperímetro

- Tipo

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

- Escala

i - Totalizador de Horas

- Tipo

- Fabricante

- Modelo/n.º do catálogo

9.4		ESPECIFICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICOS, 60HZ.

INDICE

1.	OBJETIVOS	120

2.	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	120

2.1	Posicionamento e Dimensões	120

2.2	Tanque	120

2.3	Espessura das Chapas	120

2.4	Tampa	120

2.5	Abertura de Inspeção	120

2.6	Juntas de Vedação	121

2.7	Preparação das Superfícies, Tratamento e Pintura.	121

2.8	Buchas	122

2.9	Conectores Terminais	122

2.10	Núcleo	122

2.11	Enrolamento	122

2.12	Tipo de Resfriamento	123

2.13	Botijão de Drenagem	123

2.14	Indicação do Nível do Óleo	123

2.15	Comutador de Derivações	123

2.16	Marcações	124

2.17	Dispositivo de Ligação á Terra	124

2.18	Orelhas de Suspensão	124

2.19	Dispositivo para Levantamento da Parte Ativa	124

2.20	Suporte para Fixação ao Poste	124

2.21	Estrutura de Apoio	125

3.	CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS	125

3.1	Características Elétricas	125

3.2	Características de Curto-Circuito	126

4.	INSPEÇÃO E ENSAIOS	126

4.1	Ensaios de Rotina	126

4.2	Ensaios de Tipo	127

# 1. OBJETIVOS

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas para o fornecimento dos transformadores de distribuição trifásicos, 60 Hz, imersos em óleo isolante, com resfriamento natural, destinados ao suprimento das cargas do projeto.

# 2.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

## 2.1	Posicionamento e Dimensões

Posicionamento dos Componentes e Dimensões dos transformadores deverão obedecer às Figuras 1 a 5 da Norma ABTN-NBR-5440.

## 2.2	Tanque

O tanque não deverá ter respirador, portanto, deverá funcionar hermeticamente fechado. Deverá ser de construção robusta para suportar a variação da pressão interna, bem como o próprio peso quando suspenso. As paredes do tanque poderão ser de forma retangular, oval ou circular.

## 2.3	Espessuras das Chapas

As paredes laterais e o fundo do tanque deverão ser de chapa de aço de 3 mm de espessura mínima.

As paredes dos radiadores deverão ter a espessura mínima de 1,6 mm quando em tubos, e 1,2 mm quando em chapa.

## 2.4	Tampa

A tampa será moldada em chapa de aço de 3 mm de espessura mínima e deverá ser fixada ao tanque por meio de, no mínimo, 8 parafusos ou presilhas imperdíveis.

## 2.5	Aberturas de Inspeção

A tampa terá uma abertura de inspeção adequadamente localizada e suficientemente grande para facilitar a inspeção e mudanças de derivações.

Em todos os transformadores, esta abertura deverá ter diâmetro mínimo de 12 cm e a menor dimensão não deverá ser inferior a 10 centímetros.

A abertura de inspeção deverá ser fechada com uma tampa que será fixada ao transformador por meio de, no máximo, quatro parafusos imperdíveis ou um parafuso central.

Todas as aberturas no tanque ou na tampa deverão ter ressaltos para evitar acúmulo e penetração de água no tanque.

## 2.6	Juntas de Vedação

As juntas de vedação deverão ser de borracha sintética, com espessura mínima de 7 mm, resistentes ao ataque químico do óleo, à temperatura de 105º C, e a ação da umidade e dos raios solares.

## 2.7	Preparações das Superfícies, Tratamento e Pintura.

Todas as superfícies internas e externas serão tratadas com jato de areia ou granalha de aço até o metal quase branco, grau SA 2, 5, conforme Norma SIS 05.59.00 e, posteriormente aplicadas duas demãos de tinta de base anticorrosiva. A tinta aplicada na parte interna do tanque deverá ser à prova do óleo isolante empregado, sem contaminar o mesmo. A espessura mínima da tinta, após secagem, deverá ser 40 micra.

O acabamento externo será em esmalte sintético, aplicado em duas demãos, na cor cinza claro (ANSI 70) Notação Munsell Nº 6.5, faixa de brilho 73 a 77. A espessura mínima da tinta de acabamento, após secagem, deverá ser de 40 micra.

As tintas deverão ter graus de dureza e aderência satisfatória para resistirem ao tempo, devendo as camadas ser aplicadas de modo a resultar em uma superfície contínua, lisa e uniforme.

Os chassis, todas as ferragens e as demais peças de aço ou ferro expostas ao tempo deverão ser galvanizados a fogo. A galvanização obedecerá às prescrições da norma ABTN-NBR-6323.

## 2.8	Buchas

As buchas serão de porcelana vitrificada, marrom, com características elétricas compatíveis com os respectivos enrolamentos.

As buchas terminais primárias serão montadas sobre a tampa, providas de ressaltos para evitar o acúmulo de água. As buchas terminais secundárias serão montadas lateralmente ao tanque. As fixações das buchas deverão ser internas.

## 2.9	Conectores Terminais

Os conectores terminais deverão adaptar-se a todos os terminais das buchas e deverão ser estanhados de modo a permitir o uso de condutores de alumínio ou cobre.

As dimensões dos conectores de alta tensão deverão corresponder às secções dos condutores de 10 a 50 mm2. Os conectores de baixa tensão deverão ser dimensionados conforme as tabelas 10 e 11 da Norma ABTN-NBR-5440.

## 2.10	Núcleo

O núcleo deverá ser construído com chapas de aço silício de granulação orientada, laminadas a frio, de reduzidas perdas e alta permeabilidade.

Deverão ser previstos meios mecânicos que impeçam o afrouxamento das lâminas com vibração.

Para fins de aterramento, o núcleo deve ser ligado ao tanque do transformador, através de um único caminho elétrico, em um ponto de fácil acesso.

## 2.11	Enrolamento

Os enrolamentos dos transformadores deverão ser de cobre e construídos para resistirem, sem sofrerem danos, aos efeitos mecânicos e térmicos causados por curto-circuito externo, de acordo com o indicado no ítem 3.5 desta Especificação.

O material isolante deverá ser de Classe de 105º C.

Todas as derivações dos enrolamentos deverão ser projetadas para potência nominal do transformador.

## 2.12	Tipo de Resfriamento

Deverá ser empregado o resfriamento natural (ONAN), com óleo mineral isolante, tipo B, conforme a Resolução nº 15/81 do CNP, com especificação de acordo com o Regulamento Técnico CNP 06//Rev.1.

## 2.13	Bujão de Drenagem

Deverá ser instalado, em cada transformador com potência maior que 150 kVA, um bujão de drenagem de diâmetro nominal de 15 mm, rosca Whitworth Gás, na parte inferior da parede do tanque, a fim de permitir o escoamento completo do óleo.

## 2.14	Indicações do Nível do Óleo

A indicação do nível do óleo isolante deverá ser feita internamente por meio de uma linha indelével, sendo gravada acima a palavra "Nível" de maneira a ser bem visível, através de abertura de inspeção. A indicação deverá referir-se à temperatura de 25º C.

## 2.15	Comutadores de Derivações

O comutador de derivações deve ser do tipo de comando rotativo, com mudança simultânea nas fases, para operação sem tensão, com o comando interno visível e acessível através da abertura de inspeção.

O acionamento do comutador deve ser feito sem que o operador necessite entrar em contato com o óleo isolante, mesmo nas condições de temperatura máxima permitida.

A rigidez dielétrica mínima do material do sistema de comutação deve ser de 10 kV/mm, conforme o método de ensaio previsto  na NBR 5405.

As posições do sistema de comutação devem ser marcadas em baixo relevo, de maneira indelével e pintadas com tinta à prova de óleo isolante, em cor que apresente nítido contraste com o material circundante e permitido a sua leitura à luz do dia, mesmo quando imersas no óleo isolante.

## 2.16	Marcações

Os enrolamentos, os terminais e as respectivas ligações deverão ser inequivocadamente identificados por meio de marcação constituída por números e letras, a qual será fielmente reproduzida no diagrama de ligações do transformador.

Os terminais dos enrolamentos deverão ser marcados com letras H e X. A letra H é reservada ao enrolamento de tensão superior e a letra X, ao enrolamento de tensão inferior. Tais letras serão acompanhadas por número 0, 1, 2, 3, etc. para indicar o terminal do neutro e as diversas fases e derivações.

Os caracteres das marcações deverão ter, no mínimo, 30 mm de altura.

## 2.17	Dispositivo de Ligação á Terra

O tanque deverá ser provido de um conector de terra, para condutores de cobre ou alumínio de diâmetros 3,2 a 10,5 mm, preso por meio de um parafuso de rosca M-12 x 1,75, no furo roscado do suporte para fixação ao poste.

## 2.18	Orelhas de Suspensão

Deverão ser previstos para levantamento do transformador, constituídos por suportes tipo orelhas, com resistência e formato adequados para o levantamento e transporte do transformador completo. Deverão ser isentos de arestas vivas, de modo a não danificar os cabos ou correntes de levantamento ou os transformadores.

## 2.19	Dispositivo para Levantamento da Parte Ativa

Deverão ser previstos dispositivos para levantamento da parte ativa, constituídos por olhais localizados na parte superior do núcleo de modo a manter o conjunto na vertical durante a suspensão.

## 2.20	Suporte para Fixação ao Poste

Os transformadores de até 150 kVA deverão ser providos de 2 (dois) suporte para fixação, soldados na parede do tanque, conforme Figura 6, Anexo B da Norma ABTN-NBR-5440.

## 2.21	Estrutura de Apoio

A parte inferior do transformador deve ter uma estrutura que assegure uma distância mínima de 10 mm entre a chapa do fundo e o plano de apoio do transformador.

# 3.	CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS

## 3.1	Características Elétricas

### 3.1.1	Transformador de Distribuição, Trifásico, para Sistema de 13.8 kV, Primário em Delta, Secundário em Estrela Aterrado:

PRIMÁRIO

| Tensão Nominal (V) | 13800 |
| --- | --- |
| Tensão das Derivações | 13800/13800/13200/12600 ou 13800/13200/12600 12000/11400 V |
| Tensão Suportável, 60 Hz, 1min (kV) | 34343 |
| Tensão Suportável de Impulso (kV) | 95 |

| Tensão Nominal no Secundário (V) | 380/220 |
| --- | --- |
| Tensão Suportável, 60 Hz, 1 min.(kV) | 10 |
| Tensão Suportável de Impulso (kV) | 30 |
| Freqüência (Hz) | 60 |
| Deslocamento Angular | 30 |

SECUNDÁRIO

| Potência (kVA) | 500 | 30 | 75 | 112,5 | 150 | 225 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente de Excitação Máxima (%) | 2,2 | 4,3 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 |
| Perda em Vazio Máximas (W) | 1680 | 200 | 390 | 520 | 640 | 900 | 1120 |
| Totais Máximas, 75 C(w) | 6570 | 770 | 1530 | 2070 | 2550 | 3600 | 4480 |
| Impedância de CC | 4,7 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 |

Nota: 1) Caso solicitado, as derivações poderão ser: 	13800-13200-12600-12000-11400-10800-10200 V.

A elevação de temperatura média dos enrolamentos sobre a temperatura ambiente não deverá exceder 55º C. Os transformadores devem ser projetados de modo que a elevação de temperatura do ponto mais quente sobre a temperatura ambiente não seja superior à 65º C.

## 3.2	Características de Curto-Circuito

O transformador deverá ser capaz de suportar, sem sofrer danos, os efeitos mecânicos e térmicos causados por curtos-circuitos nos terminais primários, com tensão nominal aplicada nos terminais primários.

O valor da corrente simétrica (RMS) deverá ser igual a 25 vezes a corrente básica, com duração máxima de 2 segundos.

A duração do curto-circuito poderá variar, de acordo com os valores apresentados no item 10.1.1 da Norma ANSI C.57-12-00.

# 4.	INSPEÇÃO E ENSAIOS

## 4.1	Ensaios de Rotina

Os ensaios de rotina deverão ser realizados na presença da contratante em todos os transformadores apresentados para aceitação, sendo os seguintes:

- Resistência elétrica dos enrolamentos.

- Relação de tensões.

- Resistência de isolamento.

- Deslocamento angular.

- Seqüência de fase.

- Perdas (em vazio e em carga).

- Corrente de excitação.

- Tensão de curto-circuito.

- Tensão aplicada.

- Tensão induzida.

- Estanqueidade.

- Rigidez dielétrica do óleo.

- Espessura e aderência da tinta.

- Visual e dimensional.

Esses ensaios deverão ser realizados, de acordo com as Normas ABNT-NBR-5380 ou ANSI C.57. 12. 90. Deverão ser observadas as tolerâncias estabelecidas nestas Normas.

O custo destes ensaios deverá estar incluído no preço dos transformadores.

## 4.2	Ensaios de Tipo

Os ensaios de tipo deverão ser realizados, na presença da contratante, em um transformador de cada potência e classe de tensão, sendo os seguintes:

- Impulso

- Elevação de temperatura

Estes ensaios deverão ser realizados, de acordo com as Normas ABNT-NBR-5380 ou ANSI C.57-12-90.

Os custos destes ensaios deverão estar inclusos nos preços dos transformadores.

9.5	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDAS

  - NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

  - INFORMAÇÕES CONFLITANTES

  - PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

  - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

  - INSPEÇÕES E ENSAIOS NA FÁBRICA

  - REJEIÇÃO DO EQUIPAMENTO NA FÁBRICA

  - ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA FÁBRICA

  - LIMPEZA, PINTURA E PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES

  - EMBALAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

  - GARANTIA

  - CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO

  - DESENHOS CERTIFICADOS DO FORNECEDOR

  - MANUAL DE INSTRUÇÕES

  - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

  - TREINAMENTO DE PESSOAL

  - ESPECIFICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

  - GENERALIDADES

  - GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

  - TRANSPORTE, GUARDA E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS

  - LIMPEZA, PINTURA E PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES

  - MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO

  - CONTROLE, TESTES DE CAMPO, INSPEÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO

  - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM GERAL

  - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ESPECIAIS

4.	ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E FINAL

5	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a) Objetivo: estabelecer os procedimentos a serem adotados nos processos de fornecimento, transporte, manuseio, montagem e instalações dos materiais e equipamentos elétricos utilizados nos sistemas elétricos da CODEVASF.

b) Definições: define-se a seguir os sistemas elétricos usualmente utilizados nos sistemas da CODEVASF, relacionando-se os principais materiais e equipamentos que os compõem.

- Sistemas Elétricos: para efeito destas especificações, consistem nas instalações elétricas de força (AC e DC), iluminação, proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos.

- Entrada de Energia em Baixa Tensão: corresponde à interligação elétrica com a concessionária, em sistema trifásico mais neutro, nas tensões 380/220 Vca, limitado a uma potência instalada de 75 kVA, contemplando os materiais do ponto de entrega, incluindo os alimentadores do painel de distribuição geral, até e inclusive a caixa de medição e proteção.

Os principais materiais que compõem estas instalações são: cabos de energia isolados, conectores de força e aterramento, cabos de cobre nu, armações secundárias, isoladores de baixa tensão, eletrodutos, caixa para medidores de energia, haste de aterramento, disjuntores, postes, caixa para TC’s, caixa para disjuntor, caixas de passagem em concreto e seus acessórios.

- Sistema de Distribuição de Força para Estação Elevatória de Esgoto em Poço Úmido, Com Bomba Submersível: estas estações são compostas de uma entrada de energia em baixa tensão, cujos materiais já se encontram listados no item pertinente, acrescidos dos seguintes materiais: inversor de freqüência, cabos de energia e controle, caixas de passagem de alvenaria ou concreto, bandejamentos, centro de controle de motores com proteções incorporadas, e todos os respectivos acessórios.

- Sistemas de Iluminação: corresponde aos sistemas elétricos destinados a prover iluminação artificial às áreas internas e externas das unidades.

Seus principais materiais são: luminárias, lâmpadas, projetores, reatores, ignitores, capacitores, fios e cabos de cobre isolado, conectores de força e aterramento, interruptores, eletrodutos, caixas de passagem metálicas, caixas de passagem de alumínio, caixas de passagem de alvenaria ou concreto, fotocélulas, painéis de iluminação, transformadores de iluminação, etc.

1.2.	IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDAS

Manuais de instruções, legendas, folhetos, relatórios de ensaios, etc, emitidos pela contratada, deverão ser redigidos em português, salvo indicação em contrário da contratante.

Salvo quando solicitado ou indicado de outra forma nesta documentação, deverão ser utilizadas as unidades do Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Decimal) nos documentos apresentados pela contratada, durante a execução do contrato.

1.3	NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

Para fins de projeto, matéria prima, fabricação e ensaios, encontram-se relacionados na respectiva especificação, as normas, manuais e padrões que regulamentam a fabricação e instalação dos equipamentos e materiais elétricos. Fica estabelecido que essas normas serão válidas sempre em últimas edições aprovadas. Qualquer dúvida entre as normas técnicas pertinentes, esta especificação técnica e o projeto, serão dirimidas pela contratante.

a) ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

Serão aplicáveis todas as Normas Técnicas brasileiras, pertinentes.

b)	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

- Manual de Fornecimento em Baixa Tensão

- Manual de Fornecimento em Tensão Classe 15 kV

- Manual de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária - Classe 36,2 kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Rural - RDR 15 kV (ORT/021)

- Padrões para Montagem de Redes de Distribuição Rural - RDR - Poste Duplo T - Classe 35 kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Urbana - RDU - Poste Duplo T - Classe 15 kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Urbana - RDU - Poste Circular - Classe 15 kV

c)	NORMAS INTERNACIONAIS

Para os itens não abrangidos pelas normas acima citadas, a contratada deve adotar as normas aplicáveis das entidades normalizadoras abaixo, ou outras que sejam reconhecidas e pertinentes, devendo indicar explicitamente para a Fiscalização, as que forem utilizadas:

- NEMA - National Eletrical Manafactures Association;

- ANSI - American National Standard Institute;

- ASTM - American Society for Testing and Materials;

- IEEE - Institute of Electrical e Eletronics Engeneers;

- IEC - International Eletrotechnical Comission.

1.4	INFORMAÇÕES CONFLITANTES

Quaisquer dúvidas que possam surgir durante a execução de qualquer fase do processo de aquisição e/ou fabricação, devido a enganos ou divergências entre os documentos técnicos pertinentes, deverão ser obrigatoriamente levadas ao conhecimento da contratante, por escrito.

A contratada deverá, nestes casos, adotar a solução indicada, por escrito, pela contratante.

1.5.	PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quando os documentos do projeto executivo forem de responsabilidade da contratada, esta deverá seguir as diretrizes estabelecidas pelo departamento de projeto da CODEVASF. À CODEVASF se reserva o direito de comentá-los e solicitar modificações sempre que estes não estejam atendendo às normas, especificações técnicas ou demais diretrizes do Contrato.

A contratada será responsável pela análise da consistência do projeto básico, solicitando à CODEVASF toda e qualquer informação que julgue necessária ao perfeito desenvolvimento do projeto executivo.

Por ocasião das obras, a contratada submeterá o projeto às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades.

2.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

São apresentadas a seguir as condições técnicas gerais que regulamentarão o fornecimento dos materiais e equipamentos elétricos destinados aos sistemas da CODEVASF.

Define-se como Fornecedor, a entidade que fornecerá à CODEVASF os equipamentos e materiais pertinentes ao Contrato; no caso do referido fornecimento ser feito pela contratada, entende-se Fornecedor como sendo o mesmo que a contratada.

2.1	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Salvo, especificado em contrário no contrato pertinente, a extensão do fornecimento de cada pacote inclui os seguintes itens:

- Projeto do equipamento (desenhos de fabricação e montagem, dados dos catálogos, memórias de cálculo, etc) e seu envio para aprovação e desenhos certificados finais aprovados pela contratante;

- Fornecimento do manual de instruções para montagem, operação e manutenção dos equipamentos e/ou materiais;

- Fabricação e fornecimento dos equipamentos e materiais, de acordo com a respectiva Especificação Técnica e com as especificações do Projeto das instalações;

- Ensaios dos equipamentos e/ou materiais na fábrica, conforme indicado nesta Especificação Técnica, e/ou no Projeto das instalações;

- Embalagem, carga, transporte, descarga e seguro dos equipamentos, da fábrica até o local da obra;

- Supervisão da montagem, instalação, testes de campo e pré-operação dos equipamentos e/ou materiais, sempre que solicitada pela Contratante;

- Treinamento de pessoal;

- Garantia dos equipamentos e/ou materiais.

Se especificado nos documentos de licitação, poderão ser objeto de fornecimento:

- Ferramentas especiais necessárias à montagem, operação e manutenção dos equipamentos;

- Peças sobressalentes, correspondentes a cada equipamento.

O número de vias dos documentos a serem fornecidos será estipulado no edital pertinente.

2.2	·LIMPEZA PINTURA E PROTEÇÃO das Superfícies

a) Considerações Gerais

As normas e recomendações técnicas para a execução de limpeza, pintura e proteção de qualquer parte do equipamento deverão ser aquelas citadas no Manual de Pintura de Estruturas Metálicas, elaborado pelo "Steel Structures Painting Council" (SSPC).

A espessura da película seca, por demão, e os métodos e cuidados na aplicação deverão estar rigorosamente de acordo com as recomendações do fabricante das tintas.

A pintura anti-corrosiva das partes dos equipamentos que ficarão submersas deverá ser efetuada, na obra, pela contratada; essas partes deverão ser entregues, pelo Fornecedor, sem pintura.

As partes completamente embutidas no concreto também deverão ser entregues sem pintura. A porção embutida das partes parcialmente embutidas deverá ser pintada numa extensão de 150 mm a partir da superfície do concreto.

A pintura de qualquer parte do equipamento só poderá ser aplicada após a emissão de comprovantes escritos pela contratante, no qual se atesta que o referido equipamento, ou parte dele, foi inspecionado sem a respectiva pintura.

b) Cores

A Contratante fornecerá, a pedido do Fornecedor, em tempo hábil, um padrão com a especificação de todas as cores a serem utilizadas nas diversas partes do equipamento que tenham sido especificadas “com pintura de acabamento sob a responsabilidade do Fornecedor”.

c) Preparação das Superfícies

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas e isentas de corpos estranhos como crostas de laminação, sujeiras, ferrugem, graxa e outras substâncias, a fim de se obter uma superfície limpa e seca.

As superfícies de aço deverão ser jateadas com areia ou metal quase branco (Sa 2 1/2). A limpeza com jato de areia deverá ser igual ou superior às requeridas pela "The Steel Structural Painting Council Surface Preparation Specification SSPC-SP 10-68T nº 10 Near White Blast Cleaning".

A aplicação das tintas de primer e de acabamento deverá seguir a recomendação da especificação do equipamento ou material a ser fornecido.

d) Aplicação da Pintura

As superfícies não deverão apresentar falhas, poros, escorrimentos, pingos, rugosidades, ondulações, trincas, marcas de limpeza, bolhas, bem como variações de cor, textura e brilho. A película de tinta deverá ser lisa e de espessura uniforme.

Arestas, cantos, pequenos orifícios (trincas), emendas, juntas, soldas, rebites e outras irregularidades das superfícies deverão receber tratamento especial, de modo a garantir que a pintura fique com uma espessura adequada.

A pintura deverá ser feita em superfícies preparadas e secas.

A menos que seja especificado em contrário, a temperatura das superfícies a serem pintadas e do ar em contato com as mesmas não deverá ser inferior a 7°C durante a aplicação da tinta, e a tinta não deverá ser aplicada enquanto a demão anterior não houver secado, o que poderá ser checado por toque.

A pintura não deverá ser aplicada em superfícies aquecidas por exposição ao sol ou a outra fonte de calor.

Não deverá ser aplicada pintura em ambientes nos quais a umidade relativa do ar seja superior a 85%. Se houver necessidade de pintura nos referidos ambientes, a umidade relativa deverá ser reduzida por meio de abrigos e/ou aquecimento durante os trabalhos, até que a película de tinta tenha secado.

As superfícies usinadas deverão ser protegidas, para o transporte, com uma camada de verniz de fácil remoção por meio de solventes adequados. No caso de peças que venha a sofrer transporte marítimo, tais superfícies deverão ser protegidas com verniz apropriado a esta finalidade.

As especificações de pintura a serem executadas pelo Fornecedor, não previstas nesta Especificação ou discordantes desta, deverão ser submetidas por este à aprovação do Contratante, em tempo hábil.

e) Rendimento

A área efetiva de superfície coberta por um litro de determinada tinta não deverá exceder aquela definida pelo rendimento prescrito pelo fabricante da referida tinta.

A espessura mínima da película de tinta seca, por demão, deverá ser aquela especificada pelo fabricante da tinta.

f) Cuidados com as Superfícies Pintadas

Peças que tenha sido pintadas não deverão ser manuseadas ou trabalhadas antes que a película de tinta esteja totalmente seca e dura.

Até a montagem final, todas as peças pintadas deverão ser armazenadas fora do contato direto com o solo, em ambiente arejado e livre a formação de águas estagnadas.

A tinta das partes em que a pintura tenha sido eventualmente danificada deverá ser removida; deverá ser feita uma nova pintura ou retoque nestas partes, com a tinta especificada.

g) Superfícies de Contato

Sempre que uma diferença de potenciais possa se estabelecer entre superfícies metálicas de composição química diferente, por contato de rebites ou parafusos, cada uma das superfícies em contato deverá ser limpa e pré-tratada, e deverá receber uma demão de base, tudo conforme especificado para o caso particular dos metais envolvidos.

Se, por outro lado, o contato for entre superfícies ferrosas e entre outras partes de composição química similar, essas superfícies deverão ser protegidas, porém não obrigatoriamente por meio de pintura.

Superfícies em contato metálico, estabelecido por parafusos de alta resistência, em conexões do tipo de fricção, não devendo ser pintadas, mas receber proteção de graxa ou verniz até a ocasião de montagem, quando deverão ser removidos. No caso de uma superfície não metálica em contato com uma superfície metálica por meio de rebites ou parafusos, a superfície de contato do metal deverá ser limpa e receber três demãos do primer especificado.

h) Outros Processos de Proteção

Dependendo da peça, poderão ser aplicados outros processos de proteção, como metalização, zincagem a quente, cromação, cadmiagem, etc. Cada um destes processos deverá ser detalhado pelo Fornecedor e aprovado pela Contratante.

Salvo especificação em contrário, os parafusos, as porcas e as arruelas planas e de pressão, previstos para os equipamentos sujeitos à ação das intempéries, deverão ser zincados a quente, de acordo com a norma ASTM A153, Classe C, ou galvanizado.

2.3·	EMBALAGEM TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos deverão ser adequadamente embalados de forma a ficarem protegidos de danos durante o transporte e a armazenagem, em condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade e à maresia e possibilidade de roubo.

Sem limitar as responsabilidades do Fornecedor, relacionam-se a seguir algumas condições que deverão ser observadas:

-	as caixas, engradados e estrados deverão ser construídos de modo adequado às necessidades de cada embarque e cintados com aço. A madeira deverá ser seca;

-	as cintas metálicas deverão ser de aço não cozido, aplicadas com ferramentas esticadoras e presas com elos de aço prensado;

-	no caso de equipamentos suscetíveis a danos causados pela umidade, deverão ser usados revestimentos impermeáveis em forma de sacos ou invólucros selados com adesivo impermeável. Deverá ser colocada uma proteção para absorver a umidade, como sílica-gel;

-	superfícies usinadas, que poderão sofrer oxidação durante o transporte ou instalação, deverão ser transportadas cobertas de graxa ou outra substância facilmente removível;

-	os itens a serem embarcados em fardos deverão ser separados e atados, segundo dimensões e pesos compatíveis com o manuseio na obra.

As embalagens estarão sujeitas à inspeção e aprovação da Fiscalização. Se as caixas chegarem avariadas ao seu destino ou em condições inadequadas, o equipamento deverá ser inspecionado, e qualquer equipamento danificado ou impróprio para o uso será devolvido e substituído às custas do Fornecedor.

Cada volume remetido deverá conter de forma legível, as seguintes informações:

- nome da Contratante;

- nome da obra;

- nome do Fornecedor;

- número do Contrato/Ordem de Compra;

- número do embarque;

- número de peças contidas no volume;

- local de destino;

- pesos bruto e líquido.

Também deverá ser fornecida uma lista de materiais, acessórios e/ou peças contidas em cada volume, de modo a facilitar a conferência.

As operações de carga, transporte e descarga dos materiais e equipamentos, além do seguro dos mesmos, da fábrica até o local de entrega a ser indicado pela Contratante, será de responsabilidade do Fornecedor.

A armazenagem e a guarda dos equipamentos e materiais, desde a chegada dos mesmos nos almoxarifados das obras de destino até a data da sua efetiva instalação, serão feitas, de acordo com as instruções do Fornecedor, porém não farão parte do escopo do Fornecimento.

As peças sobressalentes, quando for o caso, serão obrigatoriamente embaladas em separado das demais, e seus volumes marcados com as palavras "Peças Sobressalentes" em destaque, para evitar-se usá-las indevidamente.

2.4	RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Por ocasião do recebimento, todos os equipamentos serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização.

A Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a documentação técnica dos equipamentos, a ser fornecida pelo Fornecedor, compreendendo entre outros: desenhos de fabricação com indicação das peças componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de instrução para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, deverão ser remetidas pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos equipamentos.

Serão rejeitados aqueles que apresentem defeitos de fabricação ou que tenham sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de projeto.

2.5	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Cada equipamento deverá possuir uma placa de identificação. As placas serão de aço inoxidável com, pelo menos, 1 mm de espessura. Todas as informações nas placas serão feitas em Português e obedecerão ao sistema métrico.

A placa será colocada de modo a ficar visível na frente do aparelho, quando este estiver colocado em posição de funcionamento.

A placa de identificação terá, no mínimo, as seguintes informações aplicáveis:

- nome do equipamento;

- nome do Fabricante, local e data de fabricação;

- número de série de fabricação e modelo;

- características operacionais;

- dimensões dos componentes desmontáveis e dimensões globais;

- peso dos componentes desmontáveis e peso total;

- normas de fabricação utilizadas.

2.6	GARANTIA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser acompanhados de um certificado de garantia do Fornecedor de que foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto.

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas.

Os termos de garantia serão objeto do Contrato pertinente.

No caso de equipamentos, a garantia mínima deverá ser de 1 (hum) ano, contados a partir da data de recebimento do objeto.

2.7	CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO

O Fornecedor deverá apresentar um cronograma detalhado do fornecimento, o qual deverá conter, no mínimo, os seguintes eventos:

- Elaboração dos desenhos certificados e envio para aprovação;

- Aprovação dos desenhos certificados pelo Contratante;

- Elaboração dos manuais de instruções;

- Fabricação;

- Inspeção e ensaios na fábrica;

- Transporte e entrega na obra.

2.8	DESENHOS CERTIFICADOS DO FORNECEDOR

a) Desenhos de Referência

Os documentos de Projeto das instalações deverão servir de orientação geral na elaboração das propostas e de indicação das características e dimensões do equipamento. O projeto e a elaboração de desenhos detalhados de fabricação fazem parte do fornecimento e são responsabilidade do Fornecedor, que examinará e atenderá as dimensões e características apresentadas nos referidos documentos.

Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas especificações (inclusive folha de dados), seja de omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos e das especificações. No caso de divergência entre os desenhos e as especificações, o Fornecedor deverá levar ao conhecimento da Contratante a fim de obter os esclarecimentos necessários.

b) Desenhos Certificados Para Aprovação

Independentemente de qualquer documento fornecido por ocasião da licitação, a contratada ou Fornecedor deverá submeter à análise e aprovação pelo Contratante, após a assinatura do Contrato e antes de iniciar a fabricação, os documentos que constituem o projeto de equipamento e/ou as fichas técnicas dos catálogos, em cinco vias; os desenhos deverão ser apresentados em cópias heliográficas. Deverão ser apresentados, no mínimo, os desenhos e o memorial de cálculo relacionado na respectiva Especificação.

Os desenhos certificados deverão ser apresentados com os elementos necessários ao perfeito entendimento das dimensões, concepção e funcionalidade do equipamento e deverão conter, onde aplicáveis, desenhos de planta, vistas, cortes, detalhes com todas as cotas, diagramas elétricos, listas de materiais e memoriais de cálculo. Os desenhos deverão ser elaborados de acordo com as normas da ABNT, e, em especial, a NBR-5984.

Quando forem necessários dados acerca de produtos ou equipamentos comerciais, a contratada deverá submeter cinco conjuntos completos em que constem o nome do fabricante, o tipo, o modelo, o tamanho do equipamento e suas características. Quando forem submetidas folhas do catálogo, o item proposto deverá estar sublinhado ou marcado. Os dados deverão ser abrangentes e demonstrar claramente que o equipamento a ser fornecido atende aos requisitos destas Especificações Técnicas e do Projeto.

Todos os desenhos certificados, dados e memoriais de cálculo deverão ser carimbados com nome da Contratante, número do Contrato, nome da obra, número de referência do Fornecedor e número e data da revisão.

Todos os desenhos certificados e demais documentos técnicos fornecidos serão e permanecerão como propriedade exclusiva da Contratante, que deles poderá fazer o uso que lhe aprouver.

c) Critérios Para Aprovação de Desenhos

A Contratante manifestar-se-á a respeito dos desenhos recebidos no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento. No entanto, fica assegurado ao Fornecedor o direito de estender o prazo previsto para a entrega do equipamento por um período de tempo igual ao atraso provocado pela Contratante na análise dos documentos. Este direito não é aplicável aos desenhos remetidos para complementação e/ou correção dos inicialmente apresentados.

Após a análise, a Contratante devolverá a contratada uma cópia de cada desenho e/ou Folha de Dados Técnicos, carimbada com uma das seguintes indicações.

. "APROVADO";

. "APROVADO COM RESTRIÇÕES";

. "NÃO APROVADO".

Os documentos carimbados "APROVADO" autorizam a contratada a continuar o detalhamento do Projeto e a iniciar a execução da obra a partir das orientações oriundas do objeto do desenho.

Os documentos carimbados "APROVADOS COM RESTRIÇÕES" autorizam a contratada a continuar o detalhamento do projeto e a iniciar a execução da obra, desde que neste sejam incluídas as alterações solicitadas. Entretanto, será necessária a reapresentação dos desenhos para nova verificação.

Os documentos carimbados "NÃO APROVADOS" deverão ser apresentados para aprovação, após terem sido corrigidos ou alterados. As alterações assim efetuadas não conferirão ao Fornecedor o direito de extensão dos prazos de entrega do equipamento.

Imediatamente após a conclusão do processo de aprovação, a contratada deverá remeter à contratante uma cópia reproduzível dos originais de cada desenho, acompanhada de uma cópia heliográfica.

Sempre que for necessário introduzir modificações no projeto ou na fabricação do equipamento, a contratante deverá avisar à contratante e, caso as modificações afetem o desenho, apresentar três novas cópias para análise, repetindo-se o procedimento anteriormente estabelecido.

A aprovação dos desenhos e cálculos pela contratante não representará qualquer diminuição da responsabilidade da contratada quanto a projeto, matéria-prima, fabricação e características garantidas do equipamento. O fato de a contratante chamar a atenção da contratada para certos erros ou omissões não o tornará responsável por outros não mencionados ou não detectados durante o processo de análise e aprovação dos desenhos. A contratada responsabilizar-se-á por qualquer fabricação, compra ou remessa anterior à aprovação dos desenhos e dados.

d) Prazos Para Apresentação

Exceto quando mencionado em contrário nos documentos do contrato ou no cronograma de fabricação e fornecimento, o prazo mínimo para apresentação dos desenhos certificados e das informações, para aprovação, é de 30(trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

Todos os desenhos de todos os itens do contrato deverão ser submetidos à aprovação pela contratante, dentro do prazo mínimo previsto acima.

2.9	MANUAL DE INSTRUÇÕES

A contratada deverá encaminhar à contratante, até 30 dias antes da data prevista para a entrega da obra, os manuais de operação de toda a instalação da obra em questão, inclusive toda a documentação referente ao prontuário das instalações elétricas.

O manual de instruções constitui-se basicamente dos procedimentos de instalação, operação e manutenção do equipamento e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Especificações técnicas para o equipamento, bem como para todos os componentes e acessórios solicitados, em conformidade com todos os requisitos da proposta original aprovados, bem como as revisões que tenham sido feitas na mesma, por ocasião de esclarecimentos técnicos;

- Procedimentos para armazenagem de qualquer elemento sobressalente;

- Procedimentos para a instalação;

- Procedimentos para a operação;

- Procedimentos para manutenção preventiva e corretiva do equipamento, bem como, para todos os acessórios solicitados;

- Catálogos técnicos com todos os dados característicos dos acessórios solicitados;

- Resultados de todos os testes e ensaios aos quais o equipamento foi submetido após a fabricação;

- Procedimentos para transporte, manuseios, preservação e armazenagem do equipamento.

O manual de instruções será obrigatoriamente redigido no idioma português e será entregue encadernado. Os desenhos incluídos nos manuais deverão ser numerados, dobrados corretamente e fixados ao volume de forma análoga à das páginas do texto.

2.10	Supervisão de Montagem.

A contratada deverá efetuar supervisão de montagem dos equipamentos do escopo de fornecimento, sempre que solicitado pela contratante, sem ônus para a mesma.

O Fornecedor providenciará supervisores competentes para acompanhar a montagem dos equipamentos, os testes de funcionamento e o “start up”, os quais agirão como consultores, à contratante, em questões de métodos práticos e precauções necessárias para o efetivo funcionamento do equipamento.

2.11	TREINAMENTO DE PESSOAL

O Fornecedor deverá prover, por sua conta, treinamento aos técnicos indicados pela contratante, transmitindo-lhes instruções e informações e habilitando-os à perfeita operação e manutenção do sistema e dos equipamentos, objeto deste documento. O treinamento deverá terminar 30 dias antes do início da operação normal ou dos ensaios de aceitação do sistema e/ou equipamento e obedecer às disposições contidas nos parágrafos a seguir.

O treinamento deverá ter duração adequada à perfeita preparação dos encarregados da operação e manutenção do sistema e/ou equipamento e utilizar como recursos instrucionais os equipamentos já instalados ou similares, com a definição e implantação de programas de manutenção preventiva e corretiva.

Esse treinamento compreenderá estudo da teoria de funcionamento dos equipamentos, com análise dos diagramas esquemáticos; determinação dos instrumentos e dispositivos necessários aos trabalhos de manutenção; exercícios práticos de manutenção preventiva e corretiva; e, ainda, uma compreensão global da instalação e operação do sistema.

A contratada deverá apresentar um plano geral de treinamento com todas as especificações referentes aos treinamentos oferecidos, incluindo programas, material instrucional, currículo dos instrutores, local dos treinamentos e demais informações.

A contratada fornecerá todo o material necessário ao desenvolvimento do treinamento. Caberá à Contratada responsabilizar-se pelas despesas de viagem e pela estada dos participantes e instrutores, quando assim o curso exigir, além de todas as obrigações legais delas decorrentes.

Os critérios de avaliação, bem como a relação dos participantes e as qualificações mínimas necessárias aos indicados, serão estabelecidos de comum acordo entre as partes, com a devida antecedência, de maneira a ficar assegurado o término dos treinamentos em tempo hábil e antes da operação normal do sistema.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Planilha orçamentária anexa.

# PEÇAS GRÁFICAS

| Nº DESENHO |  | DESENHOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | P-01-EEE-1 – Extensão de Rede |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | P-02-EEE-1 - Locação e Situação |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | P-03-EEE-1 - Detalhamento Elétrico Casa de Bombas |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | P-04-EEE-1 - Diagrama Unifilar, Diagrama de Comando e Quadro de Carga |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | P-05-EEE-1 - Sensor de Ultrassom |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | P-06-EEE-1 - Abrigo do Gerador |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | P-07-EEE-1 - Subestação Aérea 15 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DESENHO |  | DESENHOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | P-01-EEE-2 – Extensão de Rede |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | P-02-EEE-2 - Locação e Situação |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | P-03-EEE-2 - Detalhamento Elétrico Casa de Bombas |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | P-04-EEE-2 - Diagrama Unifilar, Diagrama de Comando e Quadro de Carga |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | P-05-EEE-2 - Sensor de Ultrassom |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | P-06-EEE-2 - Abrigo do Gerador |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | P-07-EEE-2 - Subestação Aérea 15 kVA |  |  |  |  |  |  |  |