VOLUME II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IGREJA NOVA – ALAGOAS.

Agosto/2013

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVO:

Estas especificações técnicas têm como objetivo estabelecer normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execução da obra e serviços para complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Município de Igreja Nova, Estado de Alagoas. Ressalta-se que na ausência de definições dessa especificação devem ser utilizadas as especificações previstas no projeto inicial da obra definias pela empresa Intersan.

LOCALIZAÇÃO:

A obra situa-se no Município de Igreja Nova que por sua vez pertence a região Agreste - Baixo do São Francisco, segundo classificação do IBGE, com uma área de 429,9 km2, estando a uma altitude de 35 metros acima do nível do mar. Apresentando as coordenadas geográficas 10°07'45'' de latitude Sul e 36°40'00'' de Longitude oeste de Greenwich.

A sede municipal dista cerca de 168Km da cidade de Maceió e é servido por três rodovias estaduais a AL - 225 que se inicia na Barra de São Miguel ligando a São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia até a Arapiraca; AL – 110 vindo de Penedo, passando por Igreja Nova, São Sebastião, Feira Grande, Lagoa da Canoa e chegando em Arapiraca e a rodovia AL – 105 saindo de Palmeira dos Índios, passando por Igaci, Coité do Nóia até Arapiraca. Seus limites são assim definidos: Ao Norte: municípios de Junqueiro e São Sebastião; Ao Sul: Neópolis/SE – Através do Rio São Francisco; Ao Leste: os municípios de Penedo e Junqueiro; Ao Oeste: os municípios de Porto Real do Colégio.

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

A obra em referência, basicamente, constitui-se dos seguintes serviços:

- Execução da complementação da rede coletora de esgoto nos trechos apontados em projeto.

- Execução da complementação do emissário de esgoto no trecho apontado em projeto.

- Execução dos serviços complementares da estação de tratamento de esgoto, conforme planilha orçamentária.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execução das obras e serviços a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade e nível de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também é necessário para que se procure atender às normas técnicas para garantia de um serviço seguro, de forma a não haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até mesmos danos físicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificações Técnicas correspondem a todos os serviços contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução da obra e aos seus complementares. Objetivando evitar repetições, os serviços comuns em itens diferentes dessa planilha serão especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervenções são extensivos às demais.

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Empreiteira, para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes.

Caberá à Empreiteira refazer os serviços que não estejam de acordo com as Especificações Técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e serviços empregados na obra deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderão ser substituídas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação da Fiscalização.

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Unidade Regional de Estudos e Projetos da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer ônus adicionais para a CODEVASF.

Materiais Básicos

Todos os materiais a serem empregados, que deverão ser de primeira qualidade obedecendo às recomendações da ABNT e as indicações contidas no projeto.

### Execução de Trabalhos Não Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam, salvo se os serviços não estiverem previsto na planilha contratual.

### Revisões Complementares

A seguir estão descritos as devidas revisões necessárias para a execução do Projeto.

#### Por Parte da Fiscalização

Possíveis revisões e complementações no projeto e nas especificações serão comunicadas, ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovação da fiscalização/CODEVASF. Essas revisões e complementações não poderão servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de preços unitários ou atrasos no Cronograma.

#### Por Parte do Construtor

O Construtor poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores construtivos dos projetos e das Especificações que entender convenientes, estas só podem ser executadas depois da aprovação, por escrito, da Fiscalização. A demora na aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não poderão servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicação por parte do Construtor.

## RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

A seguir estão descritos as seguintes responsabilidades necessárias para a execução do Projeto.

### Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos serviços executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas Orçamentárias, os Projetos, as Especificações Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

### Responsabilidades da Fiscalização

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da Fiscalização:

#### Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como órgão fiscalizador e supervisor das obras junto a outros órgãos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigações legais e sociais, da disciplina nas obras, da prevenção de acidentes e de outras medidas necessárias à boa administração das obras;

- Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da CODEVASF.

#### Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou implícitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados e rejeitar aqueles julgados não satisfatórios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

- Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, com adaptações às situações específicas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção da obra e interpretá-los devidamente;

- Dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto à produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

A Fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Construtor no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes. Assim a presença ou não da fiscalização não isenta a contrata de suas responsabilidades junto ao contrato firmado entre as partes.

### RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

#### Generalidades

O Construtor não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, Especificações e métodos da ABNT.

O Construtor terá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. Executar as medições da obra e abranger os serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

O Construtor não poderá subempreitar as obra e/ou serviços contratados em sua totalidade, poderá fazê-lo parcialmente, neste caso, o Construtor manterá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne às obras e/ou serviços subempreitados e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de obras todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Deverá o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalização, dentro do contido nestas Especificações e no Contrato.

O Construtor deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessário.

O Construtor deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário.

O Construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela Fiscalização salvo aqueles que se caracterizem como necessário à segurança da obra. Na composição do Orçamento da obra, apresentado na fase de licitação, o Construtor deverá incluir todos os custos relacionados aos aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificações, nos Projetos ou nos editais de licitação.

Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, incluídos os seguros e encargos sociais, que em conjunto são de inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor;

#### Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas. Inclusive sobre a disponibilidade de jazidas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superfície do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras.

  - SERVIÇOS  PRELIMINARES

1.1 e 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS:

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias à mobilização, imediatamente após a assinatura do CONTRATO pela CODEVASF, de maneira a poder dar início efetivo aos trabalhos e concluí-los conforme CRONOGRAMA adotado e dentro do PRAZO contratual. Depois de encerrados os trabalhos de campo, ao final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações dos acampamentos e canteiros de serviços, equipamentos e restos de materiais e metralhas de obras, a fim de entregar todas as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer  tempo, ate o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela Fiscalização, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza;

- Despesas com a construção e posterior demolição do canteiro de obras e limpeza da área;

- Despesas com equipamentos de segurança e fardamento dos empregados, sejam eles da CONTRATADA e/ou de SUB-CONTRATDAS,

Relativas às viagens realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATADA, independente de sua duração ou natureza.

Medição Pagamento

O valor não poderá exceder a 2,5% do valor global da Planilha Orçamentária da licitante e serão pagos 50% quando da mobilização na 1a medição e os outros 50% quando da efetiva mobilização. A desmobilização será paga, após a conclusão da obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

1.3, 1.4, 1.5- BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS

O barracão de obra terá a sua localização no ponto mais próximo da principal frente de trabalho, de fácil acesso através de áreas bem conservadas e abrigará todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados. O local escolhido para a sua construção deverá ser aprovado pela Fiscalização e, em hipótese alguma, caberão à Contratante os ônus decorrentes de manutenção e acesso às áreas escolhidas.

A instalação do canteiro ficará a cargo da Contratada, que deverá apresentar croquis contendo atualização do terreno e suas dependências, para prévia aprovação da Fiscalização. Serão construídas pela Contratada as seguintes instalações, inclusive com fornecimento e acessórios, a saber:

- Barracão de Obra para Alojamento/Escritório - piso em pinho 3ª ou cimentado, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha fibrocimento 6 mm, incluso instalações elétricas e esquadrias;

- Barracão de Obra - em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas ;

- Barracão Para Depósito - em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso pisoem argamassa traço 1:6 (cimento e areia).

- Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água;

- Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução de energia

elétrica (força e luz);

- Outras construções ou instalações, que se fizerem necessárias, a critério da Contratada, tais

como, alojamentos, refeitórios, etc.

No decorrer da Obra, ficará por conta e a cargo da Contratada a limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da Fiscalização e a reposição de todo o material de consumo necessários (carga do extintor de incêndio, produtos de higiene do ambiente e pessoal, etc.).

MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

Todas as despesas deste item serão cobertas pelo preço por m² (metro quadrado) de área, medido de uma só vez, quando integralmente concluída a implantação do Canteiro de Obras.

1.6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Estas atividades são organizadas em serviços de apoio que viabilizam o desenvolvimento das atividades de execução da obra, bem como a manutenção do próprio canteiro de obras. Sob este título estão reunidos recursos, materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, suprimento, segurança do trabalho, vigilância, transporte, comunicação, higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e de emergência, hospedagem, alimentação, assistência social, relações públicas e empresariais, diário de obras etc.

Manutenção da Área das Edificações e das Instalações

A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e veículos desobstruídos. Além da limpeza do interior das edificações, deve-se atentar para a manutenção da pintura e da estrutura dos prédios, seus equipamentos, e as instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da área externa.

A sinalização deverá ser mantida permanentemente em bom estado de conservação pelo Construtor, devendo ser pintadas sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo do período de execução da obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos serviços, equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliográfica ou plotagem, fax , malote, etc., extensivo à  Fiscalização.

Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.

Prevenção de Acidentes e Segurança

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra os riscos de acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional concernente à segurança e medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço.

A Contratada deverá manter, no canteiro de obras, pessoal treinado e caixa de primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorrências.

No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada deverá:

- Prestar socorro imediato às vítimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a ocorrência à Fiscalização.

Serão de responsabilidade da Contratada, a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental será avaliado pela Fiscalização e deverá ser ressarcido pela Contratada. A Contratada deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

Medição e Pagamento

Todas as despesas com a Administração Local, durante o desenvolvimento da obra, serão cobertas por preço mensal, quando finalizado o mês, conforme item da Planilha de Orçamentação da licitante vencedora. Neste preço deverão estar incluídas todas as despesas com mão de obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e o que mais for necessário à efetiva realização dos trabalhos.

Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

1.7 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRAO CODEVASF , INCL.FORNEC.,TRANSP. E INST.

Em locais indicados pela fiscalização, serão colocadas 2 (duas) placas alusivas à obra, onde constem: nome do projeto/obra, valor da obra, prazo da obra, nome da Empresa Executante, nome da CODEVASF, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E GOVERNO FEDERAL. As placas serão confeccionadas em chapa de aço nº 20, suportadas por barrotes de madeira  (7cm x 14 cm x 450 cm), mesma madeira para os escoramentos, tipo mão-francesa, toda madeira imunizada com óleo queimado ou fungicida e toda chapa de ferro barrotada com madeira também imunizada. As placas deverão seguir o modelo adotado pela governo federal. É de responsabilidade da construtora manter e conservar as placas da obra em segurança e em condições adequadas de uso durante todo o período da obra.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa em chapa metálica executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária.

No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos.

2.0 REDE COLETORA

2.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO

Locação e nivelamento da vala e da tubulação: para a instalação da tubulação, a partir da poligonal correspondente ao seu eixo, serão marcados os dois bordos das valas a serem abertas. As cotas dos fundos das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 metros, antes do assentamento da tubulação, para que sejam obedecidas as cotas de projeto. As cotas de geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após o assentamento, e também antes do reaterro das valas, para correção de nivelamento.

Para a execução dos serviços de topografia a EMPREITEIRA deverá manter, quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, durante o expediente da obra e no canteiro de trabalho, 0l (hum) topógrafo devidamente habilitado e 02 (dois) auxiliares.

Medição e Pagamento

Será pago por metro linear em função de medições de campo dos trechos devidamente preparados para o assentamento da tubulação e pelo fornecimento da planilha de locação.

2.2 e 2.3 – SINALIZAÇÕES DA OBRA.

A contratada deverá promover sinalização de segurança de forma a isolar a área de trabalho e promover as condições adequadas de transito nas áreas adjacentes a obra. Para serviços noturnos, deve-se utilizar dispositivo de luz intermitente ou fixa dependendo da periculosidade do local, bem como da duração dos trabalhos e facilidade de implantação dos dispositivos. No caso de placas de advertência a contratada deverá adotar as mesmas especificações previstas para a placa da obra em relação ao material a ser utilizado.

Medição e Pagamento

Será pago por metro linear (telas e sinalização noturna) e em metro quadrados (placas de advertência) em função de medições de campo dos trechos devidamente sinalizados e isolados.

2.4 - PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para veículos defronte estacionamentos e garagens. Nas saídas e entradas de serviços, deverá ser providenciada sinalização adequada, diuturna, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro quadrado em função de passadiços devidamente instalados na obra.

2.5, 2.6 e 2.7 -ESCAVAÇÃO DE VALAS – Aspectos Gerais

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

Ao iniciar a escavação, a EMPREITEIRA deverá ter feito a pesquisa de interferência, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação, ou próxima à mesma.

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações a EMPREITEIRA executará o escoramento e a sustentação das mesmas.

A EMPREITEIRA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas-de-lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes ser danificados ou entupidos.

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado convenientemente compactado, de modo a se obterem as mesmas condições de suporte do fundo da vala normal.

Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, ou lodo, sem condições mecânicas mínimas para o assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundação, como por exemplo: camada de brita ou cascalho, ou de concreto convenientemente estaqueado e outras. A tubulação sobre a fundação deve ser apoiada sobre berço de material adequado.

A EMPREITEIRA deverá proceder à pesquisa de interferências existentes no local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. Existindo outros serviços públicos, situados nos limites das áreas de delimitação das valas, ficará sob a responsabilidade da EMPREITEIRA a não interrupção daqueles serviços, até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados.

A EMPREITEIRA deverá providenciar os remanejamentos de instalações que interferirem nos serviços a serem executados. Os remanejamentos deverão ser programados pela EMPREITEIRA com a devida antecedência e de acordo com a FISCALIZAÇÃO, proprietários e/ou concessionárias dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas. Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o remanejamento são de responsabilidades exclusivas da EMPREITEIRA, que deverá obter todas as informações a respeito das instalações a remanejar.

A FISCALIZAÇÃO fornecerá as indicações de que dispuser sobre as interferências existentes, podendo entretanto, ocorrerem outras, não cadastradas, cuja sustentação deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto dos serviços.Não havendo possibilidade de sustentação, a critério da FISCALIZAÇÃO, proceder-se-á ao remanejamento da interferência, que poderá ser definitivo ou provisório.

Classifica-se como escavação comum àquela possível de execução manual ou mecânica, sem a necessidade de desmonte a fogo, ou seja, aquela executada em qualquer terreno, exceto rocha.

A EMPREITEIRA procederá ao desmatamento, destocamento e limpeza para remoção de obstruções naturais, tais como árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos e matacões, porventura existentes nas áreas destinadas a implantação da obra e nas de empréstimos.

Terminadas as operações de desmatamento e destocamento, a EMPREITEIRA procederá à raspagem da superfície do terreno.

A remoção ou derrubada de árvores será feita mediante anuência dos órgãos competentes.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação a média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado. A contratada deve atentar a largura máxima de escavação que é da ordem de 1,20m para as valas objeto dessa contratação e que larguras médias maiores que as apontadas só poderão ser consideradas se forem devidamente justificadas e com aprovação da fiscalização.

2.7 ESCAVAÇÃO EM ROCHA

Classifica-se como escavação em rocha aquela passível de execução somente com o emprego de explosivos, argamassa expansiva ou processo mecânico de desmonte.

Se no decorrer da escavação for atingido terreno rochoso, este será desmontado , quando se apresentar sob a forma maciça e contínua, ou simplesmente retirado, quando constituído por matacões até 0,50 m3.

DESMONTE A FOGO

O desmonte de fogo só poderá ser feito com a devida autorização dos órgãos de controle e uso de explosivos (autorização do exército).

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas as precauções de segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Em cada plano de fogo a EMPREITEIRA indicará as profundidades, espaçamentos e disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e tipos de explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações do cordel com retardadores, especificando o tipo e método de ligação.

Antes ou durante a execução das escavações poderá a FISCALIZAÇÃO requerer a EMPREITEIRA testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação. Medições sísmicas poderão ser realizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a EMPREITEIRA colaborar com a execução das mesmas. Os resultados obtidos serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, que em função deles poderá requerer a EMPREITEIRA à alteração dos planos de fogo propostos.

A aprovação pela FISCALIZAÇÃO de um plano de fogo não exime a EMPREITEIRA de qualquer uma de suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicação do desenho ou por determinação da FISCALIZAÇÃO, for necessário preservar a estabilidade e resistências inerentes aos parâmetros de taludes escavados em rocha estes deverão ser conformadas utilizando-se: pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação), fogo cuidadoso "cushion balstin" (escavação controlada a fogo de perímetro realizado simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser utilizadas ficarão subordinadas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, deverá ser permanentemente inspecionado pela EMPREITEIRA e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

A autorização do órgão competente para transporte e uso dos explosivos deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO, antes do início das detonações.

DESMONTE A FRIO

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros, serviços de utilidade pública ou por circunstâncias outras, a critério da FISCALIZAÇÃO, for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos para o desmonte a fogo, será feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico ou argamassa expansiva.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação a média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado. A contratada deve atentar que está previsto a largura máxima de escavação da ordem de 1,20m para as valas objeto dessa contratação e que larguras médias maiores que as apontadas só poderão ser consideradas se forem devidamente justificadas e com a prévia aprovação da fiscalização.

2.8 ESCORAMENTO DE VALAS

Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar desmoronamento, a EMPREITEIRA deverá providenciar o escoramento adequado.

Será obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,50 m (Portaria nº.46 do Ministério do Trabalho).

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,06 x 0,16 m em toda a sua extensão, e estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m.

Todo cuidado deve ser tomado na colocação das estroncas para que as mesmas fiquem perpendiculares aos planos de escoramento.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a uma distância da vala, equivalente, no mínimo, à sua profundidade.

Para se evitar a percolação de água pluvial para dentro da vala, a EMPREITEIRA deverá:

a) No aparecimento de trincas laterais à vala, providenciar a vedação das mesmas e a impermeabilização da área com asfalto;

b) Vistoriar junto às sarjetas se não estão ocorrendo penetração de água. Em caso positivo, vedar com asfalto.

Sempre que forem encontrados distribuidores de água no eixo da vala, os mesmos deverão ser escorados com pontaletes junto às bolsas, no máximo de dois em dois metros, antes do aterro da vala.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro quadrado em função do levantamento de campo das valas em relação a média aritmética dos trechos devidamente escorados  observando os limites estabelecidos no projeto.

2.9, 2.10, 2.11,  2.15, 2.16 e 2.17 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA - GERAL

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em bota-fora ou em outra área indicada pela FISCALIZAÇÃO, seguirá o disposto na planilha contratual cabendo a EMPREITEIRA definir o Plano de Escavação.

Durante a execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no Plano de Escavação, ou seja, por qualquer motivo, insatisfatório.

Os materiais obtidos das escavações serão empregados, sempre mediante a autorização da FISCALIZAÇÃO para os seguintes fins, conforme sua classificação:

Solo vegetal superficial deverá ser removido para depósito previamente aprovado, para uso futuro no plantio de grama nas proteções de taludes em solo e na recuperação paisagística.

Solo comum, de características predominantemente silto-arenoso marrom arroxeado, constitui-se no material principal para a execução no aterro em solo, quer submerso como compacto.

Rocha, oriunda da escavação a fogo, poderá ser empregada na execução da proteção com empedrados (enrocamentos e gabiões), função exclusiva da qualidade do material e de seu custo. Caso se observe o seu não aproveitamento deverá ser lançado em bota-fora a ser definido pela fiscalização.

Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto possível, deverá a empreiteira preparar, um local para estocá-los, conforme indicações da fiscalização.

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir porém, com o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias de transporte e a forma de carregamento devem ser estudados pela empreiteira e aprovados pela fiscalização.

A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua contaminação, a critério da fiscalização.

Somente quando aprovado pela fiscalização, materiais escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, a seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha. Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da fiscalização, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pela empreiteira para os bota-fora já existentes.

A empreiteira deverá apresentar, com a devida antecedência, para aprovação da fiscalização, um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir com a construção e a operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando à forma e altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente.

A empreiteira tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha a causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão etc. Para tanto, deverá a empreiteira manter as áreas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da fiscalização.

Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrução da FISCALIZAÇÃO, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento.

A EMPREITEIRA, poderá outrossim, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra, com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação a média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado.

2.12 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

- RECEPÇÃO E ESTOCAGEM DE TUBOS E PEÇAS

Por ocasião da entrega dos tubos e conexões a FISCALIZAÇÃO deve estar presente para verificar o material, supervisionar sua descarga e estocagem.

- DESCARGA

A descarga deve ser feita adotando-se todos os cuidados necessários à segurança dos operários e de modo a evitar danos aos tubos, conexões e anéis de junta, devendo-se observar o seguinte:

a) A empreiteira deve providenciar em tempo hábil os dispositivos equipamentos eventualmente necessários para a descarga nos locais escolhidos, bem como para o empilhamento dos tubos e estocagem das  conexões e anéis;

b) A descarga dos tubos deve ser feita pelas laterais do caminhão, com os homens necessários em função do diâmetro e peso dos tubos. Os tubos e conexões não devem ser arrastados, afim de não danificar suas extremidades;

c) No caso de utilizar meios mecânicos para a descarga, deve-se tomar os devidos cuidados para que os cabos ou cordas utilizados não danifiquem o material;

d) Os anéis de junta devem ser descarregados em suas embalagens originais.

- ESTOCAGEM

Quando os tubos ficarem estocados no canteiro da obra, por longos períodos, devem ficar ao abrigo do sol, evitando-se possíveis deformações provocadas pelo aquecimento excessivo, devendo-se observar o seguinte:

a) A fiscalização deve designar local, plano apropriado para a estocagem dos tubos, com 	declividade mínima, limpo, livre de pedras ou objetos salientes;

b) A primeira camada de tubos deve ser colocada sobre um tablado de madeira contínuo, ou pranchões de 0,10 m de largura espaçados de 0,20 m no máximo, colocados nos sentido transversal dos tubos;

c) Devem ser providenciadas estroncas verticais, espaçadas de metro em metro para apoio lateral das camadas de tubos. (figura a seguir).

d) Os tubos devem ser colocados com as bolsas alternadamente de cada lado (vide figura página anterior);

e) O comprimento dos pranchões de base deve corresponder a um número exato de tubos, de modo que o primeiro e o último fiquem apoiados  nas estroncas verticais;

f) As demais camadas de tubos são dispostas umas sobre as outras, observada a alternância das bolas;

g) Recomenda-se não fazer pilhas com mais de 1,80 m de altura, a fim de facilitar a colocação e posterior retirada dos tubos da última camada;

h) As conexões devem ser estocadas em local adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações;

i) Os anéis de junta devem ser estocados em suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares,óleos e graxas.

- ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

Os tubos devem ser colocados com sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de modo que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio contínuo do corpo do tubo.

- EXECUÇÃO DAS JUNTAS ELÁSTICAS

A execução das juntas elásticas deve obedecer a seguinte sequência:

a) Verificar se os anéis correspondem aos especificados pela NBR-9051 e padronizados pela NBR-9063 e se estão com bom estado e limpos;

b) Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as faces internas das bolsas e, principalmente, a região de encaixe do anel. Verificar se o chanfro da ponta do tubo não foi danificado; caso necessário,  corrigi-lo com uma grosa;

c) Colocar o anel dentro de seu encaixe na bolsa, sem torções;

d) Untar a face externa da ponta do tubo e a parte aparente do anel com pasta adequada recomendada pelo fabricante. Não utilizar em hipótese nenhuma alguma graxa ou óleos minerais, que podem afetar as  características da borracha;

e) Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, realizar o encaixe, empurrando manualmente o tubo. Para os DN maiores, pode-se utilizar uma alavanca junto à bolsa do tubo a ser encaixado, com o cuidado de se colocar uma tábua entre a bolsa e a alavanca a fim de se evitar danos.

- ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DA TUBULAÇÃO

Executando o encaixe, procede-se o alinhamento da tubulação. Se necessário podem ser cravados piquetes ou calços laterais, para assegurar o alinhamento da tubulação, especialmente quando se tratarem de trechos executados em curva conforme previsto em 9.5.3. O nivelamento deve ser feito obedecendo-se o disposto na NB-37.

- MONTAGEM DOS TRECHOS

O sentido de montagens dos trechos deve ser de preferência caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve-se ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. A montagem da tubulação entre dois pontos fixos deve ser feita utilizando-se luvas de correr.

- TESTES E LIMPEZA FINAL

Antes do completo recobrimento da tubulação serão realizados testes para verificação da montagem.

Caso, ao terminar a montagem, não haja, por qualquer motivo, condições de realizar os testes, a EMPREITEIRA ficará com a responsabilidade pelos serviços executados até a realização dos testes.

Antes de solicitar o Recebimento Técnico Provisório da Obra, a EMPREITEIRA deverá proceder à limpeza da tubulação e poços de visita, deixando a linha completamente desimpedida de lama, tocos de madeira, restos de concreto e de todo elemento que prejudique o escoamento.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro linear em função do levantamento de campo dos trechos devidamente assentados.

2.13 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

A tubulação deverá ser recoberta ou envolvida por uma envoltória de areia, afim de garantir as condições exigidas pelas hipóteses de projeto, adotadas na determinação da classe dos tubos e peças especiais.

Esse recobrimento ou envoltória poderá ser substituído por solo areia, solo-cimento ou pó de areia, devendo esses materiais, nas suas condições normais de compactação, satisfazer as mesmas exigências feitas à areia. Esta opção é permitida exclusivamente quando os tubos forem da classe A, da NBR-7362.

Em função de tipo de solo, da pressão total de terra na superfície imediatamente superior ao tubo e das condições de reaterro, deve-se optar por um dos três tipos básicos de envoltório.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação a média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado.

2.14, 2.18 REATERRO

Quando o material escavado for, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriado para utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento.

Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, à distância equivalente a 60% da profundidade da vala.

Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes separados.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação a média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado.

2.15, 2.16, 2.17  MATERIAL DE JAZIDA

No caso de haver necessidade de exploração de jazidas de solo para aterro, ou de jazidas de rocha para escoramentos, deverão ser observadas as prescrições que seguem.

- ESCAVAÇÃO DE JAZIDAS DE SOLO

- Aquisição da Área

A aquisição da área da jazida será de responsabilidade do Construtor, seja através de desapropriação ou de acordo com o proprietário. A área deve estar livre e desimpedida para exploração pelo Construtor, em tempo hábil para não ocasionar atrasos no cronograma da obra.

- Elaboração de Plano de Exploração

O Construtor deve apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, para análise e para ser submetido à aprovação, um plano de exploração da jazida, que contenha, mas não se limite a definir:

- Os processos de desmatamento e de escavação do solo de capeamento e destinação dos materiais resultantes; preferencialmente, os materiais terrosos com matéria orgânica devem ser estocados para posterior aplicação na recuperação da área, quando do fim da exploração;

- O projeto geométrico da exploração, delimitando a área, a seqüência de avanço da escavação, os taludes provisórios e definitivos;

- O projeto dos acessos, mostrando os trajetos, as distâncias e a sinalização a ser implantada;

- O projeto de drenagem superficial, provisória e definitiva;

- O processo de correção de umidade a ser utilizado, inclusive indicando o manancial de água;

- Os processos de proteção de áreas expostas a chuvas, de modo a evitar encharcamento e carreamento de materiais;

- O plano de recuperação da área degradada, incluindo revegetação, drenagem definitiva etc.

O plano de exploração deve estar de acordo com o prescrito nestas Especificações.

- Licenças de Exploração

Caberá ao Construtor providenciar, com a devida antecedência, todos os documentos e licenças necessários para a exploração da jazida, incluindo, mas não se limitando a:

- Autorização do IMA; caso seja necessário, deve apresentar e obter aprovação do “Plano de Recuperação de Área Degradada” - PRAD;

- Licença do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;

- Licença para extração mineral expedida pela Prefeitura do município onde se localiza a jazida;

- Autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para supressão da vegetação.

- Desmatamento e Expurgo do Solo com Matéria Orgânica

O desmatamento e o expurgo da camada superior de solo contendo raízes e matéria orgânica deve ser executado com antecedência em relação à escavação dos materiais a serem utilizados na obra, de modo a evitar contaminação dos mesmos.

Os procedimentos para a operação de desmatamento ou supressão de camada vegetal deve ser precedida de aprovação prévia dos órgãos competentes e da fiscalização.

Os materiais resultantes dessas atividades devem ser carregados e transportados para bota-fora ou estocados para uso na recomposição da área, de comum acordo com a Fiscalização.

A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. É indispensável que a jazida seja devidamente liberada por autoridade ambiental competente, cabendo a contratada responsabilidade de adotar as medidas para obtenção da autor.

- Recomposição das Áreas Exploradas

Após terminado o trabalho e a menos que ordenado de outra forma, por escrito, pela Fiscalização, as áreas de jazidas deverão ser recompostas, de acordo com o “Plano de Recuperação de Áreas Degradadas” (PRAD).

No mínimo, as áreas deverão ser regularizadas de maneira a seguir a aparência natural da paisagem, de acordo com o disposto em projeto e/ou no plano de exploração. As áreas onde haja ocorrido destruição, mutilação, danos ou desfigurações, resultantes das ações do Construtor, devem ser reintegradas à paisagem local, sendo reparados, replantados e semeadas, ou, por qualquer outra forma, corrigida.

Deverão ser executados os serviços finais e permanentes de tratamento superficial com plantio de vegetação rasteira e outras de porte e espécies variados, seguindo a tipificação local, a serem fornecidos pelo Construtor.

Deverão ser seguidas curvas de nível para o plantio de vegetação de porte e para valeteamento de controle de erosão.

A vegetação plantada, em função do tipo e da época do plantio, deve ser mantida viva com molhagem periódica, pelo tempo necessário para que seja assegurada sua sobrevivência, mesmo que já estejam concluídas as obras.

- Controle

A verificação da qualidade dos materiais explorados deverá ser confrontada com as especificadas em projeto, para aceitação, cabendo à Fiscalização o controle e aceitação, não se eximindo o Construtor da responsabilidade pela exploração inadequada dos materiais.

Deverão ser desenvolvidos laudos técnicos com os seguintes controles:

- Controle geométrico;

- Avaliação tátil visual, considerando as características dos materiais, o teor de umidade e a existência de seixos, de blocos de rocha, de matéria orgânica, de raízes ou de materiais estranhos;

- Controle tecnológico, com a realização de ensaios de caracterização e de determinação do teor de umidade.

A freqüência dos controles e os locais de coletas de amostras para ensaios será definida considerando:

- As condições específicas da obra, inclusive a sua importância e onde será aplicado o material;

- A existência de dúvidas quanto às características dos materiais;

- A variação da natureza dos materiais;

A necessidade de correção do teor de umidade dos materiais na jazida.

Os taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para manterem-se estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a limite seguro.

Toda a superfície de escavação deverá ser o mais regular possível e ser provida de inclinações suficientes para se assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes.

O plano de exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas a serem aterradas em relação a média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado e em função dos trechos devidamente aterrados com material de empréstimo.

2.19 ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE

A EMPREITEIRA deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco.

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo moto-bombas Diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica.

A EMPREITEIRA deverá prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente.

A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar o alongamento das áreas vizinhas ao local de trabalho.

Medição e Pagamento

Serão pagos na unidade prevista na planilha contratual em função do período real de rebaixamento acompanhado pela fiscalização.

2.20, 2.21, 2.22,2.23 Deverão seguir as mesmas especificações dos itens 4.8 e 4.9.

2.24 COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG

O processo de compactação devera observar a uma espessura máxima da camada a ser compactada de 30 cm, o material deverá ser devidamente humificado e homogeneizado antes do processo de compactação. Deverá ser garantida a passagem do compactador na quantidade mínima de 3 passadas de forma a garantir uma camada compactada e uniforme a fim de evitar eventuais recalques futuros da vala.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas a serem aterradas em relação a média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado e em função dos trechos devidamente aterrados.

3.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

3.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA

Compreende o fornecimento e o assentamento de meio-fio de concreto, com comprimento de 1,00m, altura de 0,22m e espessura variando de 0,115m na base até a metade da altura, reduzindo gradativamente dessa metade até o topo. Outras dimensões poderão ser utilizadas, desde que previamente aprovadas pela Fiscalização. No caso de meio-fio de concreto, este deverá ter resistência característica mínima de 150kgf/cm2 e média de 250 kgf/cm2, comprovada por ensaio de compressão simples aos 28 dias.

Não será admitida a utilização de meio-fio de tipos diferentes.

Os meios-fios serão fabricados com cimento Portland, areia e brita.

Para recebimento das peças fornecidas, serão realizadas as verificações por amostragem de 1 peça a cada 20 para atendimento das especificações de dimensões e acabamento e de 1 peça a cada 100 para realização de ensaio não destrutivo de compressão, cujo resultado de resistência deverá ser superior a 150 kgf/cm2. Caso mais de 10% das amostras não atendam as especificações, o fornecimento será recusado.

Os meios-fios deverão ser assentados sobre a base da vala compactada previamente. O escoramento das peças será executado nas juntas, devendo ser utilizadas bolas de argamassa executadas com a mesma resistência da utilizada nas juntas.

Para execução das juntas, utilizar-se-á argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A face exposta das juntas será frisada ao meio, utilizando frisador de 3mm de diâmetro.

A faixa de 1,00 metro contígua ao meio-fio será aterrada com material de boa qualidade, previamente aprovado pela Fiscalização. O aterro será executado com soquete manual de 20 kg de peso mínimo e seção não superior a 0,20 x 0,20m, em camadas sucessivas e paralelas com espessura máxima por camada de 0,15m.

O meio-fio deverá apresentar, após o seu acabamento, uma superfície lisa e isenta de fendilhamentos. A flecha admitida em uma verificação através de régua apoiada ao longo do piso não poderá ser superior a 4mm.

Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro linear (m) de meio-fio assentado e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário da Planilha Orçamentária da Empreiteira. Nesse preço deverão estar inclusos todo o material, equipamento e mão de obra e encargos necessários à perfeita dos trabalhos. As escavações, reaterros e rejuntamentos necessários para assentamento do meio-fio também deverão estar incluídos no preço unitário proposto.

3.2 LASTRO DE BRITA – REVESTIMENTO DA ÁREA SUPERIOR DOS TALUDES DA ETE

Deverá ser executado camada de brita de 3cm (mínimo) de espessura na parte superior (crista) dos taludes das lagoas anaeróbias e nas facultativas, na estação de tratamento de esgoto, conforme projeto em anexo. A camada de brita deve ser devidamente espalhada de forma a permitir o perfeito recobrimento da superfície revestidas.

Medição e Pagamento

O  serviço deve ser pago em m³ em função da área devidamente revestida com a espessura mínima de 3cm conferida pela fiscalização.

3.3 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM ACABAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

Este serviço consistirá na limpeza da faixa de implantação, na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões, esticadores e estacas, fixação dos fios de arame e/ou tela, bem como quaisquer outras operações necessárias para a execução deste  serviços.

As cercas serão constituídas de mourões, esticadores e estacas, devem ser de concreto armado e fios de arame farpado liso ou tela.

Os mourões e estacas serão de seções quadradas de 20x20cm e 12 x 12 cm e terão comprimentos de 2,50 e 2,20m respectivamente. O concreto terá resistência característica igual ou superior a 15,0MPa.

As armaduras serão constituídas por estribos (fios de Æ3 mm, cada 20cm), de forma helicoidal e barras longitudinais (6Æ6.3 mm) para mourões e 4Æ6.3 mm para estacas), dispostas simetricamente.

O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2cm.

Na confecção do concreto deverá ser empregados materiais de boa qualidade, dosados de forma a obter um concreto denso, homogêneo e de boa aparência, garantindo-se resultados  aceitáveis no ensaio de absorção, executado segundo o MB-221 da ABNT, com vistas, principalmente a assegurar maior  durabilidade das peças.

Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro linear (m) de cerca assentada e aprovada pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário da Planilha Orçamentária da Empreiteira. Nesse preço deverão estar inclusos todo o material, equipamento e mão de obra e encargos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 Seguem as mesmas especificações do item 2.0 relativos a movimento de terra.

3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 ESQUADRIAS E GRADES

- Janelas

Correrá por conta da contratada todos os acessórios e ferragens necessários à fixação da janela/grade na alvenaria, com o devido cuidado de deixá-la alinhada e nivelada, devendo sempre seguir a padronização existente.

Os entulhos provenientes da instalação deverão ser imediatamente removidos aos locais direcionados pela FISCALIZAÇÃO. Mantendo o ambiente sempre limpo para uso.

Medição e Pagamento

A medição será por metro quadrado de janela instalada.

- Portas

Fornecimento e instalação de folhas de portas de madeira semiocas, nas larguras de 70 e 90 cm, incluindo aduelas e alizares. Só serão admitidas peças bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas (caso não seja especificado diferente), apresentando superfícies completamente lisas.

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade e espessura, e outros defeitos. As folhas deverão movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas. As fechaduras devem ser na forma de alavanca. Serão utilizadas 03(três) dobradiças em latão cromado de 4”x3½”. Deverá a CONTRATADA entregar à FISCALIZAÇÃO duas cópias de chaves de cada porta, devidamente identificadas.

Para o assentamento serão empregados parafusos de latão, em dimensões compatíveis aos das peças que fixarem.

Medição e Pagamento

A medição será por unidade de porta de madeira fornecida e instalada.

3.13 e 3.15 PINTURAS

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas.

Os salpicos, que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessário.

medição e Pagamento

A medição será por metro quadrado de esquadria efetivamente pintada.

3.16, 3.17 e 3.18 TORNEIRA, PIA, BACIA

Serão instaladas nos locais definidos em projetos de acordo com o modelo e descrição da planilha orçamentária. Testes deverão ser efetuados para verificação do funcionamento das mesmas as peças hidráulicas devem apresentar perfeita vedação de forma a evitar vazamentos.

medição e Pagamento

A medição será por unidade efetivamente instalada e testada.

3.19 CALHAS DE CONCRETO – Drenagem

Serão executadas de acordo com o destacado no último levantamento topográfico, conforme definido em projeto. Os pontos de descida da calha deverão ser fixados com blocos de ancoragem de concreto armado com dimensões mínimas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. As calhas deverão ter uma declividade de 1% ou acompanhando o terreno natural (crista do talude). Elas deverão ser de concreto meia cana d = 0,60cm, interligadas com argamassa de cimento e areia e cal ou aditivo plastificante. A argamassa de assentamento deve ser de 1:6 (cimento e areia). Devidamente alinhadas em conformidade com os taludes. E instaladas com profundidade rente ao nível do passeio do talude de forma a efetivamente drenar as águas plúvias oriundas dos mesmos.

medição e Pagamento

Serão pagas por metro linear de calha efetivamente instalada.

3.20 GRAMA EM PLACAS

- Conceituação

O serviço, em questão, consiste na implantação de gramas em  placas, em áreas amplas e taludes contribuindo, além de outros aspectos, para recuperação e proteção ambiental.

- Metodologia de execução

a. Especificação técnica

a.1. Grama em placas

Em função da atividade, serão especificadas as seguintes espécies para o plantio de grama:

- Grama Batatais em placas ( Paspalum notatum);

- Grama São Carlos em placas (Axonopus compressus);

- Grama esmeralda em placas (Wild zoysia);

b. Sequência executiva

b.1. Plantio de grama em placas

Deverá ser feita a capina manual do terreno removendo todas as ervas daninhas, inclusive, seu sistema radicular.

O terreno será escarificado (“fofado”) a 20 cm de profundidade ou deverá ser aplicada camada de 20cm de solo, descompactando o solo, que propiciará o desenvolvimento do sistema radicular da grama.

A escarificação deverá ser efetuada em toda a área, independente do volume de terra vegetal a ser distribuído para o nivelamento do terreno.

O entulho (resto de asfalto, pedras, restos de concretos, etc.) proveniente desta escarificação, também deverá ser removido.

Realiza-se então a regularização do terreno, evitando-se depressões e ondulações. Sobre terreno regularizado, será lançada uma camada de terra vegetal com espessura mínima de 10 cm.

Para adubação poderão ser utilizados os insumos a seguir relacionados:

- Calcário Dolomítico;

- Terra Cottem (condicionador de solo);

- Fosfato natural de Araxá;

- Super Fosfato simples;

- N-P-K 04-14-08.

A aplicação adequada das quantidades dos produtos acima referidos (ou similares), será verificada, acompanhada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

A incorporação dos insumos e adubos será efetuada a 20 cm de profundidade, promovendo a total homogeneização dos mesmos com a terra vegetal e a terra local previamente escarificada, para que ocupem a área de desenvolvimento radicular do gramado.

O terreno será então novamente regularizado, com posterior compactação leve, principalmente nas áreas onde houve maior reposição com terra vegetal para nivelamento. Para execução da compactação será usado “soquete” manual.

Esta etapa deverá ser executada com rigor, para evitar o afundamento do material após o plantio.

Após o plantio, a grama será irrigada, levemente compactada e coberta com uma camada de terra vegetal com espessura de 2 cm.

A irrigação após plantio, deverá ser realizada com caminhão pipa. Na ponta da mangueira, deverá existir um crivo para que durante a irrigação o jato de água não remova os tapetes de grama, nem o adubo colocado em cobertura. Serão gastos em média, 2 litros de água por metro quadrado, em intervalos de tempo, que serão definidos em função do clima no período de irrigação. Ou por método que viabilize a condição adequada de irrigação similar ao descrito acima.

Durante o período de irrigação (três meses), o empreiteiro deverá manter no local, uma equipe de 1 jardineiro e 2 serventes para que mantenham a grama, substituam os tapetes que morrerem, façam a eliminação das ervas daninhas que germinarem no local, indiquem os principais locais onde haja necessidade de irrigação e cortem o gramado quando necessário.

Toda a sequência e descrição dos serviços acima deve ser obedecida e em hipótese nenhuma poderá ser alterada.

c. Controle

Após os serviços concluídos, as áreas revestidas serão vistoriadas, não devendo apresentar falhas de implantação ou de incidência de ervas invasoras. Vencido o prazo de consolidação ou seja, no mínimo, 90 dias, após o plantio, será efetuada nova inspeção para verificação se a área recebeu os tratamentos apropriados e se 95% dela está coberta pela vegetação especificada, em perfeito estado de vigor e sanidade.

Critério de levantamento

Os serviços de plantio de grama em placas, serão levantados pela área a ser aplicada, expressa em m², segundo o tipo de grama a ser utilizada.

Medição e Pagamento

Será pago em m² em função da área devidamente revestida.

3.21 SEGUIRÁ A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 4.12

4.0 EMISSÁRIO

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4,6, 4.7, 4.10 e 4.11 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO e FORNECIMENTO DE TUBO DE PVP JUNTA ELASTICA DN 250MM

Deverá ser utilizado as mesmas especificações e critérios de medição e pagamento apontados nos itens anteriores.

4.8 e 4.9 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM,  INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO e TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Os poços de visita deverão ser de concreto pré-moldado.

Os poços de visita serão constituídos de duas partes: a câmara de trabalho, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 1,10 m de diâmetro e a câmara de acesso ou chaminé de entrada, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 0,60 m de diâmetro.

A câmara de trabalho deverá ter a maior altura possível, a fim de permitir o trabalho no seu interior em condições satisfatórias. A chaminé, que suportará o tampão na sua parte superior, terá 1,00 m de altura máxima.

Sobre o último anel de concreto, será colocado um tampão circular de 	ferro fundido 	ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, 	com diâmetro de 0,60m. Deverá ser observada a carga mínima de 	30TN conforme planilha orçamentária

O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1:3:5 em volume,com 0,20 m de espessura, tendo, em planta, uma saliência de 0,15 m em relação a face externa das paredes. Esse embasamento deverá repousar em terreno firme ou devidamente consolidado. No caso da presença do lençol freático, existência de subpressão, a laje de fundo deverá ser em concreto armado.

Quando a diferença de nível entre um coletor afluente e o fundo do poço de visita for superior a 0,50 m a construção do poço de visita deverá obedecer às instruções e detalhes fornecidos pela fiscalização.

Os poços de concreto pré-moldado serão executados em areia de concreto armado obedecendo as prescrições da ABNT. Serão utilizados nas redes coletoras, coletores-tronco e emissário.

O rejuntamento dos anéis de concreto pré-moldado será executado com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3 em volume, alisada a colher.

Na parte superior dos anéis pré-moldados será fundida ou pré-moldada uma laje de concreto armado com 0,12 m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé.

Medição e Pagamento

Os serviços compreendem o fornecimento de materiais e mão de obra destinados à execução dos serviços de limpeza, locação, escavação do local para a execução das unidades, em concreto simples e/ou armado e/ou alvenaria de tijolos, execução dos revestimentos interno e externo, execução de reaterro compactado e todos os tubos e conexões hidráulicas conforme especificações. Serão pagas por unidade executada, pronta e aprovada pela Fiscalização.

4.12 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCLUINDO FORMA/DESFORMA, PREPARO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ESCORAMENTO E FERRAGEM AÇO CA-50 MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO

A execução do concreto deverá obedecer rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da empreiteira a resistência e estabilidade de qualquer parte da estrutura executada. Só poderá ser iniciado o aterro, junto às estruturas de concreto, após decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural.

- Cimento

Todo o cimento a ser utilizado deverá atender à especificação correspondente (NBR-5732, NBR-5753, NBR-5737).

Serão rejeitados, independentes de ensaios de laboratórios, todo e qualquer cimento que indicar sinais de hidratação, sacos que estejam manchados ou avariados.

Não deverá ser utilizado cimento quente.

O volume de cimento a ser armazenado na obra deverá ser suficiente para permitir a concretagem completa das peças programadas, evitando interrupções no lançamento por falta de material. O armazenamento deverá ser feito de maneira tal que permita uma operação de uso em que se empregue em primeiro lugar o cimento mais antigo, antes do recém-armazenado.

- Agregados

Os agregados deverão atender à especificação NBR-7211 (EB-4 da ABNT).

Caso o agregado não se enquadre nas exigências da NBR-7211/83, a liberação ficará a cargo da fiscalização, após a realização dos seguintes ensaios suplementares:

Massa específica absoluta, porosidade e absorção (DIN-52102 e   DIN-52103 ou ASTM C-127/22 e ASTM C-128/73), Estabilidade dimensional, ciclagem e durabilidade ASTM C-586/69). Os agregados devem ser estocados de forma a evitar a contaminação e mistura dos materiais, observando-se:

- Estocar os agregados na parte mais alta do terreno, para evitar empoçamento de água de chuva.

- Estocar os agregados sobre solo firme e limpo, ou sobre uma base de concreto magro.

- Manter a areia e os agregados graúdos de dimensão máxima diferente separada por divisões de madeira, de blocos de concreto, ou outro sistema que impeça mistura do material.

- Os limites quanto à dimensão máxima dos agregados deverá atender à NBR-6118 (NB-1 DA ABNT), salvo em condições especiais onde constar em projeto recomendações específicas que deverão ser aprovadas pela fiscalização.

- Água de amassamento.

A água potável de rede de abastecimento é considerada satisfatória para ser utilizada como água de amassamento de concreto.

Caso seja necessário a utilização de água de outra procedência, a liberação ficará a cargo da fiscalização, após a realização de ensaios químicos que comprovem a qualidade da água, atendendo ao especificado no item 9.1.3 da NBR-6118 (NB-1/78 da ABNT).

- Aços

As barras, fios cordoalhas e telas de aço, deverão atender as especificações correspondentes: NBR-7480 (EB-3), NBR-7482, NBR-7483 e BR-7481. Os lotes deverão ter homogeneidade quanto às suas características geométricas e apresentar-se sem defeitos, tais como bolhas e fissuras. Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e ferrugem, apresentando redução na seção efetiva. Ao se armazenar o aço deve-se protegê-lo do contato direto com o solo, apoiando-se sobre uma camada de brita ou sobre vigas de madeira, transversais aos feixes. Recomenda-se cobrir com plástico ou lona protegendo-os da umidade e do ataque de agentes agressivos. Sem prévia autorização da fiscalização não será permitida substituições de aço, de baixa resistência por aços de alta resistência, assim como substituição de barras de diâmetros maiores, mesmo com equivalência de secções.

Medição e Pagamento

Pelo volume em metro cúbico de concreto estrutural e não estrutural executado, de acordo com o projeto.

4.13 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Consiste na limpeza geral de todos os ambientes: limpeza de manchas de argamassa, manchas de tinta, restos de materiais, retirada de entulhos e materiais provenientes de escavações etc. Inclui-se ainda, o bota-fora com carga e transporte de todo o material proveniente da limpeza geral para um local destinado a receber este tipo de material, com destino final indicado pelo órgão da administração pública municipal, submetida à aprovação da Fiscalização.

Os materiais inaproveitáveis das demolições serão lançados em áreas de bota-fora aprovadas pela Fiscalização. Essas áreas serão escolhidas de modo que os depósitos formados não prejudiquem a aparência das áreas próximas. A forma e a altura dos depósitos nas áreas de bota-fora deverão adaptar-se ao aspecto das áreas adjacentes.

A Empreiteira tomará todas as precauções de modo que o material lançado nessas áreas não venha a causar danos nas áreas ou construções adjacentes.

O material das áreas de bota-fora poderá ser usado a qualquer momento, a critério da Fiscalização.

Medição e Pagamento

A medição será feita por metro quadrado (m²) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

Jimy Carter Lima Tavares

Analista em desenvolvimento Regional

5ªGRR/USA - CODEVASF - 5ª/SR