ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O conjunto das especificações apresentadas a seguir procura contemplar todas as situações que devem ocorrer quando da execução das obras. Caso surjam condições muito específicas não abordadas deve-se, preferencialmente, seguir as recomendações estabelecidas pelas Normas Brasileiras, ou ainda, as próprias da CONCESSIONÁRIA.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

9.1.1 Das especificações

A obra será fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome FISCALIZAÇÃO.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo o que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e da CASAL - Companhia de Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas.

Deverá a EMPREITEIRA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato.

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deverá permanentemente ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações de obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções e medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela EMPREITEIRA providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA a condução da obra ficará a cargo de pelo menos um engenheiro registrado no CREA da Região. Deverá esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de trabalho por um encarregado devidamente habilitado.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) engenheiros(s) condutor(es) da obra serão consideradas como se fossem dirigidas à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) engenheiro(s) condutor(es) da obra e o(s) encarregado(s),cada um no seu âmbito respectivo, deverão estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhes todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira, diretamente, à obra e suas implicações.

O quadro do pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deverá ser constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

## 9.1.1 Das normas de Medição e Pagamento

## DISPOSIÇÕES GERAIS

## Salvo menção em contrário, devidamente explicitada nos critérios específicos de medição, todos os preços unitários incluem em sua composição os custos relativos à:

## Materiais e Equipamentos

## Fornecimento, testes e inspeção, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda dos materiais.

## Mão-de-Obra

## Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros necessários à segurança pessoal e coletiva.

## Veículos e Equipamentos

## Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade necessários à execução das obras, inclusive veículos para transporte de pessoal.

## Ferramentas, Aparelhos e Instrumentos

## Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade e necessários à execução das obras.

## Materiais de Consumo

## Combustível, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral.

## Água e Energia Elétrica

## Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto para os canteiros como para a execução das obras.

## Segurança e Vigilância

## Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância das obras. Ônus Diretos e IndiretosEncargos sociais, trabalhistas e previdenciários: tributos, taxas, tarifas, emolumentos, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações: serviços em geral e de apoio técnico e topográfico; encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística trabalhista e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados direta ou indiretamente pela execução das obras e serviços; testes e ensaios indicados nas normas e especificações contidas neste Edital; seguros contra risco de acidentes de trabalho e seguro de responsabilidade civil contra terceiros, de valor condizente com as condições e peculiaridades das obras a serem executadas; demais despesas diretas ou indiretas, inclusive benefícios; taxa de administração e lucro.

## Somente serão medidos os serviços e fornecimentos quando previstos no Contrato, no Projeto ou expressamente autorizados pela CONTRATANTE e, ainda, desde que executados mediante e de acordo com a competente Ordem de Serviço e o estabelecido nas Especificações Técnicas, e relativos a serviços totalmente concluídos.

## Todo e qualquer serviço ou fornecimento de material ou equipamentos extracontratual deverá ter o seu preço previamente aprovado pela CONTRATANTE, antes da execução ou aquisição dos mesmos.

## A avaliação qualitativa dos serviços e/ou fornecimento para composição dos preços unitários e global é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que deverá assumir quaisquer omissões, erros ou enganos praticados na elaboração da proposta.

## O presente documento fornece, a seguir, as regulamentações específicas de medição dos serviços, as quais fixam critérios particulares de medição e regulamentam a aplicação de preços. Os serviços que, porventura, não constem neste documento terão sua quantidade executada medida na unidade presente na Planilha de Preços, de acordo com critérios de medição a serem estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO.

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais, equipamentos e instalações que atendam as necessidades da obra, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento  de   construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas sub-empreiteiras, em qualquer  tempo, ate o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja   sua duração ou natureza.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

UNIDADE: verba (vb) MEDIÇÃO: O serviço será medido por verba, cujo valor não poderá ultrapassar a 5% do valor global da obra. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, sendo 50% pagos na mobilização e os outros 50% liberados no final dos trabalhos, após aprovação da Fiscalização. COMPREENDE: Conjunto de medidas tomadas pela Contratada destinadas à mobilização de equipamentos, veículos, ferramentas, pessoal administrativo e gerencial do canteiro, como também a desmobilização de equipamentos, veículos, ferramentas, pessoal administrativo e gerencial do canteiro, limpeza da área e remoção do entulho, com eventual recomposição da situação original, a critério da Fiscalização.

CANTEIRO DE OBRAS

Instalação do canteiro de obras e placas de identificação da obra, bem como limpeza do terreno relativo a execução da lagoa de estabilização.

PROJETO

A EMPREITEIRA, antes de iniciar qualquer trabalho com relação ao canteiro de obras, deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, projeto simplificado constando de:

a) Planta geral de localização, indicando:

- Localização do terreno;

- Acessos;

- Redes de energia elétrica e água;

- Localização das construções;

- Localização dos pátios.

b) Desenhos das construções, detalhando:

- Plantas;

- Cortes;

- Especificações dos materiais a serem empregados nas construções.

Será de critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO a aceitação do projeto, ficando de seu pleno direito alterá-lo, quer quanto ao local, layout ou padrão de construção, se assim julgar necessário.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.2.6  destas Especificações Técnicas.

LOCALIZAÇÃO

A área escolhida para a construção do canteiro de obras deverá estar localizada próxima as frentes de trabalho.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.2.6  destas Especificações Técnicas.

ACESSOS

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA a abertura e manutenção dos acessos à área do canteiro de obras.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.2.6  destas Especificações Técnicas.

CONSTRUÇÕES

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA a construção de instalações mínimas do canteiro de obras.

Consideram-se como instalações mínimas àquelas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado: escritório, almoxarifado, enfermaria para socorros de urgência, instalações sanitárias para o pessoal do campo, pátio para estocagem e preparo dos materiais, redes de distribuição de água e energia elétrica.

O dimensionamento e o padrão das mesmas, assim como a construção de outras instalações,ficam a critério da EMPREITEIRA,em função do porte das obras.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

UNIDADE: metro quadrado (m²) MEDIÇÃO: O serviço será medido por metro quadrado de canteiro devidamente construído, quando da conclusão das instalações e aprovação da Fiscalização. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, construção de todas as edificações do canteiro de obras, compreendendo: escritórios para a Contratada e a Fiscalização, almoxarifados, depósitos, refeitório, cozinha, oficinas, instalações de água, esgoto, luz e força, alojamentos, mobiliário, etc. Registro no CREA, INSS, licenças, multas e demais taxas exigidas pelos órgãos competentes, bem como seguros conforme exigência da CLT e DNSHT.

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: Será pago pela área em metros quadrados (m²) efetivamente limpa em projeção horizontal e preparada para a implantação das obras. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: O conjunto de operações destinadas às remoções de todas as obstruções existentes na área de implantação das obras, inclusive árvores, considerando os deslocamentos dos equipamentos necessários à execução dos serviços, mão-de-obra e todo o aparato a ela inerente, de acordo com as Especificações Técnicas. Tocos e raízes serão removidos, como também a camada de solo orgânico e de entulho até o nível do terreno considerado apto para a implantação das obras.

ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA o abastecimento de água, industrial e potável, e de energia elétrica para abastecimento do canteiro de obras. No caso de eventual falta de suprimento pela rede pública, deverá a EMPREITEIRA estar aparelhada para tal eventualidade, com produção de energia mediante geradores e abastecimento de água mediante caminhões-pipa.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.2.6  destas Especificações Técnica.

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Será de responsabilidade da EMPREITEIRA, até o final da obra, a manutenção do canteiro de obras quer sob o aspecto físico como o de ordem interna e a observação dos cuidados higiênicos e de segurança pessoal.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

UNIDADE: Mes MEDIÇÃO: O serviço será medido em meses. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após aprovação do serviço pela Fiscalização. COMPREENDE: Gestão do canteiro, higienização e garantia das condições de segurança dos recursos físicos e humanos do canteiro de obras.

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

A EMPREITEIRA deverá fornecer e colocar, em locais a critérios da FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra de acordo com as seguintes diretrizes:

- As placas de identificação da obra deverão ser colocadas, obrigatoriamente, em conjunto com placas do CONTRATANTE.

- Na placa do CONTRATANTE, na parte de identificação da obra, devem constar dizeres relativos ao sistema que abrange a região e custos de serviços.

- Na placa da CASAL - Companhia de Abastecimento D'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, na parte de identificação da obra, devem constar dizeres relativos à obra em particular.

- Os modelos e detalhes, deverão seguir as seguintes especificações:

  - Materiais

As placas deverão ter a face em chapa de aço n° 16 ou 18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira suficientemente resistentes para suportar a ação dos ventos.

  - Pintura

As tintas usadas deverão ser de cor fixas e de comprovada resistência ao tempo. As cores, letras e símbolos serão conforme o padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÂO.

  - Placas "Obras"

As placas "Obras" deverão ser fixadas em tapume de grandes extensões, em vias expressas a cada cem metros.

  - Placas da EMPREITEIRA

No canteiro de obras só poderão ser colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais sub-empreiteiros ou firmas fornecedoras, após prévio consentimento da FISCALIZAÇÃO, principalmente no que se refere à sua localização.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# PLACA DA OBRA

UNIDADE: metro quadrado (m²) MEDIÇÃO: O serviço será medido por metro quadrado de placa devidamente construída e instalada, em local determinado pela Fiscalização. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após aprovação do serviço pela Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos para a construção e instalação da placa da obra, transporte, encargos e o que mais for necessário para a perfeita conclusão dos serviços.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Os serviços de Administração local, serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras almoxarifados, contabilidade, finanças, faturamento, cobrança e manutenção do canteiro de obras. Esses serviços darão suporte e apoio  ao desenvolvimento das obras.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE: Mes MEDIÇÃO: O serviço será medido em meses. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após aprovação do serviço pela Fiscalização. COMPREENDE: Administração dos recursos humanos, compras, contabilidade, cobranças, entre outros serviços de suporte ao canteiro de obras.

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO E CADASTRO

A EMPREITEIRA receberá por intermédio da FISCALIZAÇÃO:

a) Plantas de locação;

b) Marcos de referências planialtimétricas fora da área de escavação ou aterro, com uma planta de situação dos marcos.

A EMPREITEIRA deverá executar:

a) Locação das obras: a poligonal deverá ser amarrada aos marcos existentes, indicados pela FISCALIZAÇÃO.

b) Locação e nivelamento da vala e da tubulação: para a instalação da tubulação, a partir da poligonal correspondente ao seu eixo, serão marcados os dois bordos das valas a serem abertas. As cotas dos fundos das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 metros, antes do assentamento da tubulação, para que sejam obedecidas as cotas de     projeto.

As cotas de geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após o assentamento, e também antes do reaterro das valas, para correção de nivelamento.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA REDE DE ESGOTO

UNIDADE: metro (m) MEDIÇÃO: O serviço será medido pela extensão em metro (m) de locação e nivelamento da rede. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após a efetiva locação da rede de esgoto e aprovação do serviço pela Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita locação das obras. Será executada por equipe de topografia devidamente habilitada, de acordo com os projetos e as Especificações Técnicas.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO

UNIDADE: metro quadrado (m²) MEDIÇÃO: O serviço será medido por metro quadrado de área locada, em local determinado pela Fiscalização. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após aprovação do serviço pela Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos, transporte, encargos e o que mais for necessário para a perfeita conclusão dos serviços.

c) Cadastros - os cadastros deverão ser apresentados através de:

- Cadernetas de campo onde constem:

- Croquis do elemento cadastrado;

- Elementos e informações colhidas "In situ";

- Plantas cadastrais.

Desenhos (AS BUILT) em papel vegetal ou poliéster, obedecendo aos padrões, similares aos desenhos do projeto, dos quais constem:

-Localização planialtimétricas da linha;

-Localização dos abrigos, peças especiais e miscelâneos;

-Localização em plantas, perfis e cortes das interferências encontradas, remanejadas ou não.

Para a execução dos serviços de topografia a EMPREITEIRA deverá manter, quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, durante o expediente da obra e no canteiro de trabalho, 0l (hum) topógrafo devidamente habilitado e 02 (dois) auxiliares.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# CADASTRO DE REDE DE ESGOTO

UNIDADE: metro (m) MEDIÇÃO: O serviço será medido pela extensão em metro (m) de tubulação locada. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após o efetivo cadastro da rede de esgoto e aprovação do serviço pela Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita locação das obras. Será executada por equipe de topografia devidamente habilitada, de acordo com os projetos e as Especificações Técnicas.

# CADASTRO DE LIGAÇÕES ES

UNIDADE: unidade (un) MEDIÇÃO: Por unidade (un) de ligação domiciliar devidamente cadastrada. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após o efetivo cadastro da ligação e aprovação do serviço pela Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita locação das obras. Será executada por equipe de topografia devidamente habilitada, de acordo com os projetos e as Especificações Técnicas.

PESQUISA DE INTERFERÊNCIA

A EMPREITEIRA deverá proceder à pesquisa de interferências existentes no local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma.

Existindo outros serviços públicos, situados nos limites das áreas de delimitação das valas, ficará sob a responsabilidade da EMPREITEIRA a não interrupção daqueles serviços, até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados.

Os procedimentos relativo as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços refere-se ao preconizado no item 9.3.1  destas Especificações Técnicas.

REMANEJAMENTO

A EMPREITEIRA deverá providenciar os remanejamentos de instalações que interferirem nos serviços a serem executados.

Os remanejamentos deverão ser programados pela EMPREITEIRA com a devida antecedência e de acordo com a FISCALIZAÇÃO, proprietários e/ou concessionárias dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas.

Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o remanejamento são de responsabilidades exclusivas da EMPREITEIRA, que deverá obter todas as informações a respeito das instalações a remanejar.

Os procedimentos relativo as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços refere-se ao preconizado no item 9.3.1  destas Especificações Técnicas.

INDICAÇÕES FORNECIDAS PELA

FISCALIZAÇÃO E CADASTRO

A FISCALIZAÇÃO fornecerá as indicações de que dispuser sobre as interferências existentes, podendo entretanto, ocorrerem outras, não cadastradas, cuja sustentação deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto dos serviços.

Não havendo possibilidade de sustentação, a critério da FISCALIZAÇÃO, proceder-se-á ao remanejamento da interferência, que poderá ser definitivo ou provisório.

Os procedimentos relativo as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços refere-se ao preconizado no item 9.3.1  destas Especificações Técnicas.

TRÂNSITO

ESCORAMENTO DE POSTES

Deverão ser providenciados escoramentos dos postes que apresentarem instabilidade estática, de forma a garantir a segurança e manter em conformidade a estabilidade de tais elementos.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ESCORAMENTO DE POSTES

UNIDADE: unidade (un). MEDIÇÃO: será feita pela unidade de poste devidamente escorado. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização e aprovação dos trabalhos. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução do serviço.

PASSAGENS TEMPORÁRIAS

Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para veículos defronte estacionamentos e garagens. Nas saídas e entradas de serviços, deverá ser providenciada sinalização adequada, diuturna, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# PASSADIÇOS METÁLICOS PARA VEÍCULOS

UNIDADE: metro quadrado (m²). MEDIÇÃO: Pela extensão em metro quadrado (m²) de passadiço efetivamente executado. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Fornecimento de todo o material para a segurança da obra e sinalização do trânsito local, incluindo a execução, montagem, manutenção e remoção das telas tapume em PVC e de iluminação de segurança ao longo da vala.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES - VEÍCULOS

UNIDADE: metro cúbico (m³). MEDIÇÃO: será feita pela área em metro cúbico (m³) de passadiço executado e aprovado pela Fiscalização. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra e ferramentas necessárias à execução do serviço, além do transporte, instalação e manutenção das travessias de madeira para pedestres em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, incluindo laterais de proteção, com corrimões e sua posterior remoção.

FECHAMENTO DE VIAS E ACESSOS

As vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a noite, ser iluminadas e, em casos especiais, deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados.

Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvio, o serviço deverá ser efetuado por etapas, de modo a não bloquear o trânsito.

Os serviços deverão ser executados sem interrupção, até a liberação da área, podendo ser programados para fins de semana ou para os horários de menor movimento.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.4.4  destas Especificações Técnicas.

SINALIZAÇÃO

Para as obras e serviços localizados na Região Urbana a sinalização deverá obedecer às exigências da Legislação Municipal pertinente.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SEM OU COM ILUMINAÇÃO

UNIDADE: metro linear (m). MEDIÇÃO: Pela extensão em metro (m) de vala efetivamente sinalizada. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Fornecimento de todo o material para a segurança da obra e sinalização do trânsito local, incluindo a execução, montagem, manutenção e remoção das telas tapume em PVC e de iluminação de segurança ao longo da vala.

TAPUMES OU GRADES PORTÁTEIS

- Tapume

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perímetro de todas as obras urbanas, com exceção das obras pequenas de curta duração, nas quais se utilizam cercas portáteis.

Podem ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tábuas de madeira ou chapas de metal.

Em qualquer caso devem ser obedecidas as dimensões a seguir indicadas, de forma contínua, devendo estar dispostas verticalmente e encostadas no solo.

A vedação lateral deve ser feita de madeira a impedir completamente a passagem de terra ou detritos.

A sustentação vertical das chapas ou placas deve ser feita por elementos de madeira ou metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.

As pranchas devem atingir altura mínima de 1,10m a partir do solo.

No caso de obras de grande duração deverão atingir no mínimo a altura de 2,00m.

Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação devem externamente ser pintados de branco, podendo ser aplicada caiação. Tal medida objetiva a manutenção do tapume, de forma rápida e a baixo custo.

Deve ser procedida permanente manutenção na parte externa do tapume, devendo ser periodicamente pintado ou caiado, de forma a garantir sua permanente limpeza e visibilidade.

As pranchas deverão ser colocadas em seqüência, em número suficiente para fechar completamente o local. Junto às intersecções, o tapume deverá ter altura máxima de 1,00, até 3,00 do alinhamento da construção da via transversal, para permitir visibilidade aos veículos.

Além disto, deverão vir acompanhados de dispositivos luminosos de luz fixa.

Deverá ser reservado um espaço nas pranchas para identificação da concessionária, empreiteira e obra, assim como de placas de barragem.

- Grades

As grades portáteis deverão ser utilizadas nas obras rápidas e pequenas, ou seja, quando de serviços em poços de visita, no leito carroçável ou nas calçadas.

Para tanto as grades devem ser portáteis e dobráveis, a fim de cercar o local das obras com flexibilidade.

Deverá ser procedida manutenção permanente, seja da estrutura, seja da pintura, devendo ser reparadas ou substituídas quando apresentarem deteriorização.

As grades deverão ser colocadas em volta da área de trabalho, de modo a proteger os trabalhadores, pedestres e motoristas.

Nos casos de serviços no leito carroçável, deverão ser fixadas bandeirinhas na grade. Além disso, o local deverá ser devidamente canalizado com cones ou balizadores.

Para serviços noturnos, deve-se utilizar dispositivo de luz intermitente ou fixa dependendo da periculosidade do local, bem como da duração dos trabalhos e facilidade de implantação dos dispositivos.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# TAPUME OU GRADES PORTÁTEIS

UNIDADE: metro linear (m). MEDIÇÃO: Pela extensão em metro (m) de tapume ou grade colocado. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização do serviço e aprovação da Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais e mão-de-obra, execução dos tapumes ou grade, conforme Especificações Técnicas, manutenção, pintura periódica e remoção, após a conclusão do trecho.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO EM GERAL

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

A escavação poderá ser manual ou mecânica, em função das particularidades existentes, a critério da EMPREITEIRA.

ESCAVAÇÃO COMUM

Classifica-se como escavação comum àquela possível de execução manual ou mecânica, sem a necessidade de desmonte a fogo, ou seja, aquela executada em qualquer terreno, exceto rocha.

A EMPREITEIRA procederá ao desmatamento, destocamento e limpeza para remoção de obstruções naturais, tais como árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos e matacões, porventura existentes nas áreas destinadas a implantação da obra e nas de empréstimos.

Terminadas as operações de desmatamento e destocamento, a EMPREITEIRA procederá à raspagem da superfície do terreno.

A remoção ou derrubada de árvores será feita mediante anuência dos órgãos competentes.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ESCAVAÇÃO MANUAL OU MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS EM MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIAS

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Serão pagos pelo volume em metro cúbico (m³) escavado, medido no corte, distribuindo-se o total escavado pelas faixas de profundidade definidas na planilha orçamentária. Para efeito de cálculo do volume escavado, a profundidade total do trecho entre duas estacas definidas em projeto será a média das profundidades de projeto nessas estacas, acrescida dos rebaixos executados para embasamento das tubulações, de acordo com as Especificações Técnicas; as larguras da vala serão aquelas estabelecidas de acordo a tabela constante nas Especificações Técnicas e os comprimentos serão aqueles efetivamente executados. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de locação, mobilização e desmobilização de equipamentos, ferramentas e fornecimento de mão de obra à escavação de valas, seleção de material e disposição do lado da vala ou cava, proteção das valas contra inundações, incluindo também os reparos dos serviços de infra-estrutura danificados durante a escavação.

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

Classifica-se como escavação em rocha aquela passível de execução somente com o emprego de explosivos ou processo mecânico de desmonte.

Se no decorrer da escavação for atingido terreno rochoso, este será desmontado a fogo, quando se apresentar sob a forma maciça e contínua, ou simplesmente retirado, quando constituído por matacões até 0,50 m3.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ E EXPLOSIVOS

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Serão pagos pelo volume em metro cúbico (m³) escavado, medido no corte. Para efeito de cálculo do volume escavado, a profundidade total do trecho entre duas estacas definidas em projeto será a média das profundidades de projeto nessas estacas, acrescida dos rebaixos executados para embasamento das tubulações, de acordo com as Especificações Técnicas. A largura da vala será aquela estabelecida de acordo com as Especificações Técnicas e os comprimentos serão aqueles efetivamente executados. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de locação, mobilização e desmobilização de equipamentos, fornecimento de mão de obra, ferramentas e explosivos destinados à escavação de valas ou cavas e cortes em áreas para implantação das obras, limpeza da área de serviço e disposição do material ao longo da vala ou nas proximidades da área escavada, incluindo também todas as medidas de segurança estabelecidas nas especificações e normas e os reparos dos serviços de infra-estrutura danificados durante a escavação.

DESMONTE A FOGO

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas as precauções de segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Em cada plano de fogo a EMPREITEIRA indicará as profundidades, espaçamentos e disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e tipos de explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações do cordel com retardadores, especificando o tipo e método de ligação.

Antes ou durante a execução das escavações poderá a FISCALIZAÇÃO requerer a EMPREITEIRA testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação. Medições sísmicas poderão ser realizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a EMPREITEIRA colaborar com a execução das mesmas. Os resultados obtidos serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, que em função deles poderá requerer a EMPREITEIRA à alteração dos planos de fogo propostos.

A aprovação pela FISCALIZAÇÃO de um plano de fogo não exime a EMPREITEIRA de qualquer uma de suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicação do desenho ou por determinação da FISCALIZAÇÃO, for necessário preservar a estabilidade e resistências inerentes aos parâmetros de taludes escavados em rocha estes deverão ser conformadas utilizando-se: pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação), fogo cuidadoso "cushion balstin" (escavação controlada a fogo de perímetro realizado simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser utilizadas ficarão subordinadas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, deverá ser permanentemente inspecionado pela EMPREITEIRA e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

A autorização do órgão competente para transporte e uso dos explosivos deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO, antes do início das detonações.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.3  destas Especificações Técnicas.

DESMONTE A FRIO

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros, serviços de utilidade pública ou por circunstâncias outras, a critério da FISCALIZAÇÃO, for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos para o desmonte a fogo, será feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.3  destas Especificações Técnicas.

EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS

No caso de haver necessidade de exploração de jazidas de solo para aterro, ou de jazidas de rocha para escoramentos, deverão ser observadas as prescrições que seguem.

ESCAVAÇÃO DE JAZIDAS DE SOLO

A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação.

Os taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para manterem-se estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a limite seguro.

Toda a superfície de escavação deverá ser o mais regular possível e ser provida de inclinações suficientes para se assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes.

O plano de exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.1  destas Especificações Técnicas.

ESCAVAÇÃO DE JAZIDAS DE ROCHA

Para a obtenção de material rochoso a EMPREITEIRA, a seu critério, poderá utilizar materiais de pedreiras comerciais.

Caso a EMPREITEIRA venha a adquirir ou explorar jazida em operação própria, deverá seguir estritamente as normas e regulamentações do Ministério do Exército, e demais requisitos de escavação a fogo, ficando sob sua inteira responsabilidade as necessárias providências administrativas cabíveis. A EMPREITEIRA ainda arcará com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em decorrência dessa exploração.

O projeto de exploração, incluindo investigações e prospecções geotecnológicas, planos de fogo, sistemas de estocagem e transporte dos materiais também estará sob o encargo da EMPREITEIRA.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.3  destas Especificações Técnicas.

RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS PARA EMPRÉSTIMO

Após terminado o trabalho e a menos que ordenado de outra forma pela FISCALIZAÇÃO, todas as áreas de trabalhos e as áreas de empréstimo usadas pela EMPREITEIRA devem ser aplainadas e regularizadas de maneira a seguir a aparência natural de paisagem de acordo com o disposto em projeto. As áreas onde haja ocorrido destruição, mutilação, danos ou desfigurações como resultados das operações da EMPREITEIRA, devem ser reintegradas à paisagem local, sendo reparadas, replantadas e semeadas ou por qualquer outra forma corrigidas.

Deverão ser executados os serviços finais e permanentes de tratamento superficial com plantio de vegetação rasteira e outros de porte e espécie variados, seguindo a tipificação local, a serem fornecidos pela EMPREITEIRA.

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA - GERAL

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em bota-fora ou em outra área indicada pela FISCALIZAÇÃO, ficará a critério da EMPREITEIRA e terá sido definido no Plano de Escavação.

Durante a execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no Plano de Escavação, ou seja, por qualquer motivo, insatisfatório.

Os materiais obtidos das escavações serão empregados, sempre mediante a autorização da FISCALIZAÇÃO para os seguintes fins, conforme sua classificação:

Solo vegetal superficial deverá ser removido para depósito previamente aprovado, para uso futuro no plantio de grama nas proteções de   taludes em solo e na recuperação paisagística.

Solo comum, de características predominantemente silto-arenoso marrom arroxeado, constitui-se no material principal para a execução no  aterro em solo, quer submerso como compacto.

Rocha, oriunda da escavação a fogo, poderá ser empregada na execução da proteção com empedrados (enrocamentos e gabiões), função exclusiva da qualidade do material e de seu custo. Caso se observe o seu   não aproveitamento deverá ser lançado em bota-fora a ser definido   pela FISCALIZAÇÃO.

Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto possível, deverá a EMPREITEIRA preparar, um local para estocá-los, conforme indicações da FISCALIZAÇÃO.

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir porém, com o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias de transporte e a forma de carregamento devem ser estudados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua contaminação, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Somente quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO, materiais escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, a seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha. Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da FISCALIZAÇÃO, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pela EMPREITEIRA para os bota-fora já existentes.

A EMPREITEIRA deverá apresentar, com a devida antecedência, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir com a construção e a operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando à forma e altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente.

A EMPREITEIRA tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha a causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão etc. Para tanto, deverá a EMPREITEIRA manter as áreas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrução da FISCALIZAÇÃO, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento.

A EMPREITEIRA, poderá outrossim, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra,com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# BOTA-FORA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARGA

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Será medido pelo volume em metro cúbico (m³) de material a ser transportado. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Mobilização e desmobilização de equipamentos e mão de obra destinados à carga, transporte até 1 Km e descarga de material a ser expurgado.

# CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIAS

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Será pago pelo volume em metro cúbico (m³) medido no corte ou empréstimo, sendo seu volume majorado com os seguintes coeficientes de empolamento: a) 1,10 para areias; b) 1,20 para solos silto-arenosos; c) 1,30 para solos argilosos. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de locação, mobilização e desmobilização de equipamentos, fornecimento de mão de obra e ferramental e de carregamento mecânico de caminhões basculantes e ou carroceria com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# MOVIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA

UNIDADE: m³ x km MEDIÇÃO: Será feita pelo produto do volume em metro cúbico (m³), medido no corte, em vala, cava ou empréstimo, acrescido do empolamento do material (conforme descrito abaixo), pela distância de transporte em quilômetros (km), entre estes e o local do depósito ou aplicação, não havendo distinção em relação à classificação dos materiais. O empolamento no transporte será previamente aprovado pela Fiscalização, de acordo com os seguintes valores: a) 1,10 para areias; b) 1,20 para solos silto-arenosos; c) 1,30 para solos argilosos; d) 1,50 para materiais de 3ª categoria e entulhos de demolições. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Fornecimento e operação de veículos para transporte de materiais que possam ser medidos por volume, inclusive aqueles provenientes de demolições, jazidas, escavações, etc.

ESCAVAÇÃO DE VALAS

Ao iniciar a escavação, a EMPREITEIRA deverá ter feito a pesquisa de interferência, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação, ou próxima à mesma.

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações a EMPREITEIRA executará o escoramento e a sustentação das mesmas.

A EMPREITEIRA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas-de-lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes ser danificados ou entupidos.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.2  destas Especificações Técnicas.

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado convenientemente compactado, de modo a se obterem as mesmas condições de suporte do fundo da vala normal.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS/CAVAS

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: Serão pagos pela área em metro quadrado (m²) efetivamente regularizada, obedecendo a tabela de largura de valas estabelecida nas Especificações Técnicas e os comprimentos considerandos serão aqueles efetivamente executados. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: O conjunto de operações para regularização, aplainamento, remoção de detritos e apiloamento ou adensamento de fundo de valas ou cavas, sem preocupação com cota ou grau de compactação.

GREIDE FINAL DE ESCAVAÇÃO

Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, ou lodo, sem condições mecânicas mínimas para o assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundação, como por exemplo: camada de brita ou cascalho, ou de concreto convenientemente estaqueado e outras. A tubulação sobre a fundação deve ser apoiada sobre berço de material adequado.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# LASTRO DE AREIA / BRITA

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Pelo volume em metro cúbico (m³) de lastro executado, medido em projeto. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Fornecimento e seleção de materiais, preparo, transporte, lançamento, espalhamento, regularização, adensamento ou compactação, conforme determinado em projeto e Especificações Técnicas.

MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO

Quando o material escavado for, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriado para utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento.

Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, à distância equivalente a 60% da profundidade da vala.

Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes separados.

EXCESSO DE ESCAVAÇÃO

Qualquer excesso de escavação por desmoronamento de material, ruptura hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha inadequada, será de responsabilidade da EMPREITEIRA.

ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS

O aterro das valas será processado após a realização dos testes de estanqueidade e até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais. Deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e tubulações e o bom acabamento da superfície.

No caso do material proveniente da escavação não se prestar para a execução do aterro, deverá ser utilizado material adequado, importando do empréstimo.

Após a execução do aterro todo o material proveniente da escavação que não houver sido utilizado deverá ser removido ao bota-fora.

De qualquer forma, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após autorização e de acordo com indicações da FISCALIZAÇÃO.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.17 e 9.5.18  destas Especificações Técnicas.

VALAS SOB O PASSEIO – TUBULAÇÕES

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz superior, acrescida de 30 cm, deverá ser preenchido com aterro isento de pedras e corpos estranhos, adensados com soquetes manuais, em camadas não superiores a 20 cm, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e à parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada.

O restante do aterro deverá ser executado de maneira que resulte densidade aproximadamente igual à do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se de preferência o mesmo tipo de solo isento de corpos estranhos.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REATERRO MANUAL DE VALAS

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Serão pagos pelo volume geométrico em metro cúbico (m³) medido na vala, cava ou terrapleno de acordo com a seção transversal definida em projeto. O volume reaterrado será igual ao volume escavado, deduzidos os volumes dos tubos e lastros e qualquer interferência que ocupe espaço físico nas valas. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de lançamento, espalhamento em camadas de no máximo 30 cm, homogeneização, umedecimento ou aeração, compactação manual, ensaios de controle da compactação, nivelamento e arremate, devendo ser observado, o previsto nas Especificações Técnicas.

VALAS SOB O LEITO CARROÇÁVEL – TUBULAÇÕES

Para tubulações assentadas sob o leito carroçável o espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior, acrescida de 30 cm, deve ser preenchido com aterro isento de pedras e corpos estranhos, adensados com soquetes manuais, em camadas não superiores a 20 cm, da mesma forma, para o restante do aterro deverá ser feita compactação mecânica à 95% do próctor normal.

A compactação mecânica a 95% do próctor normal (Método Brasileiro MB-33), deverá ser executada com equipamentos apropriados, devendo sua execução ser autorizada pela FISCALIZAÇÃO, que providenciará ensaios de laboratórios para determinação do grau de compactação e desvio de unidade.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REATERRO MANUAL DE VALAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL UTILIZANDO PLACA VIBRATÓRIA

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Serão pagos pelo volume geométrico em metro cúbico (m³) medido na vala, cava ou terrapleno de acordo com a seção transversal definida em projeto. O volume reaterrado será igual ao volume escavado, deduzidos os volumes dos tubos e lastros e qualquer interferência que ocupe espaço físico nas valas. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de lançamento, espalhamento em camadas de no máximo 30 cm, homogeneização, umedecimento ou aeração, compactação mecânica, ensaios de controle da compactação, nivelamento e arremate, devendo ser observado, o previsto nas Especificações Técnicas.

ESTRUTURAS DE CONCRETO

Só poderá ser iniciado o aterro, junto às estruturas de concreto, após decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural.

O aterro deverá ser executado com o solo isento de pedras, madeiras,detritos ou outros materiais que possam danificar as instalações, equipamentos ou qualquer outro elemento no interior da vala.

O material de aterro será proveniente da própria escavação ou importado, a critério da FISCALIZAÇÃO.

O espaço compreendido entre a superfície inferior do pavimento e um plano paralelo situado a um metro abaixo, deverá ser necessariamente preenchido por solo que obedeça às especificações correspondentes às jazidas de empréstimo.

A compactação do material de cada camada de aterro deverá ser feita até se obter uma densidade aparente seca, em média não inferior a 95% da densidade máxima determinada nos ensaios de compactação, de conformidade com o MB-33 da ABNT.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.18 destas Especificações Técnicas.

VALAS SOB PAVIMENTAÇÃO

Nas ruas onde foi feito o levantamento da pavimentação em asfalto, paralelepípedos ou blocos de concreto, o preenchimento das valas será efetuado com apiloamento em camadas nunca inferiores a 30 cm, até 0,90 m abaixo da superfície inferior do pavimento. O restante, até completar o aterro da vala, será compactado com equipamento adequado, devendo ser atingido um grau de compactação de no mínimo 95% do próctor simples.

O material de aterro será proveniente da própria escavação ou importado, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Nas ruas onde foi feita a reposição da pavimentação deverão ser efetuados ensaios, por firma especializada, distanciados no máximo 100 m um do outro, de sorte a confirmar a compactação do aterro da vala e as espessuras e resistências das camadas da pavimentação.

Caso o resultado dos ensaios venha apresentar valores inferiores aos especificados, os serviços deverão ser refeitos, devendo, da mesma forma, serem feitos os serviços de reposição de pavimentação, seja de paralelepípedo, asfalto ou blocos de concreto,tantas vezes quanto forem necessárias, caso ocorram arreamentos.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE ASFALTO, INCLUSIVE LASTRO DE BRITA

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: Pela área em metro quadrado (m²) de pavimentação recomposta, conforme Especificações Técnicas. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Serviços de marcação, rompimento e/ou retirada manual ou mecanizada da pavimentação, disposição ao lado da vala e/ou em local próprio para estocagem dos materiais reaproveitáveis, preparo, regularização e compactação da superfície, espalhamento e apiloamento de lastro de brita, conforme Especificações Técnicas.

CONTROLES E ENSAIOS

Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pelos métodos MB-33 e MB-28, da ABNT, e conforme determinações da FISCALIZAÇÃO.

Métodos expedidos poderão ser usados para o controle de umidade no campo, permitindo o avanço da obra.

A aceitação desses métodos ficará na dependência da confirmação por laboratório, sendo o serviço recusado no caso em que se verifiquem discrepâncias maiores do que 2%. Entre os métodos expedidos a serem usados, se indicam: frigideira, frasco e "speedy".

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# CONTROLE TECNOLÓGICO

UNIDADE: mês MEDIÇÃO: Será medido mensalmente, após a elaboração e apresentação de relatórios contendo o controle tecnológico das camadas compactadas nos taludes e fundo das lagoas (se for o caso), com aprovação da Fiscalização. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Equipe de técnicos especializados para realizar todos os testes, visando controlar tecnologicamente os materiais de base, inclusive ensaios de caracterização e de controle tecnológico de acompanhamento da execução das camadas, conforme as Especificações Técnicas, incluindo mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços.

ENVOLTÓRIO

A tubulação deverá ser recoberta ou envolvida por uma envoltória de areia, afim de garantir as condições exigidas pelas hipóteses de projeto, adotadas na determinação da classe dos tubos e peças especiais.

Esse recobrimento ou envoltória poderá ser substituído por solo-areia, solo-cimento ou pó-de-areia, devendo esses materiais, nas suas condições normais de compactação, satisfazer as mesmas exigências feitas à areia. Esta opção é permitida exclusivamente quando os tubos forem da classe A, da NBR-7362.

Em função de tipo de solo, da pressão total de terra na superfície imediatamente superior ao tubo e das condições de reaterro, deve-se optar por um dos três tipos básicos de envoltório.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.17 destas Especificações Técnicas.

ENVOLVIMENTO PARCIAL DA AREIA

No fundo da vala, antes de se atingir a cota do fundo, deve-se proceder a escavação de uma pequena valeta, no terreno indeformado, onde o tubo deverá ser assentado, com envolvimento lateral e inferior de areia, conforme disposições constantes abaixo.

Esse tipo de assentamento é recomendável quando o fundo da vala for concluído de um dos seguintes tipos de solo: areia, argila, piçarra, argila rija, pedregulhos, moledo e rocha viva.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.17 destas Especificações Técnicas.

BASE TOTAL DA AREIA

Quando não for possível a execução da valeta de fundo,conforme 9.4.3.6.1, o tubo deve ser assentado com envolvimento lateral inferior de areia, que atinge todo o fundo da vala, conforme disposições constantes abaixo:

Esse tipo de assentamento é recomendável quando o fundo da vala for constituído de um dos seguintes tipos de solo: argila saturada e tabatinga.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.17 destas Especificações Técnicas.

ENVOLVIMENTO TOTAL DE AREIA

O tubo deve ser totalmente envolvido em areia, conforme disposições constantes na figura a seguir:

Esse tipo de assentamento é recomendável quando o solo de reaterro contém muitas pedras, ou é facilmente penetrável por pedras, e quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, tabatinga ou lodo, sem condições mecânicas mínimas para o assentamento dos tubos. É recomendável também quando o fundo da vala for rocha viva.

Os tubos deverão ser lastreados ou travados de modo a impedir seu deslocamento durante a execução da envoltória.

A compactação da envoltória poderá ser mecânica ou hidráulica, ou uma combinação de ambos os métodos, a critério da FISCALIZAÇÃO.

A areia da envoltória será lançada em camadas horizontais de espessuras não superiores a 90 cm e compactadas de modo a não danificar a tubulação.

A camada da envoltória, abaixo da tubulação, deverá ser lançada antes do posicionamento dos tubos.

A compactação de areia será de 95% da densidade máxima, obtida em ensaios de laboratório.

A compactação de areia será determinada "In situ" pelo ensaio do funil de areia.

Onde necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, a envoltória poderá ser executada em sua metade inferior, com uma mistura de areia e cimento, com 80 a 100 quilos de cimento Portland comum por metro cúbico de areia, que deverá ser lançada e adensada por vibração.

A conclusão da envoltória, após o assentamento da tubulação, somente poderá ser feita com a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, e após a execução dos seguintes serviços:

- Testes das juntas;

- Reparos no revestimento da tubulação

- Cadastramento detalhado.

- Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.17 destas Especificações Técnicas.

LARGURA DE VALAS

Exceto as indicações em projeto, as larguras de valas deverão ser efetuadas de acordo com as indicações da página seguinte:

|  |  | LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO TIPO DE ESCORAMENTO E COTA DE CORTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÂMETRO | COTA DE CORTE | CONTÍNUO E DESCONTÍNUO | ESPECIAL | PONTALETES | METÁLICO MADEIRA |
| 0,10 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 0,65 0,85 1,05 1,25 | 0,75 1,05 1,35 1,65 | 0,65 0,75 0,85 0,95 | - - - - |
| 0,15 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 0,65 0,85 1,05 1,25 | 0,75 1,05 1,35 1,65 | 0,65 0,75 0,85 0,95 | - - - - |
| 0,20 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 0,70 0,90 1,10 1,30 | 0,80 1,10 1,40 1,70 | 0,70 0,80 0,90 1,00 | - 1,75 1,90 2,05 |
| 0,30 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 0,80 1,00 1,20 1,40 | 0,90 1,20 1,50 1,80 | 0,80 0,90 1,00 1,10 | - 1,85 2,00 2,15 |
| 0,40 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 1,10 1,30 1,50 1,70 | 1,20 1,50 1,80 2,10 | 0,90 1,00 1,10 1,20 | - 2,15 2,00 2,45 |
| 0,45 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 1,15 1,35 1,35 1,75 | 1,25 1,55 1,85 2,15 | 1,00 1,10 1,20 1,30 | - 2,25 2,40 2,55 |
| 0,50 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 1,30 1,50 1,70 1,90 | 1,40 1,70 2,00 2,30 | 1,10 1,20 1,30 1,40 | - 2,35 2,50 2,65 |
| 0,60 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 1,40 1,60 1,80 2,00 | 1,50 1,80 2,10 2,40 | 1,20 1,30 1,40 1,50 | - 2,45 2,60 2,75 |
| 0,70 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 1,50 1,70 1,90 2,10 | 1,60 1,90 2,20 2,50 | 1,30 1,40 1,50 1,60 | - 2,55 2,70 2,85 |
| 0,80 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 1,60 1,80 2,00 2,20 | 1,70 2,00 2,30 2,60 | 1,40 1,50 1,60 1,70 | - 2,65 2,80 2,90 |
| 1,00 | 0-2 2-4 4-6 6-8 | 1,80 2,00 2,20 2,40 | 1,90 2,10 2,50 2,80 | 1,60 1,70 1,80 1,90 | - 2,85 3,00 3,15 |

OBSERVAÇÃO: LIGAÇÕES DOMICILIARES - LARGURA DA VALA = 0,50

ESCORAMENTO E OBRAS DE CONTENÇÃO

ESCORAMENTO DE VALAS

Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar desmoronamento, a EMPREITEIRA deverá providenciar o escoramento adequado.

Será obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,50 m (Portaria nº.46 do Ministério do Trabalho, de 09/02/l962).

Os tipos de escoramento a serem utilizados serão determinados pela FISCALIZAÇÃO.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ESCORAMENTO DE VALAS

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: Será feita em metro quadrado (m²) pela superfície lateral de vala e/ou cava efetivamente escorada, aplicando-se, no que diz respeito à profundidade e extensão, as mesmas condições estabelecidas para a escavação, sendo que o custo da “Ficha” deve ser incluído no preço unitário do escoramento, não sendo pago diretamente. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Fornecimento de material, inclusive pranchas metálicas e/ou de madeira, vigas e longarinas metálicas e/ou de madeira, estroncas e pontaletes, equipamentos e mão de obra para contenção lateral das paredes de solos de cavas, poços ou valas incluindo montagem e instalação na vala, cravação mecânica ou manual, eventuais reparos, conservação, desmontagem e retirada do material após a utilização. Deverão ser executados em conformidade com as especificações e a sua utilização dependerá do parecer da Fiscalização.

PONTALETEAMENTO

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,027 x 0,16 m, espaçadas de 1,35 m travadas horizontalmente com estroncas de eucalipto, de 0,20 m.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.1 destas Especificações Técnicas.

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,027 x 0,16 m, espaçadas de 0,16 m, travadas horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 0,06 x 0,16 m, em toda a sua extensão, e estronca de eucalipto de diâmetro 0,20 m cada 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.1 destas Especificações Técnicas.

ESCORAMENTO CONTÍNUO

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,06 x 0,16 m em toda a sua extensão, e estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.1 destas Especificações Técnicas.

ESCORAMENTO ESPECIAL

A superfície lateral da vala será contida por pranchas de pinho de 0,05 x 0,16 m, do tipo macho-e-fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 0,08 x 0,18 m em toda a sua extensão, e estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.1 destas Especificações Técnicas.

ESCORAMENTO METÁLICO - MADEIRA

Este tipo de escoramento é idêntico ao anterior, substituindo-se as pranchas de madeira por perfis metálicos.

Na cravação dos perfis, não sendo encontrados matacões, rocha ou qualquer outro elemento impenetrável, a ficha será a do projeto. Havendo obstáculo e o perfil cravado não tendo ficha suficiente é obrigatório o uso de estronca adicional, cuja cota deverá estar marcada no topo do perfil, antes de ser iniciada a escavação.

Se o solo apresentar camadas moles e rígidas, alternadamente, a montagem do escoramento poderá ser feita através de estroncas provisórias, para possibilitar a escarificação do material por equipamento interno à vala (trator de esteiras). A extensão de vala escorada com estroncas provisórias não deverá ter mais de 40m. A remoção das estroncas provisórias será feita imediatamente após a colocação das estroncas definitivas. Os trabalhos de substituição deverão ser contínuos.

O empranchamento deve acompanhar a escavação, não podendo haver vãos sem pranchas entre os perfis com altura superior a 0,50 m em terreno mole a l,00 m em terreno rígido.

O empranchamento deverá ser feito na mesma jornada de trabalho de escavação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.1 destas Especificações Técnicas.

CUIDADOS ESPECIAIS

Todo cuidado deve ser tomado na colocação das estroncas para que as mesmas fiquem perpendiculares aos planos de escoramento.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a uma distância da vala, equivalente, no mínimo, à sua profundidade.

Para se evitar a percolação de água pluvial para dentro da vala, a EMPREITEIRA deverá:

a) No aparecimento de trincas laterais à vala, providenciar a vedação das mesmas e a impermeabilização da área com asfalto;

b) Vistoriar junto às sarjetas se não estão ocorrendo penetração de água. Em caso positivo, vedar com asfalto.

Sempre que forem encontrados distribuidores de água no eixo da vala, os mesmos deverão ser escorados com pontaletes junto às bolsas, no máximo de dois em dois metros, antes do aterro da vala.

ALTERAÇÕES NO PROJETO

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de proceder a alteração no projeto dos sistemas de escoramento, caso haja conveniência de ordem técnico-econômica.

RETIRADA DO ESCORAMENTO

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

A remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o aterro e compactação, com a retirada progressiva das cunhas.

Atingindo o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma, e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de contraventamento.

As estacas e elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com o auxílio de guindaste, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo estabelecido no plano de retirada.

Os furos deixado no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou percolação de água.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.1 destas Especificações Técnicas.

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder ao esgotamento de águas, a fim de permitir a execução dos trabalhos.

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

A EMPREITEIRA deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco.

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo moto-bombas Diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica.

A EMPREITEIRA deverá prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente.

A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar o alongamento das áreas vizinhas ao local de trabalho.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# BOMBEAMENTO DIRETO DE VALA ESGOTADA

UNIDADE: hp x h MEDIÇÃO: Será pago pela quantidade de horas efetiva de funcionamento, medida através de horimetro instalado em cada conjunto, multiplicada pela potência do mesmo. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de instalação, operação, custos com energia ou gerador e manutenção de conjuntos moto-bomba na vala ou cava, fornecimento e instalação de horimetro, instalação de tubulação para direcionamento e disposição apropriada da água drenada, como também a solução de quaisquer problemas que possam ocorrer por falhas ou interrupções no funcionamento do sistema.

REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

Os locais da implantação do sistema de rebaixamento do lençol freático deverão atender às indicações dos desenhos de projeto e instruções da FISCALIZAÇÃO.

Todas as escavações deverão ser mantidas secas através de sistema adequado de rebaixamento do lençol freático.

No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema de ponteiras a vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a comprovação do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de nível.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.15 destas Especificações Técnicas.

ESGOTAMENTO, DRENAGEM E VALAS

Nas valas inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os tubos já assentados deverão ser limpos internamente, e aqueles cujas extremidades estiverem fechadas, serão convenientemente lastreados de maneira que não flutuem quando inundadas as valas.

A proteção das valas contra a inundação das águas superficiais se fará mediante a construção de muretas longitudinais nas bordas das escavações.

O esgotamento da vala será feito por bombas superficiais ou por sistema de rebaixamento do lençol freático, tipo ponteiras a vácuo, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.11 destas Especificações Técnicas.

BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Nos casos em que a escavação for executada em argilas plásticas impermeáveis consistentes, poderá ser usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nível estático d´água não exceda em mais de 1,00 m o fundo da escavação.

Serão feitos drenos laterais, no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da área de assentamento da tubulação, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços internos a esses drenos e recobertos de brita a fim de se evitar a erosão.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.11 destas Especificações Técnicas.

REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

Se o nível estático d´água situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo da escavação, será feito o rebaixamento parcial do nível d´água até cerca de 1,00 m acima do fundo da escavação, mantendo a vala seca com o auxílio também do bombeamento direto.

Nos casos em que a escavação for executada em solos arenosos, ou onde tais solos constituam o fundo da vala, somente será permitido o uso do rebaixamento do nível d´água através de ponteiras ou poços filtrantes, com eventual uso de vácuo.

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático, com instalação montada dentro da vala,somente será permitida se este não interferir com os trabalhos de montagem das tubulações, nem prejudicar os serviços de reenchimento da vala. Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até após a montagem dos tubos e reenchimento da vala acima da cota prevista.

As instalações de bombeamento para o rebaixamento do lençol, uma vez instaladas, funcionarão sem interrupção (24 horas por dia) até o término do serviço no respectivo trecho. Não será permitida a interrupção do funcionamento dos sistemas sob nenhum motivo, nem nos períodos noturnos ou feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum outro serviço seja executado na obra.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o completo aterro das valas até uma altura mínima da geratriz superior dos tubos igual a sete décimos do diâmetro dos mesmos.

Nos trechos onde a vala estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou rebaixamento do lençol freático, após atendida as condições acima, as operações de bombeamento cessarão gradativamente, de maneira que o nível piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro.

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia ou combustível, manutenção, operação e guarda dos equipamentos, será de responsabilidade da EMPREITEIRA.

A água retirada deverá ser conduzida para as galerias condutoras de água pluvial.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

UNIDADE: MÊS MEDIÇÃO: Será pago pela quantidade de dias efetivos de funcionamento, medida através de fichas de controle instalado em cada conjunto. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de instalação, operação, custos com energia ou gerador e manutenção de conjuntos motor-bomba na vala ou cava, instalação de tubulação para direcionamento e disposição apropriada da água drenada, como também a solução de quaisquer problemas que possam ocorrer por falhas ou interrupções no funcionamento do sistema.

FUNDAÇÕES

Antes de ser lançado o primeiro elemento construtivo, o solo de fundação deverá ser examinado pela FISCALIZAÇÃO.

Para o assentamento da tubulação, o contato entre o tubo e a fundação sobre o qual será assentado, poderá,dependendo do terreno, ser de diversos tipos, discriminados a seguir.

FUNDAÇÃO DIRETA

Quando o material do fundo da vala não for capaz de suportar a carga do reaterro, dever-se-á executar uma base de cascalho ou de concreto. Os tubos sobre tais bases devem ser assentados obrigatoriamente com envolvimento total de areia.

O material de envolvimento dos tubos não deve ser lançado diretamente sobre eles, quando a vala for muito profunda. Deve-se cuidar para que com esse material não tenha pedras ou entulhos, que possam danificar os tubos.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# FUNDAÇÃO DIRETA E COM ESTACAS

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Serão pagos pelo volume de fundação efetivamente executada em metro cúbico (m³), medido,de acordo com a seção transversal definida em projeto. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de lançamento, homogeneização, cura , nivelamento e arremate, devendo ser observado, o previsto nas Especificações Técnicas.

FUNDAÇÕES COM ESTACAS

Nos trechos onde a camada adequada para a sustentação da tubulação estiver localizada a uma profundidade relativamente grande e que não torne aconselhável a substituição do terreno de fundação, serão utilizadas estacas, de modo a transmitir a carga da estrutura para a camada de solo de maior capacidade de carga.

As estacas poderão ser de perfil metálico I-10, concreto ou de madeira, sujeitas a exame prévio pela FISCALIZAÇÃO. Não poderão ser utilizadas estacas de madeira não tratada, a não ser que a cabeça esteja permanentemente abaixo do nível d´água.

A cravação será executada por bate-estacas, podendo ser usado martelo de gravidade, com peso variável entre uma e uma vez e meia o peso da estaca.

A locação dos eixos das estacas será feita pela EMPREITEIRA, sendo de 1,00 cm por metro a tolerância máxima de diferença de inclinação, em relação à projetada.

Quando a área da cabeça da estaca for maior que o martelo, deverá ser usado um anel para distribuir uniformemente o golpe, evitando-se desse modo, tanto quanto possível a tendência de rachar ou fragmentar a estaca.

Durante a cravação das estacas, deverá ser usado um coxim entre o cabeçote e a cabeça da estaca. A espessura do coxim deverá variar em função do bate-estaca e da resistência encontrada na cravação. Quando necessário deverá ser usado um coxim adicional. Os coxins deverão ser inspecionados regularmente, não devendo ser permitido o emprego daqueles que tenham perdido sua forma inicial e sua consistência natural.

Emendas de estacas poderão ser executadas somente quando aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e de acordo com os detalhes do projeto específico fornecido pela EMPREITEIRA.

Em função do tipo de equipamento de cravação a ser empregado, do peso do martelo, do capacete e da estaca, será determinada pela FISCALIZAÇÃO a nega admissível. No bate-estaca de queda livre, durante a determinação da nega, o martelão deverá ter altura de queda de 1,00 m.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.6.18 destas Especificações Técnicas.

| dl | a | b | c | d | e | f | DE | D=3/8" C/10 | D=1/4" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,20 | 3D | c/25 |
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 3D | c/25 |
| 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 3D | c/25 |
| 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 4D | c/25 |
| 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 5D | c/25 |
| 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 6D | c/25 |
| 0,60 | 0,15 | 0,15 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 7D | c/25 |
| 0,70 | 0,15 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 8D | c/25 |
| 0,80 | 0,15 | 0,15 | 1,10 | 1,10 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 9D | c/25 |
| 0,90 | 0,15 | 0,15 | 1,20 | 1,20 | 1,05 | 1,05 | 1,20 | 10D | c/25 |
| 1,00 | 0,15 | 0,15 | 1,35 | 1,35 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 12D | c/25 |
| 1,10 | 0,15 | 0,15 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 1,45 | 13D | c/25 |
| 1,20 | 0,15 | 0,15 | 1,60 | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 14D | c/25 |

CONCRETO

A execução do concreto deverá obedecer rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA a resistência e estabilidade de qualquer parte da estrutura executada.

MATERIAIS COMPONENTES

CIMENTO

Todo o cimento a ser utilizado deverá atender à especificação correspondente (NBR-5732, NBR-5753, NBR-5737).

Serão rejeitados, independentes de ensaios de laboratórios, todo e qualquer cimento que indicar sinais de hidratação, sacos que estejam manchados ou avariados.

Não deverá ser utilizado cimento quente.

O volume de cimento a ser armazenado na obra deverá ser suficiente para permitir a concretagem completa das peças programadas, evitando interrupções no lançamento por falta de material. O armazenamento deverá ser feito de maneira tal que permita uma operação de uso em que se empregue em primeiro lugar o cimento mais antigo, antes do recém-armazenado.

AGREGADOS

Os agregados deverão atender à especificação NBR-7211 (EB-4 da ABNT).

Caso o agregado não se enquadre nas exigências da NBR-7211/83, a liberação ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO, após a realização dos seguintes ensaios suplementares:

Massa específica absoluta, porosidade e absorção (DIN-52102 e   DIN-52103 ou ASTM C-127/22 e ASTM C-128/73),

Estabilidade dimensional, ciclagem e durabilidade ASTM C-586/69).

Os agregados devem ser estocados de forma a evitar a contaminação e mistura dos materiais, observando-se:

Estocar os agregados na parte mais alta do terreno, para evitar empoçamento de água de chuva.

Estocar os agregados sobre solo firme e limpo, ou sobre uma base de    concreto magro.

Manter a areia e os agregados graúdos de dimensão máxima diferentes    separados por divisões de madeira, de blocos de concreto, ou outro     sistema que impeça mistura do material.

Os limites quanto à dimensão máxima dos agregados deverá atender à NBR-6118 (NB-1 DA ABNT), salvo em condições especiais onde constar em projeto recomendações específicas que deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água potável de rede de abastecimento é considerada satisfatória para ser utilizada como água de amassamento de concreto.

Caso seja necessário a utilização de água de outra procedência, a liberação ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO, após a realização de ensaios químicos que comprovem a qualidade da água, atendendo ao especificado no item 9.1.3 da NBR-6118 (NB-1/78 da ABNT).

ADITIVOS

O uso de aditivos está sujeito à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, e seu desempenho será comprovado através de ensaios comparativos com um concreto "referência", sem aditivo.

Não será permitida a utilização de aditivos que contenham cloreto de cálcio ou pó de alumínio.

Os aditivos deverão ser armazenados em local abrigado das intempéries, umidade e calor, por período não superior a seis meses.

AÇOS

As barras, fios cordoalhas e telas de aço, deverão atender as especificações correspondentes: NBR-7480 (EB-3), NBR-7482, NBR-7483 e BR-7481. Os lotes deverão ter homogeneidade quanto às suas características geométricas e apresentar-se sem defeitos, tais como bolhas e fissuras.

Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e ferrugem, apresentando redução na seção efetiva.

Ao se armazenar o aço deve-se protegê-lo do contato direto com o solo, apoiando-se sobre uma camada de brita ou sobre vigas de madeira,transversais aos feixes. Recomenda-se cobrir com plástico ou lona protegendo-os da umidade e do ataque de agentes agressivos.

Sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO não será permitidas substituições de aço, de baixa resistência por aços de alta resistência, assim como substituição de barras de diâmetros maiores, mesmo com equivalência de secções.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# AÇO CA 50/60

UNIDADE: quilograma (kg). MEDIÇÃO: Será medido pelo peso em quilograma (kg) de aço calculado com base nos desenhos de projeto. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após a efetiva colocação da armadura nas peças de concreto, conforme projeto e especificações. COMPREENDE: O fornecimento de materiais, transporte, pesagem, corte, dobramento, execução de emendas, suportes, fixadores e cavaletes, limpeza, colocação, amarração, soldas, espaçadores, pastilhas e fixação das formas, mão-de-obra e o que mais for necessário a execução dos serviços.

DOSAGEM DO CONCRETO

O proporcionamento dos materiais deve possibilitar a obtenção de um traço de concreto:

Compatível com as dimensões e densidade da armadura das peças e o equipamento disponível para mistura, transporte, lançamento e adensamento do concreto.

Que atenda as exigências mecânicas indicadas no projeto.

Que atenda critérios de durabilidade quando constantes das especificações técnicas.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# CONCRETO ESTRUTURAL E NÃO ESTRUTURAL

UNIDADE: metro cúbico (m³). MEDIÇÃO: Pelo volume em metro cúbico (m³) de concreto estrutural e não estrutural executado, de acordo com o projeto. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após o lançamento e aplicação do concreto. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à realização do serviço. Compreendendo, também, locação, preparo, fornecimento do concreto com eventuais aditivos, conforme especificado no projeto, transporte até a obra, bombeamento à peça de concretagem, adensamento, aplicação, cura e controle tecnológico, conforme Especificações Técnicas.

TRAÇOS

TRAÇOS PARA CONCRETO ARMADO

Os concretos a serem empregados nas estruturas de concreto armado deverão atender às resistências características especificadas no projeto e apresentar consumo mínimo de cimento de 360 kg/m³ de concreto, com relação água/cimento não superior a 0,52, e deverão ser submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.7.16 destas Especificações Técnicas.

TRAÇOS PARA CONCRETO

Os concretos a serem empregados em lastros para o assentamento de tubos deverão atender às resistências características de projeto e apresentarem consumo mínimo de cimento de 150 kg/m.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.7.16 destas Especificações Técnicas.

CONTROLE DE QUALIDADE

O concreto será aceito pela comprovação, através de ensaios de laboratórios, do atendimento às especificações de projeto.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.21 destas Especificações Técnicas.

CONTROLE DE RESISTÊNCIA DA COMPRESSÃO AXIAL

O controle da resistência do concreto, para fins de aceitação, será efetuado conforme o item 15.1.1 (Controle Sistemático) da NBR-6118 (NB-1/78 da ABNT).

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.21 destas Especificações Técnicas.

TRABALHABILIDADE

A trabalhabilidade do concreto deverá ser compatível com as dimensões da peça a concretar, com a distribuição e densidade da armadura, com os equipamentos de mistura, e com as condições de transporte, lançamento e adensamento, a fim de garantir o perfeito preenchimento das várias peças da estrutura constantes do projeto.

A trabalhabilidade do concreto será controlada através da medida de consistência pelo abatimento do tronco de cone NBR-7223/82 (MB-256 da ABNT) que será aplicado para concretos com abatimento entre 1 e 15 cm. Abaixo e acima desses valores recomenda-se o emprego de outros métodos, como por exemplo, o VB (para valores abaixo de 1 cm) e o de espalhamento (para valores acima de 15 cm).

O intervalo entre ensaios será determinado pelo volume lançado e pelas condições específicas de mistura e será fixado pela FISCALIZAÇÃO em função das variáveis de cada obra.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.7.16 destas Especificações Técnicas.

PRODUÇÃO DO CONCRETO

CONCRETO MISTURADO NA OBRA

Os processos de mistura, manual ou mecânico, deverão atender aos itens 12.2 e 12.3 da NBR-6118 (NB-1/78 da ABNT).

Nas estruturas em contato com líquido ou sujeitas a ataque de agentes agressivos, somente será permitida a mistura mecânica, com o uso de betoneiras estacionárias.

A ordem de introdução dos materiais na betoneira será o seguinte:

- Parte da água de amassamento (opcional)

- Parte do agregado graúdo

- Areia

- Restante do agregado graúdo

- Cimento

- Restante da água

O concreto não poderá ser redosado após o início de pega.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.7.16 destas Especificações Técnicas.

CONCRETO DOSADO EM CENTRAL

O concreto dosado em central deverá atender à especificação NBR-7212 (EB-136 da ABNT).

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.7.16 destas Especificações Técnicas.

TRANSPORTE

O transporte do concreto deverá atender ao item 13.1 da NBR-6118 (NB-1 da ABNT).

Os meios de transporte deverão ser compatíveis com o ritmo de colocação.

Não será permitida a formação de juntas frias nas estruturas. O transporte será feito mediante uma programação preestabelecida, evitando-se incidentes prejudiciais à qualidade e o andamento normal das obras.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.7.16 destas Especificações Técnicas.

CURA

Os processos de cura deverão atender à especificação da NB-1 da ABNT,e deverão ser prolongados por 14 dias.

Em pisos, lajes, e outras superfícies, a cura poderá ser executada represando-se a água no local concretado no momento em que a presença de água na peça concretada não venha alterar as características do concreto.

A água destinada à cura por irrigação deve ser proveniente de mangueiras de borracha ou PVC perfuradas; tubos galvanizados não serão permitidos para evitar o aparecimento de manchas na superfície do concreto.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As Fôrmas e escoramentos deverão ser executados de acordo com o item 9 da NBR-6118 (NB-1 da ABNT).

As Fôrmas que darão continuidade à estrutura deverão se sobrepor ao concreto endurecido do lance anteriormente executado em uma faixa de igual ou maior a 10 cm. Deverão ser fixados com firmeza, de maneira que com a colocação do concreto novo elas não se larguem nem permitam perda de nata de cimento nas juntas.

As Fôrmas deverão ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, untadas com óleo que facilite a desforma e não manche a superfície do concreto.

As Fôrmas só poderão ser liberadas após a aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# FORMAS DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

UNIDADE: metro quadrado (m²). MEDIÇÃO: Pela área em metro quadrado (m²) de forma em contato com o concreto, medida com base nos desenhos de projeto. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após a efetiva colocação das formas nas peças de concreto, conforme projeto e especificações. COMPREENDE: O fornecimento de materiais como madeira, pregos, desmoldantes, espaçadores, etc., além dos serviços de fabricação, montagem, nivelamento, escoramento, vedações, deforma e limpeza, e mão-de-obra para a realização dos serviços.

RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTOS

A retirada das Formas e dos escoramentos deverá basear-se na NB-1 da ABNT e só será executada mediante autorização da FISCALIZAÇÃO.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.9.5 destas Especificações Técnicas.

JUNTAS

As juntas deverão ser tratadas por qualquer processo que elimine a camada superficial de nata de cimento, deixando os grãos de agregado parcialmente exposto, a fim de se garantir boa aderência ao concreto seguinte. Poderá ser empregado qualquer um dos métodos:

a) Jato de ar e água aplicado no intervalo de 8 a 15 horas após o término da concretagem ("corte verde");

b) Jato de areia,após no mínimo 12 horas de interrupção;

c) Apiloamento (ou picoteamento) manual ou mecânico da superfície da junta, após no mínimo 	12 horas de interrupção.

As superfícies deverão ser mantidas úmidas e antes da concretagem deverá se proceder a uma lavagem com água para remover todos os restos de concreto soltos e a poeira.

FALHAS

A EMPREITEIRA deverá atender a todas as indicações da FISCALIZAÇÃO e do projeto, relativamente à garantia de qualidade nas estruturas ou peças, parcial ou totalmente concretadas. Deverá a EMPREITEIRA providenciar medidas corretivas, compreendendo demolição e remoção do material, recomposição de vazios, ninhos e porções estruturais, com emprego de enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injeções e providências outras.

Os procedimentos a serem adotados nesses trabalhos serão fixados pela FISCALIZAÇÃO, à vista de cada caso, e serão realizados sem ônus para a CONTRATANTE.

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES

RECEPÇÃO E ESTOCAGEM DE TUBOS E PEÇAS

Por ocasião da entrega dos tubos e conexões a FISCALIZAÇÃO deve estar presente para verificar o material, supervisionar sua descarga e estocagem.

DESCARGA

A descarga deve ser feita adotando-se todos os cuidados necessários à segurança dos operários e de modo a evitar danos aos tubos, conexões e anéis de junta, devendo-se observar o seguinte:

a)A EMPREITEIRA deve providenciar em tempo hábil os dispositivos equipamentos eventualmente necessários para a descarga nos locais escolhidos, bem como para o empilhamento dos tubos e estocagem das  conexões e anéis;

b) A descarga dos tubos deve ser feita pelas laterais do caminhão, com    oshomensnecessáriosemfunçãododiâmetroepesodostubos.Ostuboseconexõesnãodevemserarrastados,afimdenãodanificarsuasextremidades;

c) No caso de utilizar meios mecânicos para a descarga, deve-se tomar os devidos cuidados para que os cabos ou cordas utilizados não danifiquem o material;

d) Os anéis de junta devem ser descarregados em suas embalagens originais.

ESTOCAGEM

Quando os tubos ficarem estocados no canteiro da obra, por longos períodos, devem ficar ao abrigo do sol, evitando-se possíveis deformações provocadas pelo aquecimento excessivo, devendo-se observar o seguinte:

a) A FISCALIZAÇÃO deve designar local, plano apropriado para a estocagem dos tubos, com 	declividade mínima, limpo, livre de pedras ou  objetos salientes;

b) A primeira camada de tubos deve ser colocada sobre um tablado de  madeira contínuo, ou pranchões de 0,10 m de largura espaçados de 0,20 m no máximo, colocados nos sentido transversal dos tubos;

c) Devem ser providenciadas estroncas verticais, espaçadas de metro em metro para apoio lateral das camadas de tubos. (figura a seguir).

d) Os tubos devem ser colocados com as bolsas alternademente de cada lado (vide figura página anterior);

e) O comprimento dos pranchões de base deve corresponder a um número exato de tubos, de modo que o primeiro e o último fiquem apoiados  nas estroncas verticais;

f) As demais camadas de tubos são dispostas umas sobre as outras, observada a alternância das bolas;

g) Recomenda-se não fazer pilhas com mais de 1,80 m de altura,a fim de facilitar a colocação e posterior retirada dos tubos da última camada;

h) As conexões devem ser estocadas em local adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações;

i) Os anéis de junta devem ser estocados em suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares,óleos e graxas.

ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

Os tubos devem ser colocados com sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de modo que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio contínuo do corpo do tubo.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES – JUNTA ELÁSTICA OU TRAVADA

UNIDADE: m MEDIÇÃO: Será pago pela extensão em metro (m) de tubulação assentada. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de carga, transporte desde o depósito da Contratante e/ou Contratada até o canteiro de obras, e deste até o local de assentamento, de tubos, conexões, peças especiais e acessórios de PVC, RPVC, PRFV ou ferro fundido dúctil, preparação final do fundo da vala, abaixamento, assentamento e movimentação de tubos, conexões, peças especiais e acessórios, conforme as Especificações Técnicas.

EXECUÇÃO DAS JUNTAS ELÁSTICAS

A execução das juntas elásticas deve obedecer a seguinte seqüência:

a) Verificar se os anéis correspondem aos especificados pela NBR-9051 e padronizados pela NBR-9063 e se estão com bom estado e limpos;

b) Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as faces internas das bolsas e, principalmente,a região de encaixe do anel. Verificar  se o chanfro da ponta do tubo não foi danificado;caso necessário,  corrigi-lo com uma grosa;

c) Colocar o anel dentro de seu encaixe na bolsa, sem torções;

d) Untar a face externa da ponta do tubo e a parte aparente do anel com pasta adequada recomendada pelo fabricante. Não utilizar em hipótese nenhuma alguma graxa ou óleos minerais, que podem afetar as  características da borracha;

- Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, realizar o encaixe, empurrando manualmente  o tubo. Para os DN maiores, pode-se utilizar uma alavanca junto à bolsa do tubo a ser encaixado, com o cuidado de se colocar uma tábua   entre a bolsa e a alavanca a fim de se evitar danos.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.10.7 destas Especificações Técnicas.

ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DA

TUBULAÇÃO

Executando o encaixe, procede-se o alinhamento da tubulação. Se necessário podem ser cravados piquetes ou calços laterais, para assegurar o alinhamento da tubulação, especialmente quando se tratarem de trechos executados em curva conforme previsto em 9.5.3. O nivelamento deve ser feito obedecendo-se o disposto na NB-37.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.10.4 destas Especificações Técnicas.

MONTAGEM DOS TRECHOS

O sentido de montagens dos trechos deve ser de preferência caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve-se ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subseqüente. A montagem da tubulação entre dois pontos fixos deve ser feita utilizando-se luvas de correr.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# FORNECIMENTO E/OU MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DIVERSOS

UNIDADE: m / un / pt MEDIÇÃO: Será pago em conformidade com a Planilha de Preços, após efetivados os fornecimentos (materiais presentes no Canteiro de Obras e/ou depósitos), devidamente aprovados pela CONTRATANTE. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Aquisição, pela CONTRATADA, de materiais e equipamentos especificados necessários à plena execução das obras e dos serviços licitados, de acordo com as discriminações e quantitativos da planilha de preços contratual, Especificações Técnicas e normas pertinentes ao projeto. Inclui-se nos fornecimentos os projetos, testes, embalagem, frete, seguro, cargas e descargas e armazenamento até a sua aplicação.

CONEXÕES

Na instalação das tubulações somente devem ser utilizadas conexões do mesmo material dos tubos.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.10.7 destas Especificações Técnicas.

TESTES E LIMPEZA FINAL

Antes do completo recobrimento da tubulação serão realizados testes para verificação da montagem.

Caso, ao terminar a montagem, não haja, por qualquer motivo, condições de realizar os testes, a EMPREITEIRA ficará com a responsabilidade pelos serviços executados até a realização dos testes.

Antes de solicitar o Recebimento Técnico Provisório da Obra, a EMPREITEIRA deverá proceder à limpeza da tubulação e poços de visita, deixando a linha completamente desimpedida de lama, tocos de madeira, restos de concreto e de todo elemento que prejudique o escoamento.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# TESTE DA REDE COLETORA DE ESGOTO.

UNIDADE: m MEDIÇÃO: Será pago pela extensão em metro linear (m) de tubulação limpa e testada. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de limpeza e testes de estanqueidade da rede coletora com utilização de carros pipa, equipamentos de pressurização, elementos de vedação tais como flanges cegos, blocos de ancoragem, etc., reparos eventuais provenientes de problemas construtivos, tudo de acordo com as Especificações Técnicas.

LEVANTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DA

SUPERFÍCIE

No caso de remoção da pavimentação, além das instruções peculiares a cada caso, a serem dadas oportunamente pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser observado o seguinte:

a)	Nos casos de materiais aproveitáveis, estes serão retirados e arrumados em locais adequados;

b) Quando houver necessidade de remoção de guias a operação será realizada até o ponto de concordância com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumação deverão ser limpos de massas de rejuntamento aderentes;

c) Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição ou remoção serão transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora escolhido pela FISCALIZAÇÃO ou, no caso desta não se pronunciar, em locais a critério da EMPREITEIRA.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.10.11 destas Especificações Técnicas.

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

As vias de terra, após o fechamento da vala, deverão ter o seu leito regularizado com motoniveladora. Para as vias revestidas deverão ser observadas as seguintes disposições:

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# PISOS / REVESTIMENTOS

UNIDADE: metro quadrado (m²). MEDIÇÃO: Pela área efetivamente revestida em metro quadrado (m²). PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização do serviço e aprovação da Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, preparo da superfície para aplicação e assentamento do piso e revestimento, conforme Especificações Técnicas e Projeto, acabamento final e limpeza.

REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO

A reconstituição das camadas da base e do revestimento será executada de conformidade com as Instruções de Execução, da Prefeitura Municipal.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.10.11 destas Especificações Técnicas.

REPOSIÇÃO DE PASSEIO

Deverá ser feita como a existente anteriormente considerando-se, fundamentalmente, dois tipos:

a) Acabamento comum: será de concreto com consumo de 210 kg de cimento por metro cúbico de concreto, na espessura mínima de 5,00 cm com  acabamento de 2,00 cm de espessura de argamassa de cimento e areia 1:3.

b) Acabamento superior: deverá obedecer as características dos materiais existentes de forma a 	reconstruir as condições iniciais.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.10.11 destas Especificações Técnicas.

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO

Deverão ser assentes sobre base de areia e rejuntados com areia ou asfalto onde for necessário.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO, EXCLUSIVE PARALELOS, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: Pela área em metro quadrado (m²) de pavimentação recomposta, conforme Especificações Técnicas. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Serviços de marcação, rompimento e/ou retirada manual ou mecanizada da pavimentação, disposição ao lado da vala e/ou em local próprio para estocagem dos materiais reaproveitáveis, preparo, regularização e compactação da superfície, espalhamento e apiloamento de lastro de areia, alinhamento, assentamento e rejuntamento com cimento e areia, proteção e varrição, conforme Especificações Técnicas.

REPOSIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

Para o assentamento de guias e construção de sarjetas serão adotadas as normas e cuidados prescritos nas especificações da Prefeitura do Município, devendo ser recuperados e pintados.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO

UNIDADE: m MEDIÇÃO: Serão pagos pela extensão linear (m) de meio-fio removido e reposto. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Serviços de retirada manual ou mecanizada de meio-fio, disposição ao lado da vala e/ou em local próprio para estocagem para posterior reaproveitamento, limpeza e assentamento do meio-fio, incluindo preparação e lançamento de argamassa de rejuntamento, conforme as Especificações Técnicas.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE SARJETAS

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Serão pagos por metro cúbico . PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Serviços de retirada manual ou mecanizada dede sarjetas, disposição ao lado da vala e/ou em local próprio para estocagem para posterior reaproveitamento, limpeza e assentamento, incluindo preparação e lançamento de argamassa de rejuntamento, conforme as Especificações Técnicas.

REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO

As tutulações remanejadas devem apresentar perfeitas condições de uso, devem ser estanques. O deslocamento dessas tubulações deve garantir a perfeita integridade das peças.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO

UNIDADE: m MEDIÇÃO: Serão pagos pela extensão linear (m) de tubulação remanejada. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Serviços de remanejamento com ou sem reaproveitamento, limpeza e assentamento de tubulação, conforme as Especificações Técnicas.

LIGAÇÕES DOMICILIARES E INTRADOMICILIARES

As ligações domiciliares devem apresentar perfeitas condições de uso, devem ser estanques. As caixas de ligação devem ser executadas consoante projeto específico. Nos locais indicados serão intercaladas na rede coletora, junções em tê para a execução das ligações prediais, orientadas na direção do funda da caixa de ligação.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# LIGAÇÕES DOMICILIARES E INTRADOMICILIARES

UNIDADE: un MEDIÇÃO: Serão pagas por unidade executada, pronta e aprovada pela Fiscalização. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: O fornecimento de materiais como tubos e conexões, mão-de-obra destinados à execução dos serviços de limpeza, locação, escavação do local para a execução das caixas de inspeção em concreto simples, com tampa de concreto armado, execução de reaterro compactado e recuperação dos passeios demolidos, conforme especificações.

DISPOSITIVOS ESPECIAIS

POÇOS DE VISITA

Os poços de visita poderão ser de dois tipos, de acordo com o método construtivo:

a) De alvenaria de tijolos;

b) De concreto pré-moldado.

Os poços de visita serão constituídos de duas partes: a câmara de trabalho, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 1,10 m de diâmetro e a câmara de acesso ou chaminé de entrada, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 0,60 m de diâmetro.

A câmara de trabalho deverá ter a maior altura possível, a fim de permitir o trabalho no seu interior em condições satisfatórias. A chaminé, que suportará o tampão na sua parte superior, terá 1,00 m de altura máxima.

O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1:3:5 em volume,com 0,20 m de espessura, tendo, em planta, uma saliência de 0,15 m em relação a face externa das paredes. Esse embasamento deverá repousar em terreno firme ou devidamente consolidado. No caso da presença do lençol freático, existência de subpressão, a laje de fundo deverá ser em concreto armado.

Quando a diferença de nível entre um coletor afluente e o fundo do poço de visita for superior a 0,50 m a construção do poço de visita deverá obedecer às instruções e detalhes fornecidos pela FISCALIZAÇÃO.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# CAIXA DE INSPEÇÃO, POÇOS DE VISITA, TERMINAL DE LIMPEZA

UNIDADE: un MEDIÇÃO: Serão pagas por unidade executada, pronta e aprovada pela Fiscalização. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: O fornecimento de materiais e mão-de-obra destinados à execução dos serviços de limpeza, locação, escavação do local para a execução das unidades, em concreto simples e/ou armado e/ou alvenaria de tijolos, execução dos revestimentos interno e externo, execução de reaterro compactado, conforme especificações.

POÇOS DE ALVENARIA

Os poços de alvenaria serão executados com blocos maciços de concreto ou com tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo no seu recebimento, às prescrições da ABNT. Serão usados nas redes coletoras, nos coletores-tronco e emissários. A argamassa a ser usada no assentamento dos blocos ou tijolos será de cimento e areia no traço 1:3 em volume.

As faces internas das paredes e do fundo deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3 em volume, alisada a colher. Externamente as paredes deverão ser integralmente chapiscadas com  argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume.

Na parte superior de alvenaria será fundida ou pré-moldada uma laje de concreto armado com 0,12 m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé.

Os fundos dos poços de visita serão constituídos de uma laje de concreto e deverão,preferencialmente,ser fundidos com o tubo no local,para que haja perfeita aderência entre ambos.

As calhas deverão ser construídas em perfeita concordância com as linhas de coletor.

As paredes internas dos poços de visita deverão levar, no mínimo, duas demãos de pintura com nata de cimento.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS E/OU MACIÇO

UNIDADE: metro quadrado (m²). MEDIÇÃO: Pela área construída em metro quadrado (m²), obtida em apenas uma das faces do pano de parede, inclusive para alvenaria aparente, descontando todos os vãos, quaisquer que sejam as suas dimensões. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização do serviço e aprovação da Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de tijolos, cimento, areia, cal hidratada, saibro, etc., preparo e aplicação de argamassa, andaimes, transporte horizontal e vertical, assentamento dos tijolos, blocos e arremates finais, conforme projeto e Especificações Técnicas, além da mão-de-obra necessária à execução do serviço.

# REVESTIMENTOS (CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO)

UNIDADE: metro quadrado (m²). MEDIÇÃO: Pela área efetivamente revestida em metro quadrado (m²). PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização do serviço e aprovação da Fiscalização. COMPREENDE: Fornecimento de materiais, como cimento, areia, cal hidratada, saibro, etc., preparo, andaimes e aplicação das argamassas de revestimento de acordo com o traço indicado nas Especificações Técnicas, regularização e acabamento final, além da mão-de-obra necessária à execução do serviço.

POÇOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Os poços de concreto pré-moldado serão executados em areia de concreto armado obedecendo as prescrições da ABNT. Serão utilizados nas redes coletoras, coletores-tronco e emissários.

O rejuntamento dos anéis de concreto pré-moldado será executado com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3 em volume, alisada a colher.

Na parte superior dos anéis pré-moldados será fundida ou pré-moldada uma laje de concreto armado com 0,12 m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.11.1 destas Especificações Técnicas.

POÇO DE INSPEÇÃO

Os poços de inspeção terão uma única câmara de trabalho, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 0,60 m de diâmetro.

Serão executados com anéis pré-moldados de concreto ou com tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo, no seu recobrimento, as prescrições da ABNT.

A argamassa a ser usada no assentamento dos blocos ou tijolos será de cimento e areia no traço 1:3 em volume, sendo as paredes internas revestidas com argamassa e as externas revestidas com argamassa e deverão ser chapiscadas.

CAIXA DE PASSAGEM

As caixas de passagens serão constituídas de um embasamento de brita que apoiará uma placa de pré-moldado de concreto ou fundida no local.

As paredes laterais serão executadas de alvenaria de tijolos com traço para assentamento de 1:3 em volume.

Na parede superior da alvenaria será fundida uma laje de concreto, podendo esta ser pré-moldada.

O espaço entre as laterais e a canaleta deverá ser preenchido com argamassa de cimento e areia com traço 1:3 em volume.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.11.1 destas Especificações Técnicas.

TERMINAL DE LIMPEZA

O terminal de limpeza é constituído de duas curvas de 45 espaçadas por um tubo de PVC rígido com comprimento variável, sendo usado também em redução do mesmo material caso a rede seja de diâmetro inferior a 200 mm.

Na sua extremidade é instalado um tampão em fofo com diâmetro de 450 mm.

Sendo o tampão e as curvas apoiadas em uma laje de concreto.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.11.1 destas Especificações Técnicas.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Todos os serviços de caráter administrativo correspondentes às ligações prediais serão executados pela EMPREITEIRA no escritório do canteiro de obra, que para isso deverá contar com o suporte necessário.

Os casos omissos deverão ser imediatamente comunicados à FISCALIZAÇÃO, para apreciação e expedição de instruções.

CONJUNTO MOTOBOMBA AUTO-ESCORVANTE

OBJETIVO

A presente especificação tem como objetivo apresentar as condições técnicas a serem observadas para o projeto, fornecimento e montagem dos conjuntos motobombas que deverão ser implantados nas Estações Elevatórias de Esgotos do Sistema de Esgotos Sanitários.

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Deverão ser fornecidos os equipamentos completos de acordo com especificações técnicas, com todos os seus acessórios ao seu perfeito funcionamento e à finalidade para a qual estão previstos.

ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Serão fornecidos:

- Conjuntos motobombas autoescorvantes completos, inclusive motores elétricos, nas

condições de operação indicadas nos memoriais de cálculos;

-	2 (duas) bases completas, inclusive com os parafusos chumbadores;

-	2 (duas) válvulas de ar GR;

-	2 (dois) sistema de polias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALIDADES

- As bombas deverão ser como aqui especificadas;

- No caso de ser impossível ao Fabricante atender a certos detalhes de fabricação, devido a técnicas de fabricação diferentes, o fornecedor deverá descrever completamente estes aspectos que estão em desacordo com as especificações;

- As unidades deverão ser cuidadosamente balanceadas, de modo que quando operadas nas capacidades nominais, a amplitude de vibração não exceda as normas Hidraulic Institute (pág. 84, 12ª edição).

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

- Regime de operação: intermitente;

-	Líquido a recalcar: esgoto bruto doméstico gradeado, não desarenado;

-	Tipo de bomba centrífuga horizontal autoescorvante;

-	Sucção negativa (situada acima do nível máximo do poço de sucção);

-	Tipo de operação: comando automático através de sensor de nível tipo transdutor submersível de pressão para funcionamento de 2 (duas) bombas.

REQUISITOS DE PROJETO

a) Tipo de Bomba

Bomba centrífuga horizontal autoescorvante, rotor aberto, eixo de aço inox 4140, placa de desgaste em ferro fundido classe 30 e selo mecânico autolubrificado (óleo) sem fonte externa e sistema de dupla flutuação, carcaça em ferro fundido ASTM A 48 CL 30.

As características principais dos conjuntos motobombas deverão ser:

- O conjunto motobomba deverá ser separado, com eixo da bomba e eixo do motor distintos e interligados através de sistema de correias e polias.

- O local de assentamento do conjunto motobomba deverá ser protegido de inundações.

b) Base da Bomba

Deverá ser fornecida com cada bomba uma base metálica e respectivos parafusos chumbadores a qual será chumbada no piso da casa de bombas, sendo esta base do tipo estrutural A 36.

c) Carcaça da Bomba

A carcaça da bomba e do motor deverá ser constituída de material, com sucção radial e descarga vertical.

d) Rotor da Bomba

Deverá ser do tipo aberto construído de Ferro Dúctil nº 60-40-18, com passagens amplas entre suas pás, devendo o rotor ser balanceado estática e dinamicamente.

f) Placa de Desgaste e Selo Mecânico

Deverá ser construído em ferro classe 30 e selo mecânico lubrificado a óleo sem fornecimento de fluido de fonte externa, face rotativa em silício carbide e face estacionária em tungstênio e titânio.

e) Acionamento

A bomba e o eixo do motor são independentes um do outro, e conectados através de um sistema de correias do tipo "V-belt", e polias.  O eixo da bomba deverá ser fabricado em aço inox nº 4140.

TESTE, INSPEÇÕES E ENSAIOS DE

RECEBIMENTO

TESTE, INSPEÇÕES NA FÁBRICA

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de inspecionar as instalações de testes do fabricante e de manter um inspetor qualificado, se julgar necessário, para acompanhar a fabricação e a realização dos testes.

O fabricante deverá notificar a data de realização dos testes com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.  Se durante os testes o equipamento não atender aos requisitos especificados e propostos, o fabricante deverá providenciar as alterações sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

Os testes deverão ser feitos até que os equipamentos tenham funcionamento satisfatório.

As carcaças das bombas deverão ser testadas hidrostaticamente à pressão de no mínimo igual a 1,5 vez a pressão da SHUT-OFF, indicada na curva característica, mantendo-se a pressão de teste durante o tempo necessário, não inferior a dez minutos.

Antes do embarque dos equipamentos, o fabricante da bomba deverá executar, em sua fábrica, teste de funcionamento e aceitação, com elaboração de curvas, certificados e relatórios correspondentes, os quais deverão ser submetidos à FISCALIZAÇÃO para aprovação.

As bombas deverão ser testadas de acordo com norma DIN 1944 classe II, com levantamento de pelo menos 6 ( seis ) pontos dispostos ao longo da curva da bomba.  Para os pontos levantados deverão ser mantidas e garantidas, dentro das tolerâncias da norma, as grandezas Q, H, N, NPSH incipiente e BHP.

As informações dos testes deverão incluir vazões, alturas manométricas totais, potência consumida pelo motor, rendimento, rotação e NPSH requerido.

TESTE E INSPEÇÕES NO CAMPO

Após as instalações terem sido completadas e o equipamento interligado ao sistema, deverá ser efetuado o teste de campo do conjunto em data previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

O teste deverá ser testemunhado pela FISCALIZAÇÃO e pelo fabricante e serão verificados os seguintes itens:

- Teste de vibração: os equipamentos serão submetidos a testes de vibração de acordo com a norma VDI e os níveis de vibração deverão situar-se dentro dos limites estabelecidos pela VDI-2056 entre os valores considerados "BOM".

A aceitação final do equipamento ficará condicionada aos resultados obtidos nos testes de campo acima mencionados.

- Testes de materiais: as peças fundidas serão submetidas ao teste conforme DIN.  As carcaças estarão sujeitas à análise química, ensaios mecânicos e metalográficos.

Os motores estarão sujeitos à análise química, ensaios mecânicos e ultra-som.

O fabricante deverá entregar os certificados de matéria-prima da carcaça, rotor, eixo e placa de desgaste.

ENSAIOS DE RECEBIMENTO

Se o fornecedor não for capaz de demonstrar à FISCALIZAÇÃO que os equipamentos desempenharão satisfatoriamente o serviço para o qual foram projetados, estes equipamentos poderão ser rejeitados e o fornecedor deverá então desmontar e retirar os equipamentos, às suas próprias custas e reparar ou substituir os componentes defeituosos.

Após os reparos, os equipamentos serão remontados e nova série de ensaios será executada, até que estejam em condições de serem aceitos.

Após o início das operações normais, o fornecedor deverá supervisionar os ensaios de operação em condições reais de funcionamento. Quaisquer deficiências então observadas deverão ser por ele reparadas e os equipamentos só serão considerados como recebidos para operação quando a mesma for inteiramente satisfatória e de acordo com os termos desta especificação.

GARANTIAS

Os equipamentos, seus componentes e auxiliares deverão ser garantidos pelo fabricante durante um período de 12 (doze) meses, após a data de emissão de certificados de recebimento para operação ou 24 (vinte e quatro) meses da data de entrega final dos equipamentos, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

As garantias deverão cobrir quaisquer deficiências de projeto, fabricação ou desempenho dos equipamentos.

MOVIMENTO DE TERRA PARA LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA LAGOA

É um processo de adensamento de solos, através da redução do índice de vazios, para melhorar seu comportamento relativo à capacidade de suporte, variação volumétrica e impermeabilidade.

A seqüência normal dos serviços deverá atender aos itens abaixo:

- Lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente a espessura especificada para o tipo de equipamento.

- Regularização da camada, de modo que a sua espessura seja 20% a 25% maior do que a altura final da camada, após a compactação.

- Homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, material conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc.

- Determinação expedida da umidade do solo, para definir a necessidade ou não de aeração ou umedecimento do solo.

- Compactação ou rolagem, utilizando-se equipamento adequado, com o número de passadas suficientes para se atingir, em toda a camada, o grau de compactação desejado.

Os materiais empregados normalmente serão os do próprio terreno, sendo que, no caso de substituição ou adição de material, estes serão provenientes de jazidas aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

As obras de lagoas de tratamento de esgotos deverão necessariamente ter o acompanhamento do controle tecnológico.

- Compactação Mecanizada dos Taludes com GC>95% do PN

Procedimento de compactação igual ao efetuado para o fundo da lagoa, obedecendo as inclinações do talude especificado em projeto.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# ATERRO COMPACTADO MATERIAL DE JAZIDA

UNIDADE: m³ MEDIÇÃO: Serão pagos pelo volume em metro cúbico (m³) aplicado, medido geometricamente no local de aplicação. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os serviços de locação mobilização e desmobilização de equipamentos, fornecimento de mão de obra e ferramental destinados à escavação e carga mecanizadas em jazida, inclusive o desmatamento e a limpeza da área de serviço, aquisição do material e recomposição da área.

CONTROLE TECNOLÓGICO

Quando da execução dos aterros, além do controle indicado nas especificações gerais, devem ser observadas as seguintes condições:

- Em aterros nos quais ocorram camadas cujo volume total seja inferior a 500 m, o controle de compactação será feito mediante a realização de pelo menos uma determinação de densidade “in situ” para cada 200 m e/ou uma densidade “in situ” para cada camada cujo volume individual não ultrapasse 200 m.

- Quando for atingida a densidade máxima especificada, em qualquer camada do corpo do aterro cuja umidade ótima, determinada durante a compactação se afaste a 10% do valor daquela determinada pelo laboratório, a camada será liberada.

- No caso de alargamento e recomposição de aterros existentes, deverá ser efetuada uma determinação de densidade “in situ” para cada camada executada, mesmo que não sejam atingidos os volumes mínimos referidos no item ª

- Como método de controle opcional, poderá ser utilizado o “ Método de Hilf ”, onde o peso específico do solo úmido é determinado pelo método do frasco de areia, pelo método do óleo ou pela cravação do cilindro. Este método só deve ser aplicados a solos que passam a 100% pela peneira n.4. Um estudo especial será necessário no caso de solos com materiais retidos na peneira n.4. Deve-se tomar todo o cuidado no sentido de assegurar que a umidade natural do solo no primeiro ponto de compactação seja igual à umidade de campo, no local em que foi feita a determinação do peso específico. O método dispensa qualquer determinação do teor de umidade.

No entanto, os resultados dos primeiros ensaios devem ser comparados com os métodos atualmente em uso.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.21  destas Especificações Técnicas.

CONTROLE GEOMÉTRICO

O controle geométrico é o indicado nas especificações gerais, salvo no que toca às cotas do projeto, onde somente serão tolerados os afastamentos negativos, definidos estes como a diferença entre a cota de execução e a cota de projeto.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.5.21  destas Especificações Técnicas.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÕES

A EMPREITEIRA deverá efetuar as demolições e retiradas necessárias à desobstrução das áreas de trabalho, segundo as instruções da FISCALIZAÇÃO.

A demolição poderá ser parcial ou total e a EMPREITEIRA deverá tomar as medidas de proteção necessária, com utilização de tapumes, andaimes e sinalização.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# DEMOLIÇÕES DE CONCRETO SIMPLES E/OU ARMADO, ALVENARIA, COBERTURA, REBOCO, PISOS E REVESTIMENTOS.

UNIDADE: metro quadrado (m²) e/ou metro cúbico (m³) MEDIÇÃO: Pelo volume em metro cúbico (m³) e/ou pela área (m²) de estrutura demolida, em áreas determinadas pela Fiscalização. PAGAMENTO: Por preço unitário da Planilha Orçamentária, após as realizações das demolições. Não será pago nenhuma demolição realizada fora das áreas determinadas pela Fiscalização ou indicação dos projetos e especificações. COMPREENDE: Serviços de demolição manual e/ou mecanizada de estruturas de concreto, ou alvenaria, ou reboco, ou pisos, ou revestimentos e disposição em local adequado para posterior encaminhamento até bota-fora.

REMOÇÕES

A EMPREITEIRA deverá proceder as demolições e remoções de qualquer natureza que lhes forem indicadas pela FISCALIZAÇÃO para permitir, adequadamente, a critério desta, a execução dos serviços da obra.

Nas demolições ou remoções deverão ser observadas as precauções necessárias referentes aos materiais que a FISCALIZAÇÃO pretenda aproveitar na própria obra ou em outras obras da CASAL.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.13.4.1  destas Especificações Técnicas.

SERVIÇOS EM CONCRETO E ALVENARIA

Os serviços complementares em concreto deverão observar as prescrições gerais contidas no capítulo específico. A argamassa para a execução dos serviços complementares em alvenaria, bem como o concreto, deverá ser feita em masseira, sendo proibida a execução de argamassa de concreto sobre o pavimento de qualquer tipo.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.13.4.3  destas Especificações Técnicas.

EDIFICAÇÃO – URBANIZAÇÃO

Para início das etapas de serviço, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes.

Caberá à Contratada refazer os serviços que não estejam de acordo com as Especificações Técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

AVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO E DE TIJOLOS CERÂMICOS

a)Alvenaria

A argamassa de assentamento utilizada terá espessura mínima de 2cm. O assentamento dos tijolos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face. As juntas entre os tijolos deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira fortemente.

Sobre os vãos de portas e janelas serão colocadas vergas com seção 10x10cm e com engastamento lateral mínimo de 30cm para evitar trincas na alvenaria das extremidades inferiores da janela.

Sob os vãos de janelas serão colocadas contra vergas com seção de 10x10cm e engastamento lateral mínimo de 30cm.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos paramentos verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira. O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.11.2  destas Especificações Técnicas.

b) Chapisco interno e externo

Os procedimentos referentes as especificações desse serviço bem como as normas de medição e pagamento adotadas são semelhantes ao preconizado no item 9.11.2  destas Especificações Técnicas.

c) Reboco

As paredes, construídas em alvenaria, deverão, após a aplicação do chapisco, receber revestimento em massa única (reboco). O revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. Estas superfícies deverão estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo ser removidas as impurezas visíveis.

O revestimento em reboco será constituído por uma camada de argamassa de cimento, areia e saibro, numa espessura de 25mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme. As dosagens deverão ser previamente aprovadas pela Fiscalização.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista de cal hidratada e cimento, interna e externamente. O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.  O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10m3, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, a argamassa deverá ser aplicada energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.11.2  destas Especificações Técnicas.

ELEMENTOS VAZADOS

Os procedimentos referentes as especificações técnicas adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.14.1(a)  destas Especificações Técnicas.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.11.2  destas Especificações Técnicas.

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMETO

TIPO KALHETÃO INCLUSIVE MADEIRAMENTO

- Estrutura de madeira

A estrutura de madeira será realizada conforme projeto ou determinação da Fiscalização, utilizando madeiras de lei (pau d’arco, maçaranduba ou outra similar, desde que aceita previamente pela Fiscalização), bem secas, isentas de brancos e brocas, sem nós e fendas, manchas de podridão, quinas mortas, rachas de qualquer natureza, fibras arrancadas, partes de alburnos de cor contrastada, que comprometam a sua resistência e durabilidade. Não será admitida, em nenhuma hipótese, a utilização de madeira branca.

- Telha de fibrocimento tipo kalhetão

Compreende a colocação de telhas de cimento amianto, cujas amostras deverão ser apresentadas à Fiscalização para aprovação, antes de seu emprego, e na sua execução deverão obedecer às indicações seguintes:

A CODEVASF exige rigorosa obediência aos preceitos do fabricante da telha especificada no projeto arquitetônico. O telhamento será executado conforme a EME-l9/02, item 04, no que for aplicado para cada caso.

O dimensionamento das telhas será decorrência do vão a vencer, procurando-se, tanto quanto possível, alcançar esse resultado com uma única peça, de modo a evitar-se a existência de superposição de peças.

Será expressamente proibido o emprego de apoios intermediários, quando da utilização de uma única chapa para vencer o vão. Para melhor vedação, a inclinação mínima será de 3% para a utilização de uma única peça e de 9% quando acontecer superposição de peças. A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, com o sentido da montagem contrário ao dos ventos dominantes.

A colocação dos elementos de fixação será sempre efetuada na parte superior da onda.  Utilizar-se-á, de preferência, elementos de fixação de alumínio. Quando se utilizar elementos de fixação de aço, estes deverão ser galvanizados.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# COBERTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CALHETÃO, INCLUSIVE IMUNIZAÇÃO.

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: Pela área efetivamente coberta em metro quadrado (m²), não sendo medidas as superposições e as perdas. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Fornecimento e assentamento de estrutura de madeira, com fixação de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metálicas, com função de cobertura ou fechamento lateral de edificações, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessários à realização dos serviços.

PISOS

- Laje de impermeabilização (Lastro)

Entende-se por lastro a camada de concreto executada sob a área coberta, inclusive espessura das paredes, e destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. Obedecerá ao disposto na NB-279.

O lastro será constituído por concreto,  ao qual serão adicionados à água de amassamento, um plastificante líquido de efeito físico-químico para aumentar a estanqueidade do produto, com redução  da  capilaridade.  A  espessura  do  lastro  será de 6 cm.

A dosagem do plastificante variará entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento.

De preferência, a concretagem com emprego de plastificante será efetuada em operação contínua e ininterrupta.

Na hipótese de não ser isso possível, proceder-se-á à elaboração de um plano de trabalho, de forma a localizar-se as juntas de concretagem em posições que não afetem as características de impermeabilidade que a obra deverá apresentar.

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente, a enérgico escovamento da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes pela remoção da película de qualidade inferior que aí costuma se formar.

Antes do lançamento do novo concreto, a superfície da camada endurecida será limpa e molhada.

- Base de Concreto

As superfícies do terreno destinadas a receber pavimentação de cimentados ou outros materiais análogos receberão base de concreto simples.

A sub-base será compactada conforme definido no projeto.

As bases de concreto serão executadas com concreto simples. A espessura das bases de concreto será, no mínimo, de 6 cm.

- Piso cerâmico

A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas e de espessura mínima.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação.

Depois de determinada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação, substituindo-se as peças que denotarem pouca segurança.

Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no mínimo não serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a l cm (um centímetro) em 5m (cinco metros), ou seja, 0,2%.

As juntas não deverão exceder a 2 mm (dois milímetros) nas peças de dimensões superiores a 200 x 300 mm ou área superior a 400 cm2 e a 1,2 mm (doze décimos de milímetro) nas peças de dimensões inferiores a estas.

- Piso cimentado

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto da base, quando este ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa com concreto ainda fresco.

Quando for de todo impossível a execução dos cimentados e respectiva base numa só operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lançamento do cimentado, o qual será inteiramente constituído por uma camada de argamassa.

A superfície dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

Os cimentados terão espessura de cerca de 20 mm, a qual não poderá ser, em nenhum ponto, inferior a 10 mm.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# PISOS

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: A medição será feita em metro quadrado, conforme as dimensões de projeto, devendo levar em conta as reduções para caixas, cavidades ou qualquer outra área não atingida pelos serviços. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Os custos de aquisição, transporte, Armazenamento, preparo e colocação dos materiais, bem como todos os encargos incidentes.

REVESTIMENTOS

### Azulejo em Paredes Juntas a Prumo

Os azulejos serão assentados com argamassa de cimento colante.

Os azulejos deverão apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

A operação de rejuntamento poderá ser iniciada depois de decorridas 72 horas do assentamento e será efetuada utilizando-se pasta de cimento branco.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 9.14.5  destas Especificações Técnicas.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- CONDIÇÕES GERAIS

- Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças complementares deverão ser fornecidos pela Empreiteira, com o maior apuro e de acordo com indicações dos projetos de instalações.

- Salvo especificação em contrário, os aparelhos deverão ser de grês porcelânico e os metais cromados, acabamento brilhante.

- O perfeito estado dos materiais empregados deverá ser detidamente verificado pela Empreiteira, antes de seu assentamento.

- GRUPAMENTO

- Salvo especificação em contrário, os aparelhos serão grupados, conforme quadro abaixo:

| APARELHOS/PEÇAS PRINCIPAIS | ACESSÓRIOS/PEÇAS COMPLEMENTARES |
| --- | --- |
| Vaso Sanitário | Tampo, válvula de fluxo ou caixa de descarga, porta-papel e cabide alto (para vaso isolado). |
| Mictório | Válvula de descarga ou caixa de descarga intermitente (por unidade ou conjunto de até 3 unidades). |
| Bidês | Saboneteira de embutir. |
| Chuveiro | Saboneteira de embutir, cabide alto, suporte para cortina ou box. |
| Pia | Banca, respingadouro, saboneteira de embutir e sifão cromado |
| Lavatório | Espelho, porta-toalhas de rolo ou distribuição de papel (por unidade ou nas extremidades de cada conjunto), saboneteira (por unidade) ou (n-1) unidades para conjunto de (n) unidades e sifão cromado. |
| Tanque | Esfregador e Saboneteira de embutir. |

- POSIÇÕES RELATIVAS

- As posições relativas das diferentes peças sanitários deverão ser, para cada caso, resolvidas na obra pela Fiscalização, devendo contudo, orientar-se pelas indicações gerais constantes dos desenhos do projeto e pelo seguinte, tomando-se por base azulejos de 150 x 150 mm.

- As peças de embutir deverão coincidir sempre com um azulejo certo, ficando por cima do fecho de meio azulejo, quando sua altura for inferior a um azulejo inteiro.

- As saboneteiras das pias, bancas e tanques ficarão na segunda fiada inteira, acima da banca ou borda superior do tanque, ou ainda, quando a banca tiver respingadouro, na fiada imediatamente acima deste.

- Os porta-toalhas de lavatórios deverão ficar ao lado destes e na nona fiada horizontal.

- Os espelhos de lavatórios deverão ter 0,45m, no mínimo, de altura e deverão ficar com o bordo inferior distante 1,30 m do piso.

- Os lavatórios deverão ser colocados com a borda externa da bacia a 0,80m do piso acabado e de modo a permitir uma folga de 4 mm em relação à parede acabada.

- As torneiras  para  lavagem  deverão  ser colocadas a cerca de 0,60 m do piso acabado.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

UNIDADE: un ou pt MEDIÇÃO: Serão pagas por unidade ou ponto executado, pronto e aprovado pela Fiscalização. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: o fornecimento, armazenagem e colocação de todos os materiais, bem como encargos e incidências.

ESQUADRIAS

CONDIÇÕES GERAIS

Todos os trabalhos de serralheria comum ou especial serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto e o adiante especificado.

O    material     a     empregar     deverá     ser     novo,     limpo,    perfeitamente   desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

Caberá à Empreiteira elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente submetidos à autenticação da Fiscalização.

Só   poderão   ser  utilizados  perfis  de  materiais  idênticos  aos  indicados  nos    desenhos e às amostras apresentadas pela Empreiteira e aprovadas pela Fiscalização.

As esquadrias só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalização.

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção.

Caberá à Empreiteira assentar as esquadrias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos.

Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto indicações suficientemente claras, relativamente à localização dos punhos de janelas basculantes, deverá a Empreiteira dirigir-se à Fiscalização, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito.

Caberá à Empreiteira inteira responsabilidade pelo rumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias não serão jamais forçadas em rasgos, porventura fora do esquadro  ou de escassas dimensões.

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos.

Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção, quando parafusadas aos chumbadores e/ou aos marcos.

As   partes   móveis  das  esquadrias  serão  dotadas  de  pingadeiras-tanto no sentido do horizontal como no sentido vertical-de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando, dessa forma, penetração de água de chuva.

Os caixilhos metálicos, destinados a envidraçamento, obedecerão às disposições construtivas integradas na NBR-7199(NB-226).

Todos os vãos envidraçados das esquadrias, de aço ou ferro, serão submetidos à prova de estanqueidade, por   meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

Todos  os  vão  envidraçados  das  esquadrias  de  alumínio serão  submetidos à   prova    de    estanqueidade,   consoante   teste   preconizado   pela  AAMA-Architectural Aluminum Manufacturers Association.

O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego dos seguintes dispositivos:

Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de base de elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a liga metálica.

Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neopreno, dotadas de tiras de enchimento.

Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho e gaxetas de  elastômero.

Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro ficarão assentes em calços de elastômero, de preferência neopreno, obedecendo - quanto  às  características, dimensões e posicionamento - ao disposto na NBR-7199 (NB-226).

- Esquadrias alumínio

As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

Os perfis estruturais e contramarcos deverão apresentar espessuras compatíveis com as dimensões dos vãos, conforme o projeto.

O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas - em que estes predominem - com peças de ligas de alumínio será rigorosamente vedado.

O isolamento entre superfícies de liga de alumínio e metais pesados será obtido por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero, plástico, betume asfáltico ou outro processo satisfatório, tal como metalização a zinco.

Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação linear específica do alumínio.

As ligações entre peças de alumínio por meio de parafusos só serão admitidas quando inevitáveis.  Neste caso, os parafusos serão constituídos por liga de grupo Al-Mg-Si, endurecidos por tratamento à temperatura elevada.

Os parafusos para ligações entre alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado.

As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentarão um perfeito ajustamento, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção.

- Esquadrias de madeira

As esquadrias de madeira-portas, janelas, obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos desenhos de detalhes.

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de  empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para garantia de maior rigidez de união.

O revestimento final das portas será especificado para cada caso particular.

Os marcos de madeira serão fixados aos tacos, por intermédio de parafusos do tipo EC-latão, de 6 x 2 1/4" (nomenclatura da NB-45). Serão empregados 8 parafusos, no mínimo, por guarnição comum.

Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes   adjacentes merecerão, de parte da Empreiteira, cuidados especiais.  Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização.

Os caixilhos de madeira destinados a envidraçamento obedecerão às disposições construtivas integradas na  NBR-7199 (NB-226).

Apesar de admitida na citada NBR-7199 (NB-226), a CODEVASF não aceita o uso de caixilhos com "rebaixo aberto".

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

O assentamento   das   chapas   de   vidro  será  efetuado  com   o   emprego   de  um dos seguintes dispositivos:

    - Baguetes de madeira associados com calafetador de base de elastômero de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a madeira.

    - Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neopreno, dotadas de tira de enchimento.

    - Baguetes de madeira e gaxetas de elastômero.

Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro ficarão assentes em calços de elastômero, de preferência neopreno, obedecendo - quanto   às   características,   dimensões   e   posicionamento - ao  dispoto  na  NBR-7199 (NB-226).

Não será permitido o uso de madeira compensada em portas externas.

Os parafusos a serem empregados nos marcos deverão ter as cabeças embutidas, se for o caso, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Nas portas internas dos W.C. as pernas dos marcos não deverão alcançar o piso, ficando à altura do rodapé impermeável para evitar o contato das águas de lavagem. Os marcos serão de madeira de lei aparelhada.

Nas portas internas, a largura dos marcos será sempre igual à espessura da parede.

Os marcos com acabamento para pintura serão protegidos com uma demão de óleo de linhaça e só serão colocados após a conclusão das alvenarias que os recebem.

As guarnições serão de madeira de lei, molduradas e aparelhadas.

Deve-se   usar    guarnições    da    mesma    madeira   empregada    nas   esquadrias com acabamento para cera. As  folhas   podem   ser  maciças,   de   almofadas,  compensadas   ou   tipo   calha, conforme especificado no projeto.

As   dimensões     dos    marcos,     guarnições,     portas,     janelas    etc.     deverão obedecer rigorosamente aos desenhos do projeto.

# ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E MADEIRA

UNIDADE: m² MEDIÇÃO: As esquadrias de alumínio/madeira serão pagas por metro quadrado (m²) após instaladas e aceitas pela Fiscalização. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: Consiste no fornecimento e instalação de esquadrias como portas, portões, basculantes, etc., fabricadas em alumínio ou madeira, estando incluídos nos preços todos os seus acessórios e ferragens previstos nas especificações e/ou em planilha orçamentária. No caso de esquadrias com vidro temperado estes estão inclusos no preço.

PINTURA

CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Depois da aplicação da demão de queima a cal, da demão de tinta de aparelho ou da demão de tinta primária, respectivamente nas superfícies de parede, madeira ou forro, a parte pintada deverá ser cuidadosamente emassada e lixada, quando houver indicação em projeto, recebendo em seguida, a pintura com as tintas especificadas, no número mínimo de três demãos. As tintas de aparelho e primárias deverão ter grande poder de penetração.

O número de demãos deverá ser necessário para obter-se uma pintura de tonalidade uniforme.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demão será de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Nas pinturas de ferro, a demão de zarcão ou tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Nas   esquadrias  em  geral,  deverão   ser  removidos  ou  protegidos  com  papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores etc., antes do início dos serviços     de pintura, devendo os topos superior e inferior das mesmas serem lixados com uma demão da tinta em uso.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).

As tintas de acabamento deverão ir para o local de seu emprego em embalagens originais, litografadas ou rotuladas com a marca do fabricante e o nome do material. Todas as latas deverão levar intactos os selos e os pontos de solda.

Não deverá ser permitida a preparação de tintas de acabamento na obra, assim como não será tolerado o emprego de qualquer substância ou ingredientes nas tintas originais.

Se for necessário afinar as tintas, isso só será feito com o solvente do fabricante das marcas empregadas, de acordo com a dosagem por ele indicada.

Nos intervalos de seu emprego, os pincéis, brochas e trinchas deverão ficar mergulhados em água rás.

Os cômodos e peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Empreiteira, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Empreiteira todos os defeitos e estragos verificado nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimentos.

- CAIAÇÃO

A cal deverá ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro, quando não hidratada, ser queimada com pouca água, adicionando o restante necessário depois de terminada a hidratação, observando-se o cuidado de não colocar água em excesso. Deve-se adicionar óleo de linhaça cru e cola apropriada na proporção adequada e aplicar, no mínimo, três demãos, alternadamente  em direções cruzadas

- PINTURA À BASE DE ÓLEO

### Pintura com Esmalte Sintético sobre Madeira e Ferro. Após o emassamento, seguido de lixamento, deverão ser aplicadas duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# PINTURA DE SUPERFÍCIES

UNIDADE: metro quadrado (m²). MEDIÇÃO: Pela área em metro quadrado (m²) efetivamente executada. Os serviços de lixamento, raspagem e preenchimento de vazios, antes da aplicação das demãos de pintura, estão considerados nos preços unitários. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização do serviço e aprovação da Fiscalização. COMPREENDE: O fornecimento de materiais, ferramentas e mão-de-obra para os serviços de limpeza e preparo de superfícies, vigas, pilares, execução de andaimes, aplicação da pintura, em tantas demãos quantas forem necessárias, conforme Especificações Técnicas.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

GENERALIDADES

# Objetivo:

Transmitir as informações técnicas necessárias à construção de uma rede de distribuição de energia elétrica primária, uma entrada de serviço com subestação aérea de 75 kVA e as instalações elétricas prediais de baixa tensão para atender a Estação Elevatória de Esgoto do Município de Igreja Nova, no estado de Alagoas.

Normas:

Os serviços e fornecimentos objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas, notadamente à NBR 5410 / 2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

- IEC – International Electrotechnical Comission;

- ANSI – American National Standard Institute;

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

E também os critérios técnicos da Companhia Energética de Alagoas – CEAL, manifestos através dos seguintes documentos:

- Normas Técnicas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – NTF-01;

- Normas Técnicas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária – NTF-02.

Descrição dos Serviços:

- Rede de Distribuição primária:

A elaboração de projeto executivo, a aprovação do projeto junto a CEAL e a construção de uma rede de distribuição de energia elétrica primária com aproximadamente 600 metros de extensão e nível de tensão 13,8 kV.

Somente serão considerados concluídos os serviços após a inspeção e aprovação da CEAL, cabendo qualquer custo decorrente desta aprovação exclusivamente à Contratada.

O projeto executivo elaborado e aprovado pela CEAL deverá ser fornecidos a CODEVASF em 02 (duas) vias para acompanhamento em campo e posterior arquivamento.

  - Entrada de Serviço com Subestação Aérea de 75 kVA:

A elaboração de projeto executivo, a aprovação do projeto junto a CEAL e a construção de uma entrada de serviço aérea com subestação aérea de 75 kVA  - 13,8 kV / 380-220 V, montada em poste de concreto.

Somente serão considerados concluídos os serviços após a inspeção e aprovação da CEAL, cabendo qualquer custo decorrente desta aprovação exclusivamente à Contratada.

O projeto executivo elaborado e aprovado pela CEAL deverá ser fornecidos a CODEVASF em 02 (duas) vias para acompanhamento em campo e posterior arquivamento.

  - Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão:

Serão executadas em conformidade com o Projeto Elétrico elaborado pela INTERSAN – Projetos e Engenharia Ltda., que segue em anexo.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UNIDADE: un MEDIÇÃO: Serão pagas por unidade executada, pronta e aprovada pela Fiscalização. PAGAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário da Planilha Orçamentária, após a realização dos serviços. COMPREENDE: o fornecimento, armazenagem e colocação de todos os materiais, bem como encargos e incidências.

Material Elétrico e Equipamentos:

Todos os materiais elétricos e demais equipamentos deverão ser novos, de primeira qualidade, produzidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado e apresentar certificação de conformidade do produto, concedida por organismos acreditados pelo INMETRO (OCP).

A seguir estão relacionados os requisitos mínimos para o fornecimento dos principais  materiais elétricos a serem utilizados na obra

GRUPO GERADOR 75 KVA

- Motor Diesel:

- 4 tempos, injeção direta, com aspiração natural, refrigerado a água, 4 ou 6 cilindros em linha, 12 Vcc, com alternador para carga de bateria, motor de partida e regulador de velocidade mecânico.

- Gerador:

- Sincrono, trifásico, tensão de saída 380-220 V, freqüência  60 Hz, sistema brushless, 4 pólos, ligação estrela com neutro acessível, isolamento classe H e regulador de tensão eletrônico.

- Acessórios:

- Tanque de combustível de 100 litros;

- Bateria de Chumbo-ácida 12 Vcc com cabos e trerminais;

- Amortecedores de vibração;

- Silenciador de absorção e segmento elástico;

- Quadro de Comando

- Com partida automática através da falta ou falha da concessionária;

- Termômetros, horímetro, voltímetro, amperímetro e frequencímetro;

- Modo de operação automático, manual e teste

- Conjunto de Manuais técnicos.

PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO:

- Tensão Nominal: 12 kV;

- Nível de Isolamento: 95 kV;

- Corrente Nominal de Descarga: 5 kA;

- Classe (ABNT) distribuição: Série A.

CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO:

- Tipo C

- Tensão Nominal: 15 kV;

- Elo fusível: 8K

- Corrente Nominal: 100 kA.

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 75 KVA:

- Tensão Máxima: 15 kV;

- Tensão Nominal Primária: 13,8/13,2/12,6/12/11,4 kV;

- Tensão Nominal Secundária: 380-220 V;

- Freqüência: 60 Hz;

- Ligação Primária: Triângulo;

- Ligação Secundária: estrela com neutro aterrado;

- Nível de Isolamento: 95 kV;

- Norma: NBR-5356; NBR-5380 e NBR-5440.

CABOS NUS DE ALUMÍNIO:

- Compostos por fios de alumínio 1350, na têmpera H19;

- Norma: NBR 7271 - Cabos de Alumínio para linhas aéreas (CA) e “ASTM B 231 concentric-lay-stranded aluminum 1350 conductors (ASC)”;

- Encordoados em coroas concêntricas Classe A, com peso de 57,8 kg por km.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL EM PVC 70º- 750 V:

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 750 V;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 70 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Sobrecarga: 100 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Curto-circuito: 160 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, Classe 5 (extra flexível), forma redonda;

- Isolação: Dupla camada de composto termoplástico de PVC completamente aderidas;

- Norma: NBR-6148.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL EM PVC 70º-0,6/1 KV:

- Tensão Nominal: Baixa Tensão 0,6/1 kV;

- Temperatura máxima do Condutor em Serviço contínuo: 70 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Sobrecarga: 100 ºC;

- Temperatura máxima do Condutor em Curto-circuito: 160 ºC;

- Condutor: Cobre nu, têmpera mole, Classe 5 (extra flexível), forma redonda;

- Isolação: Composto termoplástico de PVC;

- Cobertura: Composto termoplástico de PVC;

- Norma: NBR-7288.

TOMADAS E INTERRUPTORES

- Tensão Nominal: 250 V;

- Corrente Nominal:

- Interruptores: 10 A;

- Tomadas: 15 A.

- Produzidas em material termoplástico com partes condutoras em liga de Cu;

- Montadas em caixas de ligação 4 x 2”;

- Modelos:

- Interruptor de Teclas Simples 1S – com uma tecla;

- Interruptor de Tecla Simples 2S – com duas teclas;

- Tomada Universal Bipolar com Aterramento (2P+T).

- Normas:

- Interruptores: NBR 6527;

- Tomadas: NBR 14136.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO OU LIGAÇÃO

- Confeccionadas em material termoplástico auto-extingüível, resistente a agentes químicos e esforços mecânicos;

- Caixa de Ligação de Embutir 4 x 2”;

- Caixa de Ligação de Embutir 4 x 4”;

- Caixa de Ligação de Embutir Octogonal 4 x 4”.

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS EM PVC:

- Confeccionados em PVC Rígido Anti-Chamas de acordo com a NBR 6150:

- Eletroduto em PVC Rígido Anti-Chamas com Pontas Roscadas - Classe: B;

- Bucha para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Arruela para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Luva para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Curva de 90º para Eletroduto de PVC Rígido Roscado;

- Abraçadeira para Eletroduto de PVC Rígido Roscado.

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR BRANCA (COMPLETA)

- Corpo em Chapa de aço tratada e pintada;

- Com Refletor de alto rendimento luminotécnico;

- Com soquete de engate rápido e rotor de segurança, G13 ou G5;

- Com Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T8 ou T5;

- Com Reator Eletrônico de Alta Performace;

- Instalação sobreposta;

- Norma NBR IEC 60598.

LUMINÁRIA TIPO REFLETOR:

- Projetor Fechado à prova de tempo com corpo de Alumínio;

- Lente plana em vidro temperado com junta vedadora de Silicone

- Suporte permitindo movimentação vertical e horizontal;

- Soquete de porcelana Fixa para lâmpada Halógena Palito R7s.

- Lâmpada Halógena: Tipo Palito, 220V/60Hz, 300 W, Base: R7s, 3.500 lumens, 3.000 K, (IRC): 80%.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:

- Fixação sobreposta ou embutida;

- Montagem: Dedicados a dispositivos modulares com fixação em trilho DIN;

- Isolação: Classe II;

- Tensão Nominal: 380/220 V (60 Hz);

- Corrente Nominal: 120 A;

- Norma: NBR IEC 60439-3;

- Uso Interno: IP 40, material termoplástico auto-extingüível, Resistente a agentes químicos e esforços mecânicos;

- Acessórios que acompanham o quadro:

- Chassi completo removível e ajustável;

- Trilhos DIN 35 x 7,5 mm para fixação rápida;

- Tampa Espelho fixada em suportes internos;

- Barramentos para ligação de entrada e saídas do Neutro (N);

- Barramentos para ligação de entrada e saídas da Proteção Terra (PE)

- Pentes de Ligação tipo pino, unipolares, bipolares e tripolares;

- Perfil para proteção dos pentes de ligação;

- Tampas laterais para proteger os pentes de ligação;

- Bornes de Ligação tipo Pino;

- Blocos de Junção.

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS:

    - Mini-Disjuntores:

- Tensão Nominal: 380/220 V

- Capacidade de Interrupção: 4,5 kA;

- Corrente de Disparo de Curto-Circuito: 3 a 5 x In Curva B e 5 a 10 x In Curva C;

- Fixação: rápida sobre trilho;

- Norma: IEC 947-2.

    - Disjuntores CA:

- Tensão Nominal: 380/220 V;

- Capacidade de Interrupção: 10 e 22 kA;

- Corrente de Disparo de Curto-Circuito: 5 a 10 x In Curva C;

- Norma: NBR 5361.

    - Contator de Potência:

- Categoria de Utilização; AC-3;

- Tensão Nominal: 380/ 440 V;

- Tensão de Comando das Bobinas: 220 V- 60Hz;

- Blocos de contatos auxiliares comuns;

- Partes sob tensão protegidas contra toques acidentais;

- Partida de motores com 8xIn durante até 10s (IEC 947-4);

- Fixação rápida sobre trilho ou parafusos;

- Indicações dos Terminais de Ligação e principais dados técnicos de fácil visualização;

- Acoplamento Direto com os Relés de Sobrecarga.

    - Relé de Sobrecorrente:

- Categoria de Utilização; AC-3;

- Tensão Nominal: 380/ 440 V;

- Blocos de contatos auxiliares comuns;

- Partes sob tensão protegidas contra toques acidentais;

- Botão de Teste;

- Botão de rearme manual ou automático;

- Indicador visual de Desarme;

- Ampla faixa de ajuste da Corrente de Disparo;

- Fixação rápida sobre trilho ou parafusos;

- Indicações dos Terminais de Ligação e principais dados técnicos de fácil visualização;

- Acoplamento Direto com os Contatores de potência.

    - Fusíveis NH:

- Categoria de Utilização: gL/gG;

- Tensão Nominal: 500 Vca;

- Capacidade de Interrupção Nominal: 120 kA;

- Corrente  de não fusão: 1,25xIn;

- Corrente de Fusão: 1,6xIn;

- Tamanho: 3

- Normas: IEC 269, NBR 11841 e VDE: 0636.

    - Fusíveis Diazed:

- Tensão Nominal: 500 Vca;

- Capacidade de Interrupção Nominal: 50 kA;

- Tamanho: 2 ( 25 A);

- Base com fixação rápida sobre trilho ou parafuso;

- Normas: IEC 269, NBR 11844 e VDE: 0636.

    - Relé de Tempo Eletrônico:

- Tensão Nominal: 220Vca – 60Hz;

- Escala: 0-20 s;

- Precisão de Escala: +/- 5% FE;

- Precisão de Repetibilidade: : +/- 2% FE;

- Base com fixação rápida sobre trilho ou parafuso.

    - Relé Supervisor Trifásico:

- Sistema trifásico: Falta de fase, Assimetria de fase, Inversão da seqüência de fase e máxima e   mínima tensão;

- Ajuste de máxima e mínima tensão;

- Tensão de rede: 380 V – 60 Hz;

- Faixa de Tensão: 380-440 V;

- Precisão de Escala: +/- 2% FE;

- Precisão de Repetibilidade: +/- 2% FE;

- Base com fixação rápida sobre trilho ou parafuso.

    - Voltímetro:

- Tipo ferro móvel, quadrado 72 x 72 mm;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço.

    - Amperímetro:

- Tipo ferro móvel, quadrado 72 x 72 mm;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Escala: 0-150 / 5 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço.

- Transformador de Corrente:

- Tipo medição;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 150 / 5 A;

- Montagem em  Barramento de Cobre.

- Chave Comutadora:

- Chave de 4 posições com gravações 0-RS-ST-TR no espelho;

- Classe de tensão: 600V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço.

- Horímetros:

- Hodômetro Totalizador horário Eletromecânico;

- Tensão Nominal: 220 V – 60 Hz;

- Escala de Totalização: 999.999,9;

- Precisão de Totalização: +/- 1%;

- Nível de Isolação: 500 V.

- Sinaleiros Frontais:

- Tensão Nominal: 400V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Montagem em  porta do Cubículo de aço;

- Com Blocos de Contatos auxiliares;

- Furação: 22,5 mm

- Capacidade de conexão para 2,5mm².

- Lente vermelha;

- Potência da lâmpada máxima de 2,6 W;

- Substituição da lâmpada externamente, sem a abertura da porta do cubículo.

- Botoeiras Frontais:

- Tensão Nominal: 400V;

- Corrente Nominal: 10 A;

- Tipo “contatos pulsantes” com montagem em  porta do Cubículo de aço;

- Com Blocos de Contatos auxiliares;

- Furação: 22,5 mm

- Capacidade de conexão para 2,5mm²;

- Botão verde ou vermelho.

Os preços ofertados deverão incluir o transporte, a carga, a descarga, embalagem, todos as incidências tributárias previstas e o que mais for necessário à perfeita execução dos fornecimentos.

Todos equipamentos e materiais só poderão ser instalados na obra após a inspeção e a autorização da FISCALIZAÇÂO.

Todo e qualquer material, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÂO, não for aceito, não será pago à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

Ressalta-se que, o fato de alguns materiais elétricos e acessórios não terem sido acima mencionados, mas que sejam necessários à boa execução do objeto da presente especificação, não constitui motivo bastante para sua não inclusão nos itens a serem assumidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão exigidos pela Contratante, de acordo com os detalhes do projeto.

Descrição do Método Executivo:

A finalidade deste item é descrever os requisitos técnicos mínimos que devem ser obedecidos durante a execução da obra. Porém com isto, a CONTRATADA não ficará isenta da responsabilidade de realizar um trabalho tecnicamente correto, por motivo de possíveis omissões ou incorreções aqui descritas.

A CONTRATADA poderá sugerir acréscimos ou alterações nas disposições desta Especificação, cuja utilização dependerá de aprovação escrita da FISCALIZAÇÃO.

As instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, bem como alterações do projeto, deverão seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, notadamente a NBR 5410/2004, aplicáveis a cada segmento. Deverão seguir-se também, no que couber, as instruções da concessionária local de energia elétrica.

A CONTRATADA deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Todos os materiais necessários à execução da obra serão fornecidos pela Contratada e não serão objeto de medição e pagamento em separado, devendo seus valores ser incluído nos preços unitários propostos da Planilha Orçamento da obra.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

- Montagem de Estruturas de Concreto:

Estes serviços compreendem a montagem das estruturas de concreto no padrão CEAL, com as características definidas no projeto executivo, incluindo:

- A locação de rede de distribuição primária e o ponto de entrega da Estação;

- O desmatamento, roçado, poda e limpeza da vegetação presente na faixa de servidão da rede e do ponto de entrega da Estação;

- A abertura de cavas (valas);

- A distribuição e instalação de Postes;

- alinhamento, aprumagem e engastamento dos Postes;

- A equipagem dos postes com: cruzetas, isoladores, armações secundárias e demais ferragens características de cada estrutura projetada, obedecendo aos padrões da CEAL;

- O estaiamento das estruturas;

Cuidados especiais de segurança deverão ser tomados pela Contratada de modo a evitar o acesso de pessoas e animais às valas (cavas) abertas para colocação dos postes, prevenindo-se acidentes, sendo de inteira responsabilidade da Contratada qualquer dano causado pela sua negligência na execução dos trabalhos.

De preferência, as valas somente deverão ser escavadas quando houver condições para imediata instalação das estruturas, evitando-se longos períodos de exposição das mesmas.

Da mesma forma, as cercas que porventura venham a ser removidas para possibilitar o acesso ou por outro motivo qualquer, deverão ser repostas guardando as mesmas características de qualidade e quantidade daquelas retiradas, seja em relação às estacas, seja em relação aos arames.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

## Lançamento de Cabos

Estes serviços compreendem a instalação dos cabos de Alumínio da rede de distribuição primária e do ramal de ligação da Estação, com as características definidas no projeto executivo, incluindo:

- O lançamento e encabeçamento dos condutores;

- O tracionamento e encabeçamento dos condutores tracionados;

- A execução das diversas amarrações e ancoragens dos condutores;

- A execução das diversas conexões e emendas dos condutores;

- A execução do aterramento da rede .

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

ENTRADA DE SERVIÇO COM SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA:

O serviço consistirá na instalação dos novos equipamentos que compõem a Entrada de Serviço da Estação, e deverá ser executada em estreita conformidade como a Norma Técnica para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - NTF-002 da com Companhia Energética de Alagoas – CEAL.

É de inteira responsabilidade da Contratada a aprovação do projeto elétrico e a posterior inspeção e ligação das instalações, junto a Companhia Energética de Alagoas – CEAL. Os custos desses serviços deverão estar inclusos nos preços unitários da Planilha Orçamento da obra.

A contratada deverá utilizar somente pessoal qualificado e especialmente treinado para a execução do serviço, que será composto por:

- Instalação das Chaves Fusíveis na Estrutura N2-E6 do ponto de derivação da rede;

- Instalação de Transformador de Distribuição em poste de concreto assegurando-se:

- Que o transformador está com óleo no nível recomendado, levando em conta sua temperatura;

- Que as válvulas do tanque estão bem fechadas;

- Que todos acessórios e componentes estão bem ajustados;

- Que as conexões de alta e baixa tensão são próprias e estão bem apertadas;

- Que as conexões a terra estão bem fixadas, e medir a resistência de aterramento neste ponto;

- Que não existe nenhuma peça estranha (fio, ferramenta, etc.) sobre o equipamento;

- Que não se manifesta nenhum vazamento de óleo no transformador.

- Instalação dos Pára-raios de Distribuição;

- Instalação de cabos, eletrodutos e demais acessórios do ramal de entrada;

- Instalação da Caixa de Medição M4;

- Instalação de aterramento com haste simples, conforme Item 5.3.5.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da execução dos serviços:

- O projeto executivo da Subestação;

- A instalação de eletrodutos conforme o item 5.3.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 5.3.2;

- Nas conexões do quadro de medição com os eletrodutos de PVC deverão ser utilizadas arruelas e buchas para a perfeita fixação

- Os locais onde serão implantados os equipamentos deverão estar completamente limpos, acabados, com todas as bases e passagens de cabos preparadas.

- Os equipamentos deverão ser limpos, inspecionados, ajustados e testados conforme orientação do fabricante, antes de sua instalação.

- Todas as ligações dos cabos deverão ser feitas por meio de conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

- As ligações deverão ser feitas evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar os terminais dos equipamentos.

- Todas as conexões deverão ser verificadas e re-apertadas quando necessário e o cabo terra somente poderá ser fixado em local próprio e adequado para este fim.

Concluídos os serviços, após a inspeção e ligação da CEAL, as instalações deverão ser submetidas à inspeção da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 4, desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO:

- Instalação de Eletroduto e Acessórios;

O serviço consiste no assentamento de eletrodutos embutidos em alvenaria ou enterrados sob o piso, para alojar os cabos elétricos dos circuitos terminais e distribuição do prédio da Estação.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da colocação dos eletrodutos:

- Durante a instalação, a CONTRATADA deverá tomar as devidas precauções para proteger os eletrodutos contra danos, devendo tampar suas extremidades com buchas plásticas, ou por outro método aprovado pela Fiscalização.

- As ligações entre eletrodutos e caixas (caixas de passagem, de inspeção, de derivação ou ligação, quadros de distribuição, de medição, etc.) deverão ser feitas através de arruelas e buchas, para a perfeita fixação.

- A ligação entre eletrodutos só poderá ser feita por meio de luvas ou outras peças pré-fabricadas que assegurem regularidade na superfície interna;

- O corte dos eletrodutos só poderá ser feito em seção reta, removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas;

- Nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos rígidos deverão ser assentados sobre as armaduras ou sobre as superfícies das peças pré-fabricadas e colocadas de maneira a evitar a sua deformação durante a concretagem, quando também devem ser protegidas as caixas e bocas de eletrodutos;

- Os eletrodutos deverão ser rosqueados nas luvas, de modo que as extremidades dos mesmos se toquem no centro delas e o comprimento das roscas expostas deverá ser aproximadamente igual a cada lado da luva.

- Deverá ser posicionado pelo menos um fio de "nylon" em toda a extensão dos eletrodutos, a fim de facilitar a enfiação dos cabos condutores.

- A distância entre os eletrodutos e a superfície do concreto deverá ser de no mínimo 75 mm, e a distância mínima entre eletrodutos de 50 mm, exceto onde os mesmos entrarem nas caixas de passagem.

- Quando os eletrodutos atravessarem as juntas de dilatação, os mesmos deverão ser instalados perpendicularmente ao plano das juntas, com as conexões de expansão previstas.

- Os eletrodutos que terminarem sob painéis, quadros de comando, ou em base de equipamentos, deverão ser fixados por gabaritos, e terminar 5 cm ainda da superfície do concreto, ou como indicado nos desenhos de execução, e terminarão em luvas apropriadas.

- Cada trecho do eletroduto, entre caixas e equipamentos, deverá ser continuo.

- Concluída a instalação, os eletrodutos que finalizarem por meio de luvas deverão ser tampados, preferencialmente com buchas plásticas. As tampas serão mantidas, exceto durante a inspeção e testes, até que os condutores sejam instalados.

- Os eletrodutos expostos serão instalados em linhas retas, paralelas às linhas das paredes, colunas, suportes ou vigas, apoiados os intervalos, conforme as normas NEC. As derivações necessárias deverão ser feitas pelo uso de curvas, conexões ou caixas. Quando os eletrodutos forem agrupados, as derivações deverão ser feitas de maneira tal que apresentem aparência uniforme e simétrica.

- Os eletrodutos com tampa, ou que terminarem em caixas ou conexões, deverão ser apoiados aproximadamente a 15 cm do terminal. Serão utilizados grampos galvanizados ou abraçadeiras, a fim de promover a fixação dos eletrodutos. Todos estes elementos deverão ser fixados, convenientemente, às paredes, através de chumbadores e suportes, ou como especificado em projeto.

- Como pré-requisito à execução dos serviços de cablagem, e após a instalação dos eletrodutos aparentes, a CONTRATADA deverá providenciar a sua limpeza interna utilizando sopro de ar comprimido, certificando-se primeiramente de estar livre das obstruções, e após tampar os eletrodutos com buchas plásticas, ou por outro método aprovado pela Fiscalização.

- Os eletrodutos rígidos, expostos, deverão ser fixados adequadamente, de modo a constituírem um sistema de boa aparência, e firmeza suficiente para suportar os efeitos térmicos e mecânicos.

- Os trechos subterrâneos de eletrodutos entre caixas serão perfeitamente retilíneos e com declividade em um único sentido.

- A junção dos eletrodutos subterrâneos de uma mesma linha será feita de modo a permitir, e manter, de forma permanente, o alinhamento e a estanqueidade dos mesmos. Deverão ser tomadas precauções para evitar rebarbas internas.

- Os eletrodutos subterrâneos deverão ser assentados de modo a suportar os efeitos mecânicos, sendo que ao longo das vias de veículos deverão ser protegidos por envelope de concreto em toda a sua extensão.

Concluída a instalação, os eletrodutos deverão ser submetidos à inspeção da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 4 desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

- Instalação de Cabos de Cobre Isolados:

O serviço consiste no assentamento de novos cabos de cobre para os novos circuitos terminais e de distribuição do prédio da Estação, dentro de eletrodutos.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação dos cabos:

- Para facilitar a identificação, os condutores serão fornecidos em cores diversas, devendo-se observar os alimentadores, as cores vermelho, preto e branco, para as fases (R, S, T), azul-claro para o condutor neutro (N) e verde ou verde e amarelo para os condutores de proteção terra (PE)

- No escopo dos serviços estão previstos: o lançamento de cabos em eletrodutos e eletrocalhas, a identificação dos circuitos por cores e etiquetas, as derivações, cortes, emendas e a instalação de terminais necessários.

- Os cabos isolados deverão ser manuseados com cuidado para evitar dobramentos e danos à isolação e às capas externas. Os cabos não deverão ser curvados em raio menor do que aquele recomendado pelo fabricante.

- Os trechos de cabos deverão ser constituídos, de terminal a terminal, tanto quanto permitido pelos comprimentos comerciais disponíveis. Caso haja necessidade de emendas no trecho, estas deverão ser feitas de maneira apropriada, em caixas de ligação e derivação, caixas de passagem, conduletes, caixas de inspeção ou caixas apropriadas para a finalidade.

- Todas as emendas e conexões terminais dos cabos deverão ser executadas de acordo com as instruções do fabricante.

- Todos os condutores deverão ser identificados em todas as caixas de ligação e derivação, caixas de passagem, conduletes, caixas de inspeção e quadros de distribuição, através de anilhas.

- A CONTRATADA deverá instalar todos os conectores e terminais necessários e deverá fazer todas as conexões exigidas para apresentar uma instalação completa e apta para o funcionamento do sistema.

- A fiação deverá ser instalada nos eletrodutos, aplicando-se gel lubrificante a base d’água ou talco, em todos os fios e cabos antes do puxamento, a fim de facilitar a instalação. Não deverão ser usados graxas, ou derivados de petróleo, para essa finalidade.

- Os cabos deverão ser puxados, através dos eletrodutos, por meio de garras trançadas, ligadas a uma polia apropriada. A tensão de puxamento, quando medida por dinamômetro, não deverá exceder o valor recomendado pelas instruções do fabricante dos cabos.

- Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de fio para permitir emendas. Os carretéis de cabo deverão ser instalados em locais convenientes, de modo que o cabo possa ser puxado do carretel para os eletrodutos sem danificar a isolação.

- Sempre que um determinado número de cabos ou fios de condutor único, compreendendo um circuito, seja forçado através de uma caixa de passagem, eles deverão ser esmeradamente espaçados, ou amarrados uns aos outros.

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas aos testes de continuidade e resistência de isolamento, com a presença da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais deverão obedecer às exigências do item 4 desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

- Instalação de Caixa de Derivação ou Ligação:

O serviço consiste no assentamento de caixas para atender a ligação dos pontos de luz, tomadas, interruptores e demais derivações dos circuitos terminais e de distribuição do prédio da Estação.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da colocação das caixas:

- As caixas deverão ser instaladas em nível, prumo e alinhamento adequados, apresentando um bom acabamento estético.

- As caixas terminais deverão ter suportes adequados.

- As diferentes caixas a serem instaladas em um mesmo recinto deverão estar perfeitamente alinhadas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto.

- As caixas e suas conexões, quando embutidas no concreto, deverão ser fixadas às formas para evitar desalinhamentos durante a concretagem.

- Todas caixas deverão ser devidamente protegidas por tampas e alocadas em  lugar de fácil acesso.

- As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congêneres deverão ser fechadas pelos espelhos que completam a instalação destes dispositivos. As caixas de saída para alimentação de aparelhos poderão ser fechadas pelas placas destinadas à fixação destes aparelhos.

- A instalação de eletrodutos conforme o item 5.3.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 5.3.2;

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas à inspeção da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 4 desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

    - Instalação de Quadro Geral de distribuição e comando (QG):

O serviço consiste no assentamento quadro de distribuição, os serviços de reparo na alvenaria, a conexão do quadro aos eletrodutos e cabos, a montagem de contatores, relés, fusíveis, chaves, instrumentos de medição, disjuntores, barramentos e demais acessórios, que compões o Quadro Geral de distribuição e comando da Estação.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação de Quadros de Distribuição:

- A instalação de eletrodutos conforme o item 5.3.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 5.3.2;

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas aos testes de funcionamento, resistência de isolamento e tensão aplicada, com a presença da FISCALIZAÇÃO .

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 4 desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

    - Instalação de malha de Aterramento:

O serviço consiste no assentamento de malha de aterramento, com a instalação de Eletrodutos, cabos  e demais acessórios necessários a conexão da malha ao Quadro Geral de distribuição e comando.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação da malha de aterramento:

- A CONTRATADA deverá instalar ao lado dos prédios, o mais próximo possível ao Quadro de Distribuição Geral, três hastes de cobre com 2,0 metros de comprimento, enterrando-as uma ao lado da outra, eqüidistantes, formando um triângulo, deixando aproximadamente 10 centímetros da haste exposta para conexão da fiação.

- Cavar em volta desses 10 centímetros um buraco de modo que seja possível acomodar a caixa de inspeção de terra (Caixa de Aterramento) em  concreto ou alvenaria  medindo 0,20 x 0,20 x 0,20 m.

- Interligar as hastes com cabo de cobre nú de 25 mm² , de forma a fechar a malha de aterramento.

- Após a instalação a CONTRATADA deverá realizar a medição do terra, através do “Medidor de Resistência de Terra” tipo “Megger” ou similar. Conforme orientação da ABNT a resistência deve atingir no máximo 10 Ohms, quando equalizado com o sistema de pára-raios ou no máximo 25 Ohms quando o sistema de pára-raios não existir na instalação.

- Caso os valores encontrados na medição não sejam satisfatórios, a CONTRATADA providenciará a modificação da malha de aterramento ou executará o tratamento químico do solo para diminuição da sua resistividade, com a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

- Após aprovada os valores  da medição do terra, a malha será conectada ao barramento de proteção terra (PE) do Quadro de Distribuição Geral do prédio, através de um cabo de diâmetro 6,0 mm², na cor verde ou verde-amarelo, ou através de cabo de cobre nú em eletroduto individual.

- A partir deste barramento toda instalação elétrica do prédio utilizará o sistema de proteção TN-S.

- A instalação de eletrodutos conforme o item 5.3.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 5.3.2;

Concluídos os serviços as instalações deverão ser submetidas aos testes de continuidade e resistência de isolamento, com a presença da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 4 desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

    - Instalação de Tomadas Universais com Aterramento (2P+T):

O serviço consiste na remoção das tomadas universais atuais, no assentamento de novas tomadas universais com aterramento e a ligação de seus circuitos terminais.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação das Tomadas Bipolares Universais com Aterramento:

- A perfeita conclusão da instalação das caixas de derivação ou ligação, conforme itens 5.3.3;

- Registrar e seguir a orientação técnica do fabricante;

- A correta ligação e posicionamento dos condutores fase, neutro e terra.

Concluídos os serviços, as instalações deverão ser submetidas aos testes de funcionamento, com a presença da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 4 desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

    - Instalação do Sistema de Iluminação:

O serviço consiste na instalação de luminárias no prédio da Estação e deverá ser executada em estreita conformidade como as indicações do projeto e da FISCALIZAÇÃO.

O serviço será composto por:

- Instalação de Luminária Comercial Branca (completa):

- No interior do prédio.

- Instalação de Luminária Tipo  Refletor :

- Na fachada do Prédio.

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, quando da instalação das luminárias:

- Registrar e seguir a orientação técnica do fabricante;

- A instalação de eletrodutos conforme o item 5.3.1;

- A instalação de Cabos Isolados conforme o item 5.3.2;

- A perfeita conclusão da instalação das caixas de derivação ou ligação, conforme itens 5.5.3;

- A correta ligação e posicionamento dos condutores fase, neutro e retorno.

- A correta ligação do interruptor à luminária especificada em projeto.

Concluídos os serviços, as instalações deverão ser submetidas aos testes de funcionamento, com a presença da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais e equipamentos deverão obedecer às exigências do item 4 desta especificação.

Os procedimentos referentes as normas de medição e pagamento adotadas nestes serviços são semelhantes ao preconizado no item 10.0  destas Especificações Técnicas.

Verificação Final

O serviço consiste na verificação da conformidade técnica das instalações com o projeto ‘as built’ e com as prescrições normativas aplicáveis, deverá ser executada pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com a CONTRATADA, e será composta por:

- Verificação da documentação do projeto ‘as built’:

- Plantas;

- Esquemas Unifilares;

- Detalhes de montagem;

- Memorial Descritivo;

- Inspeção visual das instalações:

- Comparação da execução física com projeto:

- Verificação de avarias em equipamentos, materiais, isolação, etc.;

- Verificação de execução de montagens, emendas, conexões, isolação, etc.;

- Verificação de proteções contra contatos;

- Verificação da funcionalidade dos circuitos;

- Ensaios de campo das instalações:

- Continuidade dos condutores;

- Resistência de isolamento da instalação;

- Tensão aplicada para os componentes da instalação.

- ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA é responsável pela boa conservação e pela integridade dos materiais e equipamentos até o momento da sua instalação e entrega da obra, e deverá observar que:

- Os equipamentos sejam devidamente preparados para o embarque, de modo que seus componentes mantenham-se protegidos contra a umidade, corrosão e outros danos causados durante o transporte;

- Os equipamentos sejam entregues no prazo e local previamente determinados pela Contratante;

- A carga, o deslocamento e a descarga dos equipamentos, sejam feitos com perícia e bom senso, dentro das normas de segurança.

Quando da entrega dos equipamentos será realizada uma inspeção de recebimento individual, com testemunho da transportadora, em todos os equipamentos fornecidos, observando-se, após o descarregamento, as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações, falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios e de componentes que acompanham os equipamentos.

Após a realização da inspeção de recebimento, caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a contratada para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

- GARANTIA:

Após a aprovação da fiscalização, a contratada deverá garantir os serviços executados, por um período mínimo de 05 (cinco) anos, contra qualquer defeito de projeto, execução ou escolha de material.

Após a aprovação da fiscalização, a contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos, por um período mínimo de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

- Experiência Específica:

- Certidões ou atestadas(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, com dados precisos e fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares aos do objeto destas Especificações Técnicas;

a-1) Definem-se como serviços similares a elaboração de projeto executivo, a construção de Rede de Distribuição primária ou secundária com tensão 13,8 kV / 380-220V, a execução de serviços de manutenção, reforma, ampliação, redimensionamento ou modernização de instalações elétricas prediais comerciais ou industriais.

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, comprovando a execução de serviços similares aos do objeto deste Edital, expedido pelo CREA, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT.

- Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque os seguintes dados: localização, nome da contratante e da pessoa jurídica contratada, nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, especificações técnicas dos serviços, quantitativos executados e o prazo final de execução.